Podmínky požární bezpečnosti při svařování dle vyhl.č.87/2000 Sb.

P   Ř   Í   K   A   Z     č.

ke konání svářečských prací se zvýšeným nebezpečím v budově skupiny LZ 2 dle ČSN 73 0835

Pracoviště ( přesné označení místa) : Fakultní nemocnice Olomouc, budova „M3“-střecha

Podrobný popis plněného úkolu : Topenářské práce – připojení nové chladící jednotky

Použitý způsob sváření: svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

Jméno svářeče: Eliáš Jiří	Svář.průk. č. : 2087148-C

Zahájení práce svařování    dne :    13. 4. 2012       	v 8:00 hod.

Ukončení práce svařování   dne :   13.4. 2012    	v 12:00 hod.

Nutná požárně bezpečnostní opatření:

- Při svařování a montážních prací je nutné dodržovat bezpečnostní požadavky stanovené ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 07 8304 a stanoveného technologického popřít pracovního postupu.

Podrobná specifikace dalších požárně bezpečnostních opatření:

- Místa, kde se bude provádět svařování musí být prohlédnuty, aby bylo zjištěno, zda nejsou v okolí svařování hořlavé látky, které se mohou vznítit při kontaktu s plamenem nebo přenosem tepla po svařovaném předmětu na hořlavé látky nebo konstrukce či zapálit odletujícími žhavými částicemi kovu. Při tom je třeba věnovat pozornost sousedním prostorům bezprostředně nad a zejména pod místem svařování.

- Hořlavé materiály a hořlavé prachy musí být z místa svařování odstraněny. Pokud nelze některé hořlavé předměty odstranit, musí být provedeno jejich zakrytí nehořlavou a tepelně izolující deskou nebo jiným vhodným způsobem. Pod vlastním místem svařování je nutné instalovat vanu s vodou, k zachycení odletujících jisker a okují.

- Během svařování i při jakémkoli přerušení této práce, musí být místo svařovaní střeženo. Po skončení práce (např. svařování, montáže) musí být všechny prostory, kde se provádělo svařování a  montáž_práce, prohlédnuty a zjištěno, zda v důsledku svařování a montážních prací nemůže dojít ke vzniku  požáru.

- Po celou dobu svařování bude pracoviště vybaveno nádobou s vodou o objemu 10 litrů.

- V případě vzniku požáru je nutné ukončit veškeré svářecí a montážní práce, uzavřít láhvové ventily a svařovací soupravu vyvést na volné prostranství do bezpečí.

- Při vzniku požáru se postupuje dle Požární poplachové směrnice FNO, která je přiložena; požární dohled během svařování a montážní pracovníci s jejím obsahem byli seznámeni.

Vybavení hasicími prostředky ( počet a druh PHP) :

1 ks P 6 ve strojovně vzduchotechniky,svářeč byl seznámen s umístěním hasících přístrojů.

Požární dohled v době svařování (jméno a příjmení) : Čížek Josef………………………………………

Ukončení svářecích prací hlásit : denně       …David Srovnal……..……………… tel: 2994…………..…….

Určení stanoviště svařovací soupravy:  Střecha budovy M3

Jméno a příjmení osoby odpovědné za zajištění následného min. 8 hodinového dohledu po ukončení svářečských prací:

David Srovnal

Povolení ke svařování vydáno dne:   13. 4. 2012

podpis osoby, která příkaz vydala, jméno a funkce  David Srovnal                            podpis ………………

Seznámení požárního dohledu v době svařování, osoby odpovědné za zajištění následného dohledu s povinnostmi a stanovenými podmínkami požární bezpečnosti, Požární poplachovou směrnicí FNOL provedl Ing. Jan Kotzot, OZO PO FNOL

Zásady výkonu a povinnosti požárního dohledu

- Požární dohled musí být vykonáván během prací nepřetržitě.

- Výkon požárního dohledu může být přerušen jen krátkodobě (např. v době přestávky na jídlo, oddech). V případě delší prodlevy (více jak 2 hod.) je nutné zajistit trvale požární dohled v min. délce 8 hodin.

- Požární dohled musí být řádně seznámen s požárně bezpečnostními opatřeními při svařování.

- Požární dohled musí být seznámen s organizací požární ochrany, zejména se způsobem vyhlášení požárního poplachu,s místem umístění ohlašovny požáru( je-li zřízena),či jiným místem, odkud lze požár ohlásit (vrátnice apod.) a s jejím telefonním číslem případně s místem kde je umístěn nejbližší ovládací prvek EPS pro vyhlášení pož_poplachu

- Požární dohled musí být seznámen s umístěním hl. vypínačů el_energie, hl_uzávěrů plynu a vody.

- Požární dohled musí znát použití a ovládání přenosných hasicích přístrojů včetně instalovaných požárních hydrantů.

- Osoba pověřená požárním dohledem nesmí v době jeho provádění plnit žádné další úkoly, mimo činností, které s požárním dohledem souvisí. Má sledovat místo svařování, způsob uložení has_přístrojů, způsobilost jiné hasební techniky. Ověřuje a sleduje trvalou volnost únikových cest.

- V případě náhlého vzniku požáru provádí požární dohled bezodkladný zásah, evakuaci osob, přivolá pomoc, dle možnosti zdolává požár případně ohlásí na ohlašovnu požáru.

- Požární dohled má právo nařídit okamžité přerušení výkonu svářečských prací, pokud zjistí,že došlo k porušení nebo nerespektování stanovených požárně bezpečnostních opatření,nebo v případě,  že zná vážné důvody, které mohou vést k bezprostřednímu či vážnému ohrožení života, pracoviště či požáru. Přerušení výkonu svářečských prací ohlásí osobě, která vydala příkaz ke svařování.

Jiné povinnosti požárního dozoru:

...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl (a) seznámen(a) v rozsahu výše uvedených zásad k výkonu požárního a následného dohledu, znění jednotlivých částí(bodů) rozumím ,akceptuji všechny skutečnosti.

Podpisy osob určených k výkonu požárního a následného dohledu

Datum : …13.4. 2012…….	Svářeč  …………………………………….

Požární dohled:   ……………………………

Požární dohled po svařování: …………………….

Požární dohled	následný:

po svařování

13.4.2012...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………...................................................................