Posouzení žádanky o opravu č. 1164

Jedná se o komorový chladicí box o rozměru cca 3,5 x 2,5 x 2 m, který je na přední stěně vybaven chladicím agregátem Technoblock ACM 100E. Chladicí box je používán k uskladnění operativní zásoby surovin pro přípravu stravy. Nyní jsou suroviny nouzově skladovány (v rozporu s předpisy) v chladicím boxu pro skladování hotových jídel – večeří před rozvozem.

Dle vyjádření odborné firmy je vadný kompresor i kondenzátor (umístěný uvnitř boxu). Vzhledem k všeobecnému opotřebení jednotlivých částí agregátu se jeví jako výhodnější výměna celého chladicího agregátu.

V Olomouci dne 6.6.07

Zpracoval Ing. Holibka