Opatření z revizí chladicích zařízení

Při revizích chladicích zařízení s obsahem regulované látky, provedených v souladu s § 29, odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v aktuálním znění, byly zjištěny následující skutečnosti :

- U zařízení ev.č. 3 - TRANE – ERTAB 214, výr.č. EKL 1304 a zařízení ev.č. 4 - TRANE – ERTAB 212, výr.č. EKL 1303 (obě ve stanici PS 20) je v agregátech značně vyjetý olej. Další provoz bez jeho výměny je riskantní.

- U stejných zařízení jsou pojišťovací ventily ve stavu, který nezajišťuje jejich správnou funkci. Mohlo by dojít k nežádoucímu úniku chladiva.

- U zařízení ev.č. 22 – TRANE ECCUH115 (v SO 04) zkontrolovat množství freonu pomocí průhledítka.

- U zařízení ev.č. 32 – OVER 32 výr.č. 7831 (v hlavní budově) byl zjištěn únik chladiva. Vadný je měch na presostatu. Zařízení není využívané a asi ani nebude.

Navrhovaná opatření :

- Vyměnit olej u zařízení č. 3 a 4.

- Vyměnit pojišťovací ventily u zařízení č. 3 a 4.

- Před sezónou zkontrolovat chladivo v zařízení č. 22.

- Zařízení č. 32 navrhnout k likvidaci dle platných předpisů.

- Očíslovat všechna chladicí zařízení pořadovými čísly dle platného seznamu.