Při kontrole položek převzatých z MAJ2 do EFA jsem zjistil, že  do evidence dlouhodobého majetku bylo zařazeno 8 rychlospojek vzduchu pod inventárními čísly D133466 až D133473.

Z technického hlediska je tento postup nesmyslný, neboť těmito rychlospojkami byly dodatečně doplněny stropní stativy instalované na 1. Interní klinice (viz NS 9745). Nejedná se tedy o samostatné zdravotnické prostředky, ale o doplnění stativů. V této souvislosti upozorňuji na nutnost tyto stativy (8 ks) vložit do majetkové evidence buď jako samostatné ZPr, nebo jako evidované příslušenství stavby.

Podle zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. jsou distribuční prvky medicinálních plynů (stativy, rampy, instalační mosty a samostatné panely s rychlospojkami) považovány za zdravotnický prostředek třídy IIb a provozovatel (FNOL) je povinen zajistit pravidelné bezpečnostně-technické kontroly a vést o tom příslušnou evidenci. Jelikož rychlospojky jsou nedílnou součástí stativů, není možné je evidovat samostatně a nelze na nich provádět samostatné PBTK.

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení podléhají veškeré rozvody medicinálních plynů včetně distribučních prvků pravidelným kontrolám a revizím. Revizní protokoly obsahují reálný stav zařízení – tj. ukončení rozvodu evidovaným stativem s definovaným obsahem (ventily, manometry a rychlospojky).

Proto doporučuji vynětí těchto rychlospojek z majetkové evidence a zaúčtování jejich pořizovací hodnoty buď jako zhodnocení stativů, nebo jako úpravu stativů z provozních prostředků kliniky (jedná se celkem o 68.873,- Kč).

Pokud rychlospojky zůstanou v majetkové evidenci jako samostatný zdravotnický prostředek, hrozí nebezpečí, že při případné kontrole systému zajištění PBTK bude u těchto rychlospojek shledáno porušení zákona č. 268/2014 Sb.