Obracím se na Vás s žádostí o zvýšení kvality protokolů u BTK distribučních prvků medicinálních plynů. Některé protokoly obsahují chyby, které byly přenesený z protokolů předchozích BTK. Přikládám protokol 516/2014, ve kterém je několik nesrovnalostí :

1. Oddělení 49 ve FNOL neexistuje.
2. Na první pozici uvedena jednolůžková rampa, ve skutečnosti je dvoulůžková.
3. Na poslední pozici je chybně uvedena původní rampa, která byla již dříve vyměněna za rampu třílůžkovou RN07-DN2, v.č. 14/002377.
4. Ve stejné místnosti A\_D205120 je další jednolůžková rampa RN07-DN2, v.č. 14/002372, která v protokolu není uvedena.

Pro zvýšení kvality protokolů navrhujeme následující opatření :

1. Všechny distribuční prvky MP (rampy, stativy, mosty a panely) budou námi označeny štítkem s technickým číslem zařízení. Vzor štítku je v příloze.
2. Do protokolu o BTK bude třeba vyplnit správnou příslušnost ke klinice.
3. V položkovém soupisu kontrolovaných prvků bude potřeba doplnit sloupec umístění a do něj opsat kód místnosti umístěný na vstupních dveřích – např. A\_D205120.
4. Do sloupce evidenční číslo požadujeme vyplnit technické číslo příslušného prvku. Pokud prvek není označen štítkem, nechat údaj nevyplněný.
5. Do protokolu uvádět ověřené výrobní číslo (pokud je) a správný typ distribučního prvku.

Obdobně žádáme zkvalitnit zprávy o revizích plynových zařízení. Požadujeme přesnější identifikaci jednotlivých prvků a jejich umístění. Uvádějte technická čísla (pokud jsou) a kódy místností, nikoliv popis místnosti (např. pokoj 1).

Za pochopení předem děkujeme