Vyjádření k žádance kliniky geriatrie č. 02690-2007-00432 ze dne 2. 8. 2007.

Klinika geriatrie požaduje úpravu rozvodu kyslíku na všech odděleních v budově B z důvodu omezeného použití nově nakupovaných průtokoměrů.

Problémem je umístění rychlospojek s kyslíkem, které jsou zapuštěny v omítce a vzhledem k blízkosti lišty s elektrorozvodem nelze průtokoměr umístit do svislé polohy, ve které lze průtok měřit.

Jedná se celkem o 30 vývodů ve 12 pokojích.

Klinikou požadovaná rekonstrukce centrálního rozvodu by byla finančně i organizačně velmi náročná.

Jelikož jsou rychlospojky kyslíku v těsné blízkosti rychlospojek s vakuem, bylo by nutné řešit vysunutí obou vývodů, což zvyšuje celkovou pracnost a nákladovost.

Vzhledem k tomu, že průtokoměry se současně používají u cca 5 - 10 pacientů, jeví se jako efektivnější prodloužit u průtokoměru přívodní kus s rychlospojkou. Jeden vzorek s prodlouženým přívodem o 80 mm byl zapůjčen výrobcem (firmou Cheirón) k vyzkoušení.

Dne 15. 8. proběhla za účasti servisního technika fy Daniševský p. Šíchy a vrchní sestry  Mgr. Danielové schůzka za účelem vyřešení tohoto problému. Při návštěvě pokojů s uvedeným problémy byly zkoušeny dvě provedení průtokoměrů, standardní a s prodlouženým přívodem. Bylo zjištěno, že u cca 15-ti vývodů postačí kratší prodloužení cca o 50 mm, u zbývajících (se spodní lištou) je nutné prodloužení o 80 mm. Vrchní sestra předpokládá, že postačí 5 ks průtokoměrů s kratším a 5 ks s delším prodloužením.

Firma Daniševský poskytla dne 15.8.07 stanovisko k použití průtokoměrů Cheirón s prodloužením o 80 mm. Dle schválených technických podmínek lze rychlospojky vyrobené firmou Daniševský zatěžovat klopným momentem 1,2 Nm, měřeno od čela spojky. V případě průtokoměru s prodloužením o 80 mm je těžiště vzdáleno od čela spojky 90 mm a celková hmotnost průtokoměru i s náplní je 640 g.

Klopný moment činí :		0,09 x 9,81 x 0,64 = 0,565 Nm, což činí 47 % povolené hodnoty.

Z výše uvedeného důvodu nemám námitek proti použití prodlouženého přívodu u průtokoměrů Cheirón.

V Olomouci dne 22.8.2007

Zpracoval : Ing. Přemysl Holibka, technik VTZ