Měření spotřeby nové linky na prádelně  (pomocí vzduchu z tlakové láhve) :

Počáteční tlak v lahvi 40 litrů 	:	152 Bar

Konečný tlak 			:	  35 Bar

Rozdíl tlaků			:	117 Bar

Redukovaný tlak v rozvodu 	:	    6 Bar

Přepočet na objem při atmosférickém tlaku :

117 x 40 =  4.680 l = 4,68 m3 (při tlaku 1 Bar)	 =  0,78 m3 (při tlaku 6 Bar)

Čas počátku 	:		10:07:00

Čas konce	:		10:18:30

Délka měření	:		690 vteřin	 =  0,1917 hod

Hodinová spotřeba : 24,4 m3/hod (při tlaku 1 Bar) =  4,07 m3/hod (při tlaku 6 Bar)

Měření spotřeby nové linky (sledováním doby běhu a klidu) :

Objem zásobníku :		0,5 m3

Tlak spínací :			665 kPa

Tlak rozpínací :			825 kPa

Výpočet objemu cyklu :  825 x 0,5 = 665 x (0,5 + dV)            dV = 0,12 m3

Sledováno celkem 10 cyklů (běh – klid).

Doba běhu kompresoru :		2739 vteřin  =  0,76083 hod.

Doba klidu kompresoru :		1066 vteřin  =  0,29611 hod.

Odběr v klidové fázi :	10 x 0,12 / 0,29611  =  4,05 m3/hod.

Vliv kompresoru :	10 x 0,12 / 0,76083  =  1,577 m3/hod.

Výkon kompresoru :	           4,05 + 1,577  =  5,63  m3/hod.

Měření spotřeby staré linky na prádelně (sledováním doby běhu a klidu) :

Objem zásobníku vč. rozvodů :	5,3947 m3

Tlak spínací :			525 kPa

Tlak rozpínací :			715 kPa

Výpočet objemu cyklu :  715 x 5,3947 = 525 x (5,3947 + dV)            dV = 2,33 m3

Sledováno celkem 5 cyklů (běh – klid).

Doba běhu kompresoru :		  725 vteřin  =  0,2014 hod.

Doba klidu kompresoru :		4010 vteřin  =  1,1139 hod.

Odběr v klidové fázi :	   5 x 2,33 / 1,1139   =  10,46 m3/hod.

Vliv kompresoru :	   5 x 2,33 / 0,2014   =  57,85 m3/hod.

Výkon kompresoru :	         10,46 + 57,85  =  68,31  m3/hod.

Celkový průměrný odběr prádelny je cca 14,5 m3/hod (při provozním tlaku min. 6,65 Bar).

Měření výkonu kompresoru a spotřeby vzduchu na Palackého (stomatologie):

Objem zásobníku :		1,0 m3

Tlak spínací :			600 kPa

Tlak rozpínací :			700 kPa

Výpočet objemu cyklu :  700 x 1,0 = 600 x (1,0 + dV)            dV = 0,1667 m3

Sledováno celkem 5 cyklů (běh – klid).

Doba běhu kompresoru :		   4,82 min  =  0,08033 hod.

Doba klidu kompresoru :		 27,32 min  =  0,45533 hod.

Odběr v klidové fázi :	   5 x 0,1667 / 0,45533   =  1,83 m3/hod.

Vliv kompresoru :	   5 x 0,1667 / 0,08033   =  10,38 m3/hod.

Výkon kompresoru :		    1,83 + 10,38  =  12,21  m3/hod.

Údaje o kompresorech : Palackého :	Typ obou : RLR 1500 AE,  rok výroby obou:  1997

výr.čís.:		0139		  0145			stav počítadla (14.3.):	8513 h		10644 h

prádelna – stará linka :		dva pístové kompresory, motory 37 kW,

prádelna – nová linka :	dvojice kompresorů ORLÍK 2 75-22, 35 m3/hod., 800 kPa, 5,1 kW, výr.č.: 972, r.v.: 1991 (údaje jsou špatně čitelné, je možná chyba).