Technická pravidla pro umístění odpařovací stanice kyslíku.

(Výtah z oborové normy G 502 01)

- Bezpečné vzdálenosti :

Vzhledem k velikosti zásobníků (10 a 20 m3) je nutno dodržet následující vzdálenosti od okolních objektů :

  - 3 m od veřejné komunikace

  - 5 m od souvislého potrubí pro hořlavé plyny nebo kapaliny,

  - 5 m od parkoviště automobilů,

  - 5 m od stabilní instalace nehořlavých stlačených plynů v lahvích,

  - 5,5 m od rozvoden, trafostanic a rozvaděčů o středním či vysokém napětí,

  - 5,5 m od kanálů či vstupů do podzemních otevřených systémů,

  - 5,5 m  od armatur či přírub na potrubí s hořlavými plyny nebo kapalinami,

  - 6,5 m od kanceláří, jídelen, kompresoroven a sání ventilátorů,

  - 10 m od skladu hořlavých kapalin, plynů a materiálů,

  - 10 m od prostor, kde je povoleno kouření a použití otevřeného ohně.

- Umístění v terénu :

  - tak, aby nedošlo k pádu elektrického vedení nebo větví na konstrukci stanice,

  - aby nedocházelo ke shromažďování vody ve stanici,

  - upravit terén tak, aby uniklá kapalná fáze nenatekla pod transportní cisternu, stanici nebo její technologické zařízení,

  - proti vstupu nepovolaných osob chránit stanici nejméně 1,5 m vysokým nehořlavým plotem s bránou otvíratelnou směrem ven,

  - nedoporučuje se stáčet z cisterny stojící na veřejné komunikaci,

  - při stáčení je stanoven ochranný prostor 10 m od plnicí příruby cisterny,

  - 4 m od plnicí koncovky je zákaz stání motorových vozidel, tento prostor udržovat v čistotě  s vyloučením znečištění hořlavými kapalinami, mazadly, tuky a ostatními organickými látkami.

- Ostatní podmínky :

  - stanice musí být vybavena zásuvkou pro připojení transportní cisterny, servisní zásuvkou na 230 V a vhodným osvětlením – vše s krytím min. IP-54.

V Olomouci dne 23.10.07

Zpracoval Ing. Holibka