## List5
PROTOKOL O TLAKOVÝCH ZKOUŠKÁCH POTRUBÍ NA PEVNOST A TÉSNOST
k VR PZ e.č. :
Odběratel : |  | TOPI, HK, vos., Pražská 84. |  |  | Zakázka č. |  | 62/2000
Pavel Musil, plynofikace dvou objektů RD se samostatným
fakturačním měřením, Chaloupky čp. 36.
1. Označení zkoušeného potrubí nebo větve: Rozvod stlačeného vzduchu v halách č. 1 a 2.
Délky a dimenze ocelového potrubí: STL plastové potrubí Ekoplastik, PP - R 80 20 x 2,8 PN16.
Začátek zkoušky v 15ooh, konec téhož dne ve 17ooh.
Byl použit zkušební deformační tlakoměr o průměru 160 mm, 1%, 0 až 1,0 MPa, v. č.CH 26471
kalibrace 2.12. 1999..
2. Provozní podmínky : |  |  | Nejvyšší pracovní přetlak : |  | Nejvyšší pracovní teplota :
|  |  | 0.06 | MPa. |  | 30 | oC
3. Potrubí bylo podrobeno ve smyslu ČSN 38 6473 následujícím zkouškám
PEVNOSTI |  |  | TĚSNOSTI |  | TĚSNOSTI S KONTROLOU
POKLESU TLAKU
Datum zkoušky : |  | 2000-07-11 |  |  | 2000-07-11
Zkušební přetlak : |  | 0,9 MPa |  |  | 0,9 MPa
Zkušební látka : |  | vzduch |  |  | vzduch
Dovolený pokles tlaku : 0,0MPa
Bylo shledáno vyhovujícím pro dané provozní podmínky :
V Hradci Králové 12.7.2000. Tlakovou zkoušku provedl:
.

## List3
D.
Závady z revize e. č. 048P/04, 27. 4. 2004 nebyly odstraněny.
E.
Platné revize tlakových zařízení byly k dispozici.
Revize elektro na jednotlivých klinikách, je součastnosti prováděna.
str. 6.

## List7
C.
1. Opravte změny ke kterým došlo na revidované technologii ve výkresové dokumentaci.
NO: projednáno na místě s Bc. Míčkem a Ing. Holíbkou.
(OP 3 v 1 NP, OP 4 v 1 NP, pokoj č. 1 a JIP odd. 29a, atd,) |  |  |  | T: Neprodleně.
2. 1PP: V DN10 N2O a V DN15 O2, na chodbě odbočky pro OP3, neopravitelné netěsnosti
v tělesech ventilů. NO: Výměna za KK stejné DN. |  |  |  | T: Neprodleně
3. Přípravna pro OP3, č. dv. A-S291310, terminální jednotka č. 001, dva vstupy Va jsou nefunkční,
NO: Výměna RSP eventuální pročištění potrubí. |  |  |  | T: Do 30. 6. 2008
4. OP3, č. dv. A-S 291300, stativ SOR 2xSV pro pohon. RSP jsou zaměnitelné za RSP pro
dýchání. NO: Výměna dvou RPS 0,4 MPa za 0,7 MPa včetně samečků. |  |  |  | T: Do 30. 6. 2008
5. OP3, č. dv. A-S 291300, stativ SOR, slyšitelný únik média v podhledu. O2 a N2O byly
odzkoušeny, pravděpodobně SV. NO: Servis.
T: Do 30. 6. 2008
1NP:
7. Odvětrat skříňku ve které jsou instalovány uzávěry (4 ks) pro OP4. NO: V dolní části.
T: Neprodleně.
8. Stativ SOT (Daniševský panel č. 102) OP4. RSP pro N2O jsou značeny černě. NO: Výměna
za modré. |  |  |  | T: Neprodleně.
9. Všeobcně - od stativů, které mají rozvod médií proveden hadičkami není doklad o jejich
výměnách. NO: Prokazatelně. |  |  |  | T: 1 x za rok.
2NP:
10. Sádrovna, č. dv. A-S 202080. Neodstranitelná netěsnost v tělese V DN15 SV a Va, pro OP2.
NO: Nahraďte KK stejné DN. |  |  |  | T: Neprodleně.
11. Sádrovna, č. dv. A-S 202080. Neodstranitelná netěsnost v tělese V DN15 SV a Va, pro OP1.
NO: Nahraďte KK stejné DN.
12. Chodba, skříňka vedle výtahů. Neodstranitelný únik v tělesech uzávěrů V DN15 a DN20.
Pracovní ovladatelnost zmíněných uzávěrů je téměř nulová. Na uvedené bylo poukazováno
v záznamech předchozích revizí. V DN15 a DN20 nahraďte KK stejné DN. Celou sestavu
uzávěrů doporučuji vytáhnout před dodatečně namontované potrubí vzduchotechniky.
T: Úniky neprodleně, ostatní podle možností.
13. OP2, č. dv. A-S 202150. Samostatná terminální jednotka, 2x RSP SV pro pohon. Výměna
obou RSP z 0,4 na 0,7 MPa včetně samečků. |  |  |  | T: Do 30. 6. 2008
14. OP1, č. dv. 202060. Stativ OR-1, 1x RSP SV pro pohon. NO: Výměna RSP 0,4 za 0,7 MPa
včetně samečka. Stativ je demontážně náročný, proto nebyl revidován uvnitř.
T: Do 30. 6. 2008
3 NP:
15. Kompresorová a vakuová stanice. Tato technologie byla původně postavena podle ČSN
38 6473. Při rekonstrukci nebo generální opravě je nutné přihlížet k ČSN EN 737-3. NO:
Například příloha A citované ČSN EN.
4 NP:
16. Rampa Daniševský. Rozvod médií je proveden pomocí hadiček. Není doklad o jejich výměnách.
NO: Prokazatelně. |  |  |  | T: 1 rok.
17. JIP: Pro obsazenost pacienty nebylo možné provést revizi všech terminálních jednotek.
Zjištěné, mnoho RSP je v provedení hliník nebo nepohyblivých. NO: Výměna s následnou
zkouškou těsnosti. |  | Dle možnosti, nejpozději do 31.12.2008.
18. Pokoj č. 2, RSP panelu 423, O2 nepohyblivá. NO: Výměna. |  |  |  | T: Neprodleně.
19. Podružnou redukční stanici O2, instalovanou na chodbě 1PP doporučuji zdvojit. NO: Není
zálohována, při běžném provozu nejsou možné zkoušky, výměny atd. |  |  |  | T: Provozovatel.
20. Většina RSP v tubusech potřebuje výměnu. NO: Projednáno na místě s p. Sehnalem.
T: Do 30.6.2008.
21. Doporučuji zvážit potřebnost monitorovacích a alarmových systémů pro určitá pracoviště.
Např. operační sály, JIP atd. |  |  | T: Úvaha provozovatele
22. Dodržujte termíny revizí. Vyhl ČÚBP č. 85/1978 Sb., §7 a ČSN 38 6405. NO: Prokazatelně.
T: 3 roky.
str. 5

## List6
3 NP: | V místnosti vzduchotechniky jsou instalovány kompresorová a vakuová stanice.
Kompresorová stanice: 1x kompresor SPIRAL, typu K4, v. č. 30339800/97, maximální přetlak
8 barů, výkon 24 m3.
2 x kompresor Atlas Copco.
Vzdušník kompresorů: |  |  | Výrobcem je VD Slokov Hodonín,
výrobní číslo 26/93,
maximální pracovní přetlak 1,0 MPa,
vnitřní objem 500 litrů,
tlakoměr o průměru 160 mm, v. č. DE143541 s nulovací
armaturou, červená ryska je,
pružinový pojistný ventil AČT 119338606 s Po=0,981 MPa,
Odkal vzdušníku kompresoru je funkční,
Vakuová stanice:
Dvě vývěvy GEV ST 90S a zásobník vakua o objemu 400 litrů.
2 x KK DN20, viz odst. C.
Místnost č. dv. A-S 103060 (vedle výtahů, na chodbě).
Prochází potrubí O2, Va, SV.
Oddělení 29 B.
Pokoj č. 1, č. dv. A-S 103080.
| Terminální jednotky s výstupními místy |  |  |  | O2 417 | OK
[5 empty] | O2 416 | OK
Pokoj č. 2, č. dv A-S 103090.
| Terminální jednotky s výstupními místy |  |  |  | O2 411 | OK
[5 empty] | O2 412 | OK
Uzávěr pro 3 NP je ve skříňce, chodba 2 NP za vzduchotechnikou.
4 NP: | Místností u výtahu č. dv. A-S 104060 prochází potrubí O2, Va, SV.
JIP: | V čelní zdi je po celé šířce instalována rampa fy. Daniševský. Na vstupní pravé
straně jsou pod krytkou uzávěry 3x KK DN6 (VA, SV, O2). Dále jsou na rampě
rovnoměrně namontovány výstupní místa: 2x O2, Va, a SV - 4x. Viz závady.
Pokoj č. 2, č. dv. A-S 104090.
| Pravá zeď: |  | Panel č. 422 |  | O2 | OK
|  |  | Panel č. 423 |  | O2 | Viz závady
B.
K dispozici byla projektová dokumentace z roku 1983. Byla provedena těsnostní zkouška
celé technologie provozními přetlaky revidovaných medií s použitím pěnotvorného roztoku.
U vakua se jednalo o kontrolu funkčnosti, průchodnosti a mocnosti.
Většina zjištěných závad byla odstraněna ihned po zjištění, pracovníkem obsluhy medicinálních
plynů FN OL, ktery splňuje podmínky §5 a §6 vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky
č. 554/1990 Sb. (p. Srovnal). Provoz rozvodů stabilních medicinálních plynů a tlakových redukčních
stanic je pravidelně zaznamenáván v provozním deníku. (Kontroly, prověrky, prohlídky,
výměny prvků, zjištěné závady, způsob jejich odstranění a výsledky). Na provoz zařízení
je zpracován místní provozní řád. (MPŘ).
Byla provedena zkouška propojení, ucpání, secifičnost RSP pro určitý plyn a identifikace, zkouška
funkčnosti PV, funkční zkoušky všech zdrojů napájení, zkouška znečištění potrubí částečkami,
ovladatelnosti a přístupnosti armatur.
str. 4.

## List4
Přípravna pacientů pro OP4, č. dv.: A-S 101110
| Terminální jednotky s RSP: |  |  | 1 x SV | OK
|  |  |  | 1 x N2O | OK
|  |  |  | 2 x O2 | 2 x OK
2 NP: | Sádrovna, č. dv.: A-S 202080:
Uzávěry SV a Va pro operační sál OP2:
| V DN15 |  | SV |  | Viz odst. C
| V DN15 |  | Va |  | Viz odst. C
| Přípravna, č. dv. A-S 2022050: |  |  | Panel č. 313 | O2 | OK
| Přípravna, č. dv. A-S 2022040: |  |  | Panel č. 312 | O2 | OK
[5 empty] | N2O | OK
| Na protějších delších stěnách jsou 2 terminální jednotky s RSP O2 a N2O | [5 empty] | 2 x OK
[5 empty] | O2 a N2O |  | 2 x OK
| Uzávěry | SV + Va pro operační sál OP 1:
| V DN15 |  | SV |  | Viz odst. C
| V DN15 |  | Va |  | Viz odst. C
V popsané instalační skříni jsou uzávěry N2O a O2 pro operační sály OP 1 a OP 2:
( Chodba vedle výtahů )
| V DN15 |  | N2O |  | Viz odst. C
| V DN20 |  | O2 |  | Viz odst. C
Z potrubí O2 je vyvařena odbočka V DN15 pro JIP a odd. 29 a.
Skladem odd. 29a prochází potrubí O2, Va, SV k uzávěrům plynu v nižším poschodí
pro operační sál OP4. Viz odst. C.
Oddělení 29a:
Pokoj č. 1: |  | Panel č. 31O |  | O2 | OK
|  | Panel č. 311 |  | O2 | OK
JIP: |  | Panel č. 312 |  | Va | OK
|  |  |  | SV | OK
|  | Panel č. 313 |  | O2 | OK
|  |  |  | Va | OK
|  |  |  | SV | OK
|  | Panel č. 314 |  | Va | OK
|  |  |  | SV | OK
|  | Panel č. 315 |  | O2 | OK
|  |  |  | SV | OK
|  |  |  | Va | OK
|  | Panel č. 316 |  | Va | OK
|  |  |  | O2 | OK
|  |  |  | SV | OK
|  | Panel č. 317 |  | O2 | OK
|  |  |  | SV | OK
Operační sál OP2, č. dv. A-S 202150:
|  | Tubus č. 307 |  | 2x O2+měření | 3x OK
|  | ( Stativ SO-1 ) |  | 2x Va+ měření | 3x OK
|  |  |  | 1x N2O+měření | 2x OK
|  |  |  | 1x SV+měření | 2x OK
|  | Samostat SV pohon |  | 2x SV | Viz odst. C
Předsálí, A-S 202140: |  | Panel č. 308 |  | N20, O2 | 2x OK
A-S 202130: |  | Panel č. 307 |  | O2 | OK
Operační sál OP1, č. dv. A-S 202060:
|  | Tubus č. 310 |  | 2xO2+měření | 3xOK
|  | ( Stativ OR-1 ) |  | 2x Va+měření | 3xOK
|  |  |  | 1x N2O+měření | 2x OK
|  |  |  | 2x SV (dýchání) + měření |  | 3x OK
|  |  |  | 1x SV (pohon ) + měření |  | Viz C. | strana č.3

## List1
ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Provozovatel plyn. zařízení: |  |  | Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel plyn. zařízení : |  |  | MZ Liberec, fa. Daniševský sro., Polička.
Datum provedení revize : |  |  | 28, 29. III., 15. a 16. IV. 2008 |  | Ortopedická klinika
Evidenční číslo revize : |  |  | 28/2008
Revizi plynového zařízení provedl : Evidenční číslo osvědčení :
ZDENĚK HORKÝ |  |  |  | 3970/5/05/R-PZ-B, C, D, E, F, G.
Třída E. Beneše 153266
500 12 Hradec Králové 12
IČO : 11019417
Tel./fax: 495271271; mobil : 606705545; e-mail: horky.zd@seznam.cz
DRUH REVIZE : |  | Provozní
Označení zařízení - předmět revize :
Potrubní rozvodný systém O2 po rychlospojky (RSP) terminálních jednotek.
Potrubní rozvodný systém N2O od lahvové redukční stanice po rychlospojky terminálních jednotek.
Potrubní rozvodný systém Va od vstupních rychlospojek terminálních jednotek po vakuovou stanici.
Potrubní rozvodný systém SV ( vzduch pro dýchání a pohon chirurgických nástrojů ) po
rychlospojky terminálních jednotek.
DRUH ZAŘÍZENÍ : |  | F.
Revidované plynové zařízení : je schopné bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění
uvedených závad.
V případě, že nebudou realizovány návrhy opatření a závady odstraněny ve lhůtách podle bodu C této zprávy o revizi,
nelze již zařízení podle celkového zhodnocení posuzovat.
Za provozovatele převzal : |  |  |  | Revizi plynového zařízení provedel :
Razítko, podpis : |  |  |  | Razítko, podpis :
Zpráva obsahuje 6 stran a je zpracována ve dvou vyhotoveních.
V Hradci Králové 20. 4. 2008
Rozdělovník : 1x objednatel,
1x archív revizního technika

## List2
TECHNICKÁ ZPRÁVA
A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
B. Údaje o měření a zkouškách.
C. Zjištěné závady a nedostatky.
D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, popř. kontrol.
E. Záznam o ostatních revizích.
Zkratky PD,VD: Projektová dokumentace, výkresová dokumentace. | [5 empty] | Návrh termínu odstranění závad do :
A.
1PP:
Východní strana, O2 vystupuje v chráničce ze země, potrubí vede nad lahvovou regulační
stanicí N20. V ochran. trubce vstoupí do chodby, kde je za dveřmi instalována podružná
regulační stanice O2 (PRS O2) typu RS 111 v. č. 1945/85. V ní je instalován:
Redukční ventil RV 111 v. č. 081/85 se vstupním přetlakem 2,5 MPa a výstupním
přetlakem 0,6 MPa, výkon 150 litrů/ h.
Pojistný ventil v. č. 828 s Po=700 kPa.
Za PRS je instalován ventil VDN 20. | [5 empty] | OK
Lahvový ventil | [5 empty] | OK
Odfuk od PV je vyveden vně objektu a zabezpečen proti vnikání nečistot. | [7 empty] | OK
Lahvová redukční stanice N2O je instalována vně, vlevo vstupu z východní strany. Uzávěr
pro kliniku, V DN 15. | [6 empty] | OK
Potrubí vstoupí do předsíně. Společně ve stoupačce S1 pokračují O2 a N2O do horních
pater (N2O DN15 a O2 DN20). V místě odbočky pro operační sál OP3 jsou instalovány
uzávěry V DN10 pro N2O |  |  | a VDN15 pro O2. |  | Viz odstavec C. |  | Nejnižší místa
stoupačky S1 jsou ukončeny výpustnými ventily. | [7 empty] | OK
Operační sál OP3, č. dv.: A-S291310:
Místnost přípravny, č. dv. A-S291300, pan.č.OO1 |  |  |  |  | O2, O2, Va, Va, N2O. |  |  | 5x OK
OP3 |  | tubus Daniševský č. 002 |  |  | v zadní části 2x SV 0,7 MPa |  |  | viz odst.C
|  | ( stativ SOR ) |  |  | 2x O2 + měření |  |  | 3x OK
[5 empty] | 2x Va + měření |  |  | 3x OK
[5 empty] | 2x SV + měření |  | 0,4 MPa | 2x OK
1x odst.C
[5 empty] | 2x N2O + měření |  |  | 3x OK
1 NP: | V popsané a uzavíratelné skříňce jsou instalovány uzávěry pro operační sál OP4.
|  |  | KK DN10 | O2 |  |  | OK
|  |  | KK DN10 | Va |  |  | OK
|  |  | KK DN10 | N2O |  |  | OK | odst. C
|  |  | KK DN10 | SV |  |  | OK
Od těchto uzávěrů vedou trubky čtyř médií do přípravny na panel č.1O1
|  |  | SV, N2O, Va, O2, O2 |  |  |  | 5x OK
Operační sál OP4, č. dv.: A-S 101130:
Tubus Daniševský č. 102 |  |  |  | 2x O2 + měření |  |  | 3x OK
( stativ SOR ) |  |  |  | 2x N20 + měření |  |  | Viz odst. C
|  |  |  | 2x Va + měření |  |  | 3x OK
|  |  |  | 2x SV + měření |  |  | 3x OK
str. č. 2