## Palackého
Měření výkonu vakuových pump v objektu Palackého 12
Typ obou vakuových čerpadel : SV1140 L001 SLXX | [5 empty] | (sací výkon dle výrobce 140 m3/hod)
Měřeno dne 23.10.2006 |  |  | Měřeno bez odběru - odpojený rozvod.
Čerpadlo | Měření | Objem | Tlakový | Čas | Čerpaný | Naměř.výkon | Výkon udávaný | Technický
| číslo | zásobníku | rozdíl kPa | chodu sec. | objem m3 | m3/hod | m3/hod | stav %
V1 | 1 |  | 10 | 52
| 2 |  | 10 | 50
| 3 |  | 10 | 49
| 4 |  | 10 | 51
| Průměr | 2 | 10 | 50.5 | 0.2 | 14.2574 | 140 | 10.1839
V2 | 1 |  | 10 | 19
| 2 |  | 10 | 23.5
| 3 |  | 10 | 26
| 4 |  | 10 | 19
| Průměr | 2 | 10 | 21.875 | 0.2 | 32.9143 | 140 | 23.5102
V Olomouci dne : |  | 2006-10-24 |  |  | Schválil : | Ing. Vlastislav Pudl
Měřil : |  | David Srovnal
Vyhodnotil : |  | Ing. Přemysl Holibka

## Neurochir.
Měření výkonu vakuových pump v objektu Neurochirurgie
Typ vakuových čerpadel : |  |  | V1 | SV1100 L001 SLXX |  | ( výkon dle výrobce 100 m3/hod)
|  |  | V2 | není štítek - vyrobeno v Itálii |  |  | ( výkon není znám )
Měřeno dne 30.10.2006 |  |  | Měřeno současně s odběrem
|  |  | Objem zásobníku : |  | 0.5 | m3
|  |  | Tlakový rozdíl : |  | 11 | kPa
|  |  | Čerpaný objem : |  | 0.055 | m3
Čerpadlo | Měření |  | Čas | Trvání
| číslo |  | změny |  | vteřin
V2 | 1 | zap. | 10:34
|  | vyp. | 10:35 | 0:01 | 43
| 2 | zap. | 10:38 | 0:03 | 197
|  | vyp. | 10:39 | 0:01 | 40
| 3 | zap. | 10:41 | 0:02 | 135
|  | vyp. | 10:42 | 0:01 | 45
| 4 | zap. | 10:44 | 0:02 | 145
|  | vyp. | 10:45 | 0:01 | 42
| 5 | zap. | 10:48 | 0:02 | 145
|  | vyp. | 10:48 | 0:01 | 46
| 6 | zap. | 10:51 | 0:02 | 141
|  | vyp. | 10:51 | 0:01 | 44
| 7 | zap. | 10:54 | 0:02 | 147
|  | vyp. | 10:55 | 0:01 | 43
| 8 | zap. | 10:57 | 0:03 | 166
|  | vyp. | 10:58 | 0:01 | 41
| 9 | zap. | 11:01 | 0:03 | 175
|  | vyp. | 11:02 | 0:01 | 42
| 10 | zap. | 11:05 | 0:03 | 181
|  | vyp. | 11:05 | 0:01 | 44
| 11 | zap. | 11:08 | 0:02 | 150
|  |  | 11:09 | 0:01 | 43
|  | čerpání |  |  | 430
|  | klid |  |  | 1582
| Odběr v klidu : | 0.34766 | l/sec = | 1.2516 | m3/hod
| Výkon čerpadla : | 1.2791 | l/sec = | 4.6047 | m3/hod
| Po korekci : | 1.6267 | l/sec = | 5.8562 | m3/hod
Záznamy motohodin vývěv :
Spínací hodiny nastaveny na 11 hodin pro V1 a 13 hodin pro V2 za 24 hod.
| Stav počítadel |  | Hodiny
| V1 | V2 | V1 | V2
2006-10-02 | 9755.6 | 8874.2
2006-10-03 | 9757.9 | 8875.8 | 2.3 | 1.6
2006-10-04 | 9761.1 | 8878.2 | 3.2 | 2.4
2006-10-05 | 9763.8 | 8879.7 | 2.7 | 1.5
2006-10-06 | 9765.7 | 8881.3 | 1.9 | 1.6
2006-10-09 | 9774.8 | 8887 | 9.1 | 5.7
2006-10-10 | 9779.9 | 8890.7 | 5.1 | 3.7
2006-10-11 | 9784.4 | 8894.1 | 4.5 | 3.4
2006-10-12 | 9787.2 | 8895.9 | 2.8 | 1.8
2006-10-13 | 9791.4 | 8899.2 | 4.2 | 3.3
2006-10-16 | 9794.7 | 8900.9 | 3.3 | 1.7
2006-10-17 | 9796.8 | 8902.2 | 2.1 | 1.3
2006-10-18 | 9800.1 | 8904.7 | 3.3 | 2.5
2006-10-19 | 9802.4 | 8906.2 | 2.3 | 1.5
2006-10-20 | 9804.7 | 8908 | 2.3 | 1.8
2006-10-23 | 9809.2 | 8910.8 | 4.5 | 2.8
2006-10-24 | 9811.4 | 8912.6 | 2.2 | 1.8
2006-10-25 | 9814.1 | 8914.4 | 2.7 | 1.8
2006-10-26 | 9818.6 | 8917.4 | 4.5 | 3
2006-10-27 | 9820.7 | 8919.3 | 2.1 | 1.9
2006-10-30 | 9828 | 8923.9 | 7.3 | 4.6
| Součet |  | 72.4 | 49.7
| Zohlednění 11/13 |  | 78.9818 | 45.8769
| Poměr chodu v % |  | 63.2569 | 36.7431