Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Olomouc

Místní provozní řád

Zařízení:			        Vakuová stanice

I.interna

Budova D1

Vakuum

Vypracoval:				David Srovnal

Schválil za provozovatele:

Ing.Přemysl Holibka

Datum vyhotovení:				5/2009

Platnost od:		 			1.6.2009

OBSAH:

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

2)	Základní technické hodnoty zařízení

3)	Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

4)	Charakteristiky plynů

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

6)	Situační náčrt a popis umístění

7)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

8)	Pokyny pro hledání netěsností

9)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

10)	Pokyny pro provoz

11)	Pokyny pro odstavení z provozu

12)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

13)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

14)	Zásady pro první pomoc

15)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

16)	Zvláštní požadavky

17)	Povinnosti obsluhy zařízení

18)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

Technici údržby:	Chromek 	2823

Volf		2991

Srovnal	2994

Nezval 	2995

Pohotovost

pracovníků údržby:		tel.: 731681097

Servisní firma	:

Daniševský, spol.s.r.o Polička  		461 724 219

Hegerova 987; 572 01 Polička; okr. Svitavy

Revize a prohlídky:

Daniševský spol.s.r.o Polička  			461 724 219

Tomáš Plachý    tomasplachy@danisevsky.cz 	737 282 408

Policie		státní:  					158

městská:					156

Zdravotní pohotovost:					155  (112)

Ohlašovna požáru:						150  (112)

2)	Základní technické hodnoty zařízení

a)  Vývěva č.10 –Typ: Bush			- SV1100C001

Výr.č.				- C0050000041

Vývěva č.20 –Typ: 				- V100

b) Zásobník vakua

Výrobní číslo 			- 2095

Objem 				- 1000 l

Výrobce				- Step Trutnov

Zásobník vakua

Výrobní číslo				- 414/C

Objem					- 300 l

Výrobce				- Vytlačilova strojírna

c) Filtr mikrobiální v tělese filtru Cintropur

- Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

Vakuová stanice(zařízení 14) je zdrojem vakua (VA) centrálně rozváděného pro budovu I.interny-D1 a budovu D2.Stanice je umístěna v 1.PP  budovy-č.m.A_D191250, osazena dvěmi vývěvy busch a S 100. Vývěvy jsou připojené k zásobníku vakua. Vakuum vystupuje ze stanice přes mechanickou a mikrobiologickou filtraci a pokračuje přes hlavní uzávěr budovy Cu potrubím ,do centrálního rozvodu.Jednotlivé vývěvy se dají vypnout v el.rozvaděči proudovou ochranou.

Vakuová stanice je Cu trubkou propojená ze stanicí vakuovouu v budově operačního centra ve 2.PP,m.č.A_A192850.Tento propoj je určen pro náhradní napájení,kdyby jedna ze stanic měla celkovou poruchu.Uzavírací ventily jsou v obou stanicích a v budově D2 v podhledu v čekárně u samostatného výtahu v přízemí.

4)	Charakteristika plynu

Vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Vakuum získáváme čerpáním vzduchu z rozvodu pomocí vývěv.

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

Vývěvy jsou dodány firmou Daniševský,Pollička.

Filtry jsou a mechanické vložky jsou výrobky firmy Cintropur, mikrobiální vložky dodává firma Gea Liberec.

Zásobníky vakua jsou výrobky firem Step Trutnov a Vytlačilova strojírna.

6)

Vakuová stanice byla situována do místnosti v 1.PP budovy, č.m..A_D191250.

.

Elektrický rozvaděč

vývěvy

Zásobníky vakua

Propoj vakua do stanice v budově A

Výstup pro

Budovu D2

Výstup pro budovu D1-I.interna

- zpětná klapka					- filtr

- ventil						- manometr

7)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

Činnost vývěv je řízena podtlakovými snímači umístěných na spojovacím potrubím mezi vývěvy a zásobníkem vakua. Změnit hodnoty zapínacího a vypínacího provozního přetlaku lze podle Instrukční příručky šroubky pod krytem podtlakového spínače.

Manometry je měřen podtlak na zásobníku vakua a na výstupu Cu potrubí ze stanice

Vakuová stanice je pod stálým dohledem automatické provozní i klinické signalizace varující personál při vychýlení provozního přetlaku VA v rozvodech z nastaveného rozmezí.

8)	Pokyny pro hledání netěsností

Netěsnosti zjišťuje:

v rámci zkoušky těsnosti po zkoušce pevnosti oprávněná osoba (organizace);

obsluha stanice v rámci pravidelných kontrol rozvodů nebo ihned po příznacích úniku zjištěných lidskými smysly.

K vyhledávání netěsností se doporučuje použít pěnotvorných roztoků nanášením na podezřelá nebo kontrolovaná místa rozvodů. V případě zjištění netěsnosti je nutné příslušný spoj dotáhnout nebo přetěsnit s ohledem na možnosti odstávky.

O provedeném zjišťování netěsností se provede záznam do provozního deníku. Zápis musí obsahovat jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění a datum a podpis kontrolujícího pracovníka.

9)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

Obsluhu smí provádět pouze osoba starší 18ti let, řádně poučená a seznámená s funkcí jednotlivé výstroje kompresorové stanice a pověřená osobou zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení sanatoria.

Zařízení (nově instalované nebo odstavené z provozu déle jak 6. měsíců) může být uvedeno do provozu pouze po kontrole a zkouškách zařízení dle ČSN EN 737/3 na základě revizní zprávy dle vyhlášky č.85/1978 sb., po zaškolení obsluhujícího personálu, údržby na novou část a seznámení pracovníků s provozem zařízení.

Vakuová stanice je provozována 24 hodin denně s pravidelnou kontrolou činnosti pracovníky pověřenými její obsluhou; vyžaduje tudíž obsluhu občasnou.

Uvedení vakuové stanice do činnosti (po výluce, opravě,..) spočívá v postupném najetí trasy od vývěv přes filtry a dál do odboček rozvodů Va. Uvádění do provozu jednotlivých prvků trasy musí být prováděno v souladu s návody od výrobců. Před spuštěním vývěv musí být otevřen jeho výstupní ventil a ventil do zásobníku vakua.

10)	Pokyny pro provoz

Bezpečnostní zásady pro provoz:

Sledovat chod a správnou funkci stanice, jednotlivých částí a včas zajišťovat opravy oprávněnými osobami. Nepřipustit žádné netěsnosti.

Všechny ventily uzavírat a otevírat velmi zvolna; při pootevření počkat až se vyrovnají tlaky a potom ventil otevřít naplno.

Volit správné a bezpečné postavení u rozvodu a jeho částí, aby  v případě havárie nedošlo ke zranění.

Na rozvodech nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy. Musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele zdrojových stanic, rozvodů i jednotlivých doplňků. Musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovali neoprávněné osoby. V místech, kde je rozvod uložen pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterých by vzniklo nebezpečí jejich poškození.

Vést provozní deník stanice, kam zaznamenávat přehledně zejména kontroly zařízení, opravy, výměny dílů apod.

Ve stanici udržovat pořádek a čistotu; nepřipustit odkládání materiálu ani předmětů s provozem nesouvisejících.

Každý nebezpečný nebo nenormální stav zařízení musí být personálem nemocnice ihned oznámen pracovníkům obsluhy zařízení, eventuelně nadřízeným pracovníkům (vedoucímu provozu).

11)	Pokyny pro odstavení z provozu

Celou stanici lze odstavit z provozu odpojením od elektrické sítě hlavním jističem na rozvaděči u vstupních dveří, samotné vývěvy se odpojují v rozvaděči vývěv pomocí proudových ochran.

12)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

Zdvojení vývěv, filtrů a umožňuje v případě poruchy jednoho zařízení přepojení na zařízení druhé a tedy bez dlouhodobého výpadku dodávky vakua.

V případě přerušení dodávky vakua se jedná o provozní havárii a obsluhující personál je povinen neprodleně informovat :

v pracovní době vedoucího provozu nebo technika údržby;

mimo pracovní dobu službu konajícího technika údržby.

Došlo-li k požáru, je nutné použít sněhový hasící přístroj a požár ihned hlásit ohlašovně požárů; případně dle potřeby zajistit náhradním způsobem plnění spotřebičů stlačeným vzduchem.

V každém případě je obsluha povinna zjistit rozsah mimořádné události a podle toho volit neprodleně přiměřená opatření.

13)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

Denní kontrola:

-	kontrola provozních tlaků a stavů

-	kontrola funkčnosti technologického vybavení (kompresoru,sušičky 	vzduchu,vývěv atd.)

-	kontrola řídících jednotek

-	kontrola sluchem(jestli zařízení nevydává „zvláštní“ zvuky)

-	vizuální kontrola zařízení

-	odvodnění všech zásobníků,potrubí a ostatního vybavení,tak aby nebyla 	ohrožena dodávka příslušného média

-	kontrola hladiny kapalin na technologickém vybavení

-	kontrola teploty technologického vybavení

-	kontrola stavu počitadel provozních hodin

-	kontrola správnosti nastavení tlakových a podtlakových spínačů

-	kontrolovat pružné spoje(hadice atd.),zpětné klapky

14 denní kontrola:

-	kontrola funkčnosti záložních zdrojů,přepínání

-	provést kontrolu napnutí klínových řemenů

-	provést kontrolu výkonu kompresorů a vývěv

Měsíční kontrola:

-	kontrola pojišťovacích prvků ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů

-	kontrola těsnosti ventilů a všech spojů ve stanicích medicinálních plynů 	pěnotvorným roztokem

-	provést preventivní manipulaci s ventily,kvůli možnosti zatuhnutí.Tuto manipulaci -	provést ve stanicích medicinálních plynů a to tak aby nedošlo k přerušení 	dodávky příslušného média.Po této manipulaci překontrolovat otevření, 	popřípadě uzavření správných ventilů.Ventily musí být v krajních polohách

-	překontrolovat stav všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech 	medicinálních plynů

-	provést úklid ve stanicích medicinálních plynů

Čtvrtletní kontrola:

-	nulování manometrů

6 měsíční kontrola:

-	zkontrolovat propustnost odlukového a výfukového potrubí

-	kontrola stavu technologického vybavení (kontrola ložisek,šroubových spojů 	atd.). Vše provádět podle pokynů výrobce.

Roční kontrola:

-	provést výměnu všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech 	medicinálních plynů.

-	Vyčistit technologické vybavení,bez přerušení dodávaného média

-	provést celkovou kontrolu zařízení ve smyslu vyhlášky č. 85/78 Sb., dle ČSN 38 6405, čl. 28 a dle NV 336 se provádí 1x za rok. Tuto kontrolu nahrazuje v kalendářním roce provedená provozní revize.

Výsledek kontrol a způsob odstranění zjištěných netěsností musí být proveden záznam do provozním deníku stanice. Zápis musí obsahovat jméno pracovníka, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění, datum a podpis kontrolující osoby.

Revize provádí oprávněný pracovník (organizace) jednou za 3 roky, dále po generální opravě nebo zásahu, který by měl vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení a po odstavení rozvodu na dobu delší než 6 měsíců. V každém případě je nutné provést revizi po nuceném odstavení stanice z důvodu nehody nebo poruchy.

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stanice, především generální opravy, výměny dílů, event. čištění.

14)	Zásady pro první pomoc

a) při popáleninách:

Závažnost popálenin závisí na rozsahu postižení povrchu těla, hloubky postižení a způsobu popálení. Podle zevních známek rozeznáváme tři stupně popálenin:

1. stupeň 	- zčervenání kůže

2.    " 		- puchýře na kůži

3.    " 		- odumření tkáně, vřed

Známky popálenin 1. a 2. stupně nemusí být zřejmé po úrazu, ale mohou se projevit později. Hluboké popáleniny 3. stupně jsou životu nebezpečné. Život postiženého je ohrožován šokem, který je reakcí na úlek a bolest a může vést k rychlému selhání krevního oběhu. Dále je postižený ohrožen infekcí poraněných ploch. Při poskytování první pomoci je nejdůležitější zabránit infekci poraněných ploch. Proto si zachránce kryje nos i ústa šátkem, nemluví, nedotýká se rány rukou ani nesterilními nástroji; rány nečistí, puchýře nepropichuje. Poranění se zakryje sterilní gázou, obvazem nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Je třeba zajistit rychlý přesun postiženého do nejbližší nemocnice.

I drobné a povrchní popáleniny, které zůstávají v domácím ošetření, nebo se kterými se postižený vrací do práce, vyžadují sterilní ošetření a definitivní ošetření v lékařské ordinaci.

b) při úrazu el. proudem:

Je třeba jednat rychle, nikoliv ukvapeně. Jen správným postupem lze postiženého zachránit a předejít úrazu zachránce. Postup je následující:

Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu např. vypnutím přívodu el. proudu STOP tlačítkem u dveří kotelny nebo hlavním vypínačem.

Pokud postižený nedýchá, ihned zahájit dýchání z úst do úst. Je-li postižený při vědomí, umístíme jej pohodlně s uvolněným oděvem v teplé místnosti a podáváme mu teplý čaj. Postižený nesmí vstát, dokud to nedovolí přivolaný lékař.

Pokud postižený nedýchá a tep srdce je nehmatný, je třeba zahájit ihned nepřímou masáž srdce stlačováním hrudní kosti asi 60 x za minutu do hloubky 5 cm. Umělé dýchání a masáž srdce musí být prováděny do příchodu lékaře nepřetržitě!

Přivolat lékaře, který zajistí další odborné ošetření.

O úrazu neprodleně informovat přímého nadřízeného.

Postižený nesmí být bez odborného dohledu lékaře převážen, nesmí být ani ponechán bez dozoru, neboť hrozí dodatečný poúrazový šok a zástava srdeční činnosti.

15)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

- základní pracovní oděv a rukavice,

- obvyklé ruční nářadí pro profesi zámečníka a elektrikáře.

16)	Zvláštní požadavky

M í s t n í   p r o v o z n í   ř á d  musí být průběžně doplňován podle případných změn a nových podmínek provozu.

Odborná způsobilost obsluhy:

Obsluha zařízení stanice a rozvodů může být osoba starší 18 let, mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti k obsluze tohoto zařízení, být prokazatelně zacvičena v obsluze a zaškolena, přezkoušena revizním technikem PZ, který vystaví osvědčení. Způsobilost obsluhy musí být přezkoušena každé tři roky a výsledek zaznamenán do osvědčení.

Obsluhou a údržbou zařízení jsou pověřeni tito pracovníci:

Jméno:		Přezkoušen: 		Obsluhující úsek:

1. Volf Petr	            viz. osvědčení	kompletní rozvody vč. technologie a stanic

2. Chromek Josef	viz. osvědčení	kompletní rozvody vč. technologie a stanic

Pracovníci v objektech, kde jsou instalovány rozvody med. plynů, musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohli provést potřebný zásah.

Došlo-li v souvislosti s provozem zařízení k úrazu, nebo větší hmotné škodě, musí provozovatel postupovat v souladu s vyhl. 110/75 Sb., to je neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Všechen zdravotnický personál musí být prokazatelně poučen o bezpečnostních předpisech pro manipulaci s jednotlivými lahvemi podle ČSN 07 8304 a o bezpečnostních zásadách pro používání centrálně rozváděných plynů pro zdravotnické účely ve smyslu ČSN EN 737/1- 4 a původní ČSN 38 6473. Osnovou pro toto poučení jsou kapitoly tohoto Místního provozního řádu. Poučení musí být obnovováno po 5 letech.

17)	Povinnosti obsluhy zařízení

Udržovat zařízení stanice a rozvody v bezpečném a řádném stavu.

Neprodleně hlásit svému nadřízenému každou poruchu nebo neobvyklý stav při provozu zařízení. Vše zaznamenat do provozního deníku a dát  potvrdit nadřízenému.

Při nebezpečí z prodlení odstavit zařízení stanice z provozu.

V rozsahu a lhůtách stanovených dodavatelem vybavení stanice, příp. ČSN promítnutých do MPŘ, kontrolovat funkci zabezpečovacího zařízení.

Trvale udržovat pořádek a čistotu ve stanici a její bezpečnostní zóně; dbát, aby se v okolí stanice nezdržovaly nepovolané osoby..

Neprodleně hlásit svému vedoucímu okolnosti, které mu brání nebo ztěžují výkon obsluhy (např. nevolnost).

Vést provozní deník ve smyslu ČSN 38 6405. Do deníku zapisovat údaje o uvedení zařízení do provozu, o odstavení z provozu, všechny předepsané kontroly, prohlídky a prověrky, výměny prvků i armatur, dále o opravách - zejména redukčních a pojistných ventilů a o jejich seřizování, apod. Zapisovat do deníku předepsané údaje a hodnoty ve stanovených intervalech.

18)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

Pro vlastní provoz stanice a rozvodů je závazný místní provozní řád, který zpracuje podle ČSN 38 6405 provozovatel a předá jej k dispozici obsluze zařízení.

Ochranné pomůcky a prostředky první pomoci musí být zajištěny v rozsahu stanoveném pro toto pracoviště.

Kontrolou zařízení se rozumí provedení prohlídky, při které se posuzuje, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení i požadavkům požární ochrany.

R e v i z í   plynového zařízení se rozumí celkové posouzení za provozu, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením nebo měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost, posoudí se i technická provozní dokumentace, vč. odborné způsobilosti obsluhy a údržby. V souladu s ustanoveními ČSN 38 6405 je nutno vypracovat program provozních revizí na tříletá období, příp. je upravit podle provozních zkušeností a technického stavu plynových zařízení. Provozní revize provádí provozovatel také po generální opravě a po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu delším než 6 měsíců.

O b s l u h a  zařízení musí být zaškolena a přezkoušena po třech letech, má mít k dispozici místní provozní řád a vede   p r o v o z n í   d e n í k.

Zvýšenou pozornost věnuje obsluha trvalé těsnosti rozvodu plynu a zabezpečovacímu zařízení. Při poruše je nutno zajistit neprodleně opravu. Opravy a montážní práce mohou provádět jen pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost podle platných vyhlášek.