METODICKÝ POKYN č. …………….

Hlavní provozní řád vyhrazených plynových zařízení (Medicinální plyny)

1. vydání ze dne:	31. 08. 2010                                                        Skartační znak:	 A

Účinnost od:	01. 09. 2010

| Číslo změny | Změny (č. stránek, č. příloh) | Zaznamenal a zařadil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno | Datum | Podpis |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

|  | Jméno | Funkce Útvar | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odborný garant | Ing. Pavel Gregor MBA | vedoucí oddělení hlavního mechanika |  |  |
|  | Ing. Přemysl Holibka | technik vyhrazených technických zařízení - OHM |  |  |
|  | David Srovnal | Údržba technických zařízení – OHM |  |  |
| Vydal | Ing. Vladimír Vaněk | manažer technicko-investiční |  |  |
| Schválil | MUDr. Radomír Maráček | ředitel FNOL |  |  |

# ÚvoDní ustanovení

## Účel

### Tato směrnice definuje kategorii vyhrazených plynových zařízení (pro medicinální plyny) v podmínkách Fakultní nemocnice Olomouc a stanovuje základní pravidla pro jejich obsluhu, údržbu a opravy s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti.

### Směrnice o vyhrazených plynových zařízeních neřeší problematiku vyhrazených plynových zařízení určených pro energetické účely (topení a vaření), toto je v kompetenci útvaru hlavního energetika.

## Závaznost

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc, kteří při své činnosti využívají vyhrazených plynových zařízení, nebo je obsluhují, popřípadě kteří provádějí jejich údržbu či opravy.

## Správa normy

### Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem, kapitola 1.4.

# Vymezení pojmů

## Zkratky

ČBÚ	Český báňský úřad

ČÚBP	Český úřad bezpečnosti práce

FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc

MP	Medicinální plyn, -y

OG	Odborný garant

OHM	Oddělení hlavního mechanika

ON	Organizační norma

TVZ	Technik vyhrazených technických zařízení

VPZ, PZ	Vyhrazená plynová zařízení, plynová zařízení.

## Definice

### Vyhrazená plynová zařízení

### V souladu s §2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., se jedná o zařízení pro :

### a)	výrobu a úpravu plynů,

### b)	skladování a přepravu plynů,

### c)	plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

### d)	zkapalňování a odpařování plynů,

### e)	zvyšování a snižování tlaku plynů,

### f)	rozvod plynů,

### g)	spotřebu plynů spalováním.

### V podmínkách FNOL se jedná o veškerá zařízení pro výrobu a rozvod medicinálních plynů (stlačený vzduch, kyslík O2, N2, N2O, CO2,   vakuum, aj.). Do kategorie VPZ patří kompresorové stanice pro výrobu stlačeného vzduchu, vakuové stanice, tlakové stanice lahvové a zásobníkové, veškeré potrubní rozvody včetně armatur a přípojná místa vybavená distribučními prvky (nástěnné panely s rychlospojkami, lůžkové rampy a stropní stativy).

## Odborné funkce

Odborný garant ON  je zaměstnanec FNOL, který metodicky řídí činnosti týkající se vyhrazených technických zařízení a zpracovává příslušné ON. Jeho jméno a funkce ve FNOL jsou uvedeny na titulní straně ON.

# VLASTNÍ TEXT

### Charakteristické vlastnosti medicinálních plynů.

### Kyslík O2 – hustota (při 0°C a tlaku 101,3 kPa) 1,429 kg/m3, bod tání –218°C, bod varu –183,6°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu rychle se odpařující. Pro svou nízkou teplotu –183 °C je velmi nebezpečný – ve styku s kapalným kyslíkem vznikají vážné popáleniny. Organické látky, zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. V lékařství se používá zejména pro podporu dýchání a pro pohon ventilačních přístrojů.

### Oxid dusný N2O – hustota (při 0°C a tlaku 101,3 kPa) 1,978 kg/m3, bod tání –102,4 °C, bod varu  –88,5 °C. Bezbarvý plyn, téměř bez chuti a zápachu (příjemná sladká příchuť). Je nehořlavý, hoření však podporuje větší měrou než vzduch. S vodíkem tvoří výbušnou směs. Vdechování s kyslíkem v poměru 4:1 způsobuje bezvědomí. V lékařství je znám pod názvem „rajský plyn“. Po delší době vdechování bez kyslíku může způsobit i zadušení. Je značně těžší než vzduch, po vypuštění klesá k zemi, kde se hromadí.

### Stlačený vzduch SV – specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Vzduch je směsí několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného SV určuje Český lékopis 2009. Vzhledem ke směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C, F, a to i do přetlaku 1 MPa.

### Oxid uhličitý CO2 – specifická hmotnost 1,977 kg/m3, bod varu –78,5 °C. Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za normální teploty se mění v plyn. Tlumí hoření, při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15 % CO2 v ovzduší se člověk zadusí.

### Dusík N2 – specifická hmotnost (při 0°C) 1,2506 kg/m3, bod tání -210°C, bod varu -195,8°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Dusík je inertní plyn, to znamená, že reaguje s jinými chemickými sloučeninami pouze za vysokých teplot a tlaků. Kapalný dusík se využívá v řadě kryogenních procesů, při nichž je třeba udržet prostředí na značně nízké teplotě.

## Povinnosti provozovatele.

### Provozovatel vyhrazených plynových zařízení je povinen :

#### zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

#### zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

#### vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,

#### u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

#### vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

## Obsluha vyhrazených plynových zařízení.

### Vyhrazená plynová zařízení smí obsluhovat pouze osoby seznámené s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a zaškolené v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou musí být provozovatelem přezkoušeni. Provozovatel je povinen určit rozsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a jednou za tři roky ověřovat znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou VPZ revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu.

## Údržba a opravy vyhrazených plynových zařízení.

### Udržovat, opravovat, provádět revize a zkoušky VPZ a plnit tlakové nádoby na plyny smí pouze oprávněná organizace.

## Kontroly, revize a zkoušky zařízení.

### Kontroly vyhrazených plynových zařízení.

### Kontrola VPZ je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Kontrolou je pověřen pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení. O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje :

#### jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,

#### datum kontroly,

#### rozsah kontroly,

#### zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

#### podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

### Kontroly zařízení se provádějí v ročních intervalech. V případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí ředitel interval kratší.

### Výchozí revize vyhrazených plynových zařízení.

### Před uvedením VPZ do provozu zajistí dodavatelská organizace výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

### Při výchozí revizi se prověří zejména :

#### úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,

#### zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,

#### zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,

#### zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,

#### kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),

#### zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,

#### kvalita vedení montážní dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),

#### zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,

### jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

### Provozní revize vyhrazených plynových zařízení.

#### Provozovatel je povinen zajistit na zařízeních, která jsou v provozu, provádění provozních revizí. Tyto se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení. Provozní revize se provádějí podle harmonogramu revizí nejméně jednou za tři roky, pokud není jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanoveno jinak. Revize musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

#### Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména :

#### změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,

#### dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,

#### úplnost a správnost provozní technické dokumentace,

#### funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,

#### funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,

#### těsnost zařízení,

#### vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,

#### stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostním značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,

#### zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,

#### úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,

#### jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

#### O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi provedl, zprávu o revizi, která obsahuje :

#### a)	název a sídlo organizace  s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

#### b)	datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

#### c)	druh revize (provozní, výchozí),

#### d)	označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,

#### e)	údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

#### f)	zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

#### g)	návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

#### h)	údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

#### i)	celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

#### j)	podpis a otisk razítka revizního technika,

### k)	v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

## Dokumentace plynového zařízení.

### Projektová (dodavatelská) dokumentace.

### Provozovatel je povinen ke každému technologickému celku PZ mít aktuální projektovou dokumentaci spolu s návodem výrobce na údržbu a obsluhu. Každá úprava , změna nebo rozšíření PZ musí být do této dokumentace zavedena. Technologickým celkem PZ se rozumí např. láhvová stanice, kompresorová a vakuová stanice, rozvody MP v jedné budově či centrální rozvod MP v areálu FNOL. Přehled jednotlivých technologických celků PZ ve FNOL je uveden v příloze č. 1.  Projektová (dodavatelská) dokumentace PZ je uložena v odd. hlavního mechanika.

### Místní provozní řád.

### Provozovatel je povinen do jednoho měsíce od zahájení provozu technologického celku VPZ vypracovat místní provozní řád, ve kterém uvede veškeré informace potřebné k obsluze, běžné údržbě a kontrole VPZ a k řešení nestandardních situaci, které mohou při provozu VPZ vzniknout. Jeden výtisk místního provozního řádu je uložen v místě přístupném obsluze VPZ, druhý výtisk na pracovišti údržby MP, třetí v odd. hlavního mechanika a další výtisky jsou k dispozici na příslušných zdravotnických pracovištích.

### Provozní deník.

### Ke každému technologickému celku VPZ je veden „Provozní deník“, do kterého jsou zaznamenávány veškeré činnosti (zejména kontroly) a události související s provozem VPZ. Deník je uložen v místě přístupném obsluze a údržbě VPZ.

### Záznamy o revizích.

### Záznamy o všech revizích jsou uloženy v odd. hlavního mechanika.

### Záznamy o školení obsluhy.

### Osnovy školení spolu s prezenčními listinami jsou uloženy v odd. hlavního mechanika. Osvědčení o proškolení jednotlivých zaměstnanců jsou založeny do jejich osobních spisů.

## Další odborní garanti

### Tato ON nezavádí další odborné garanty.

# Související dokumenty

## Dokumenty vyšší úrovně

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

- vyhláška ČÚBP č. 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,

-	vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

- ČSN 38 6461 Kyslíkovody

- ČSN EN ISO 9170-1 Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

-	ČSN EN ISO 7396-1 Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

-	ČSN 65 4405 Kyslík plynný stlačený

-	Český lékopis 2009

## Dokumenty FNOL

Řd-001		Organizační řád FNO

## Vystavené dokumenty

Tato ON nevystavuje  žádné dokumenty.

# závěrečná ustanovení

## Účinnost

### Tato ON nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.

### Doba platnosti vydání této ON je maximálně 3 roky. Po uplynutí této doby je vydavatel povinen zajistit vypracování nového vydání, event. prodloužení platnosti stávající po provedení revize směrnice. Záznam o provedené revizi provede OG do formuláře „Záznam o revizi ON“ (Fm-G001-001-REV-005).

### Přechodná ustanovení:

Tato ON nemá žádná přechodná ustanovení.

## Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled technologických celků VPZ ve FNOL