Směrnice č. Sm-G021

Hlavní provozní řád vyhrazených plynových zařízení

1. vydání ze dne:	31.07.2010	Skartační znak:	 A

Účinnost od:	01.08.	Výtisk číslo:	 1

| Číslo změny | Změny (č. stránek, č. příloh) | Zaznamenal a zařadil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno | Datum | Podpis |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

|  | Jméno | Funkce Útvar | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odborný garant | Ing. Pavel Gregor MBA | vedoucí oddělení hlavního mechanika |  |  |
|  | Ing. Přemysl Holibka | technik vyhrazených technických zařízení |  |  |
| Vydal | Ing. Vladimír Vaněk | manažer technicko-investiční |  |  |
| Schválil | MUDr. Radomír Maráček | ředitel FNOL |  |  |

# ÚvoDní ustanovení

## Účel

### Tato směrnice definuje kategorii vyhrazených plynových zařízení v podmínkách Fakultní nemocnice Olomouc a stanovuje základní pravidla pro jejich obsluhu, údržbu a opravy s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti.

### Směrnice neřeší problematiku vyhrazených plynových zařízení určených pro energetické účely, tato jsou v kompetenci útvaru hlavního energetika.

## Závaznost

### Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc, kteří při své činnosti využívají vyhrazených plynových zařízení, nebo je obsluhují, popřípadě kteří provádějí jejich údržbu či opravy.

## Správa normy

### Sběr připomínek a případné změnové řízení této organizační normy zajišťuje odborný garant, uvedený na předním listě této směrnice.

### Výklad organizační normy zajišťuje odborný garant této směrnice po projednání s ostatními odbornými garanty.

### Ztrátu, resp. Poškození výtisku této organizační normy řeší správce organizačních norem.

### Organizační norma se vydává ve třech vyhotoveních s platností originálu, které jsou uloženy u správce organizačních norem, u odborného garanta a v archivu. Platné znění organizační normy je umístěno v elektronické podobě u správce norem a na intranetu Fakultní nemocnice Olomouc spolu se změnovým protokolem. Kopie příloh s označením „Důvěrné“ jsou umístěny v písemné podobě u zaměstnanců, uvedených v příloze. Organizační norma na intranetu je určena pro čtení a pro tisk neřízených kopií.

### Skartační znak pro tuto organizační normu je u originálu A. Skartační znak pro kopie důvěrných příloh a pro neřízené kopie organizačních norem je S.

### Metodickou kontrolu dodržování pravidel a zásad této organizační normy zajišťuje odborný garant směrnice podle svého plánu kontrolní činnosti.

### Distribuce organizačních norem mimo Fakultní nemocnici Olomouc je možná jen se souhlasem ředitele Fakultní nemocnice Olomouc.

# Vymezení pojmů

## Zkratky

ČBÚ	Český báňský úřad

ČÚBP	Český úřad bezpečnosti práce

FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc

MPl	Medicinální plyn, -y

OG	Odborný garant

ON	Organizační norma

TVZ	Technik vyhrazených technických zařízení

VPZ, PZ	Vyhrazená plynová zařízení, plynová zařízení

VTZ, TZ	Vyhrazená tlaková zařízení, tlaková zařízení.

## Definice

### Vyhrazená plynová zařízení

### V souladu s §2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., se jedná o zařízení pro :

### a)	výrobu a úpravu plynů,

### b)	skladování a přepravu plynů,

### c)	plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

### d)	zkapalňování a odpařování plynů,

### e)	zvyšování a snižování tlaku plynů,

### f)	rozvod plynů,

### g)	spotřebu plynů spalováním.

V podmínkách FNO se jedná o veškerá zařízení pro výrobu, rozvod a použití medicinálních plynů (stlačený vzduch, kyslík O2, N2, N2O, CO2,   vakuum, aj.). Do této kategorie patří kompresorové stanice pro výrobu stlačeného vzduchu a vakua, tlakové stanice lahvové a zásobníkové, veškeré potrubní rozvody včetně armatur, přípojná místa a zařízení, přístroje a nástroje, které medicinální plyny používají.

### Provozovatel vyhrazených plynových zařízení

### Provozovatel je organizace, která VPZ provozuje a odpovídá za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Pro účel této směrnice a všech navazujících směrnic je ve smyslu platné legislativy provozovatelem vyhrazených plynových zařízení Fakultní nemocnice Olomouc.

## Odborné funkce

### Odborný garant ON  je zaměstnanec FNO, který metodicky řídí činnosti týkající se vyhrazených technických zařízení a zpracovává příslušné ON. Jeho jméno a funkce ve FNO jsou uvedeny na titulní straně ON.

# VLASTNÍ TEXT

## Charakteristické vlastnosti medicinálních plynů.

### Kyslík O2 – hustota (při 0°C a tlaku 101,3 kPa) 1,429 kg/m3, bod tání –218°C, bod varu –183,6°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu rychle se odpařující. Pro svou nízkou teplotu –183 °C je velmi nebezpečný – ve styku s kapalným kyslíkem vznikají vážné popáleniny. Organické látky, zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. Kyslík pro lékařské účely.

### Oxid dusný N2O – hustota (při 0°C a tlaku 101,3 kPa) 1,978 kg/m3, bod tání –102,4 °C, bod varu –88,5 °C. Bezbarvý plyn, téměř bez chuti a zápachu (příjemná sladká příchuť). Je nehořlavý, hoření však podporuje větší měrou než vzduch. S vodíkem tvoří výbušnou směs. Vdechování s kyslíkem v poměru 4:1 způsobuje bezvědomí. V lékařství je znám pod názvem „rajský plyn“. Po delší době vdechování bez kyslíku může způsobit i zadušení. Je značně těžší než vzduch, po vypuštění klesá k zemi, kde se hromadí.

### Stlačený vzduch SV – specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Vzduch je směsí několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného SV určuje norma ČSN EN 737/3, vzhledem k použití směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C, F, a to i do přetlaku 1 MPa.

### Oxid uhličitý CO2 – specifická hmotnost 1,977 kg/m3, bod varu –78,5 °C. Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za normální teploty se mění v plyn. Tlumí hoření, při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15 % CO2 v ovzduší se člověk zadusí.

### Dusík N2 – specifická hmotnost (při 0°C) 1,2506 kg/m3, bod tání -210°C, bod varu -195,8°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Dusík je inertní plyn, to znamená, že reaguje s jinými chemickými sloučeninami pouze za vysokých teplot a tlaků. Kapalný dusík se využívá v řadě kryogenních procesů, při nichž je třeba udržet prostředí na značně nízké teplotě.

## Povinnosti provozovatele.

### Provozovatel vyhrazených plynových zařízení je povinen :

#### zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

#### zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

#### vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,

#### u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

#### vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

### Provozovatel je povinen vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat jej podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.

## Obsluha vyhrazených plynových zařízení.

### Vyhrazená plynová zařízení smí obsluhovat pouze osoby seznámené s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a zaškolené v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou musí být provozovatelem přezkoušeni. Provozovatel je povinen určit rozsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a jednou za tři roky ověřovat znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou VPZ revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu.

## Údržba a opravy vyhrazených plynových zařízení.

### Udržovat, opravovat, provádět revize a zkoušky VPZ a plnit tlakové nádoby na plyny smí pouze oprávněná organizace.

## Kontroly zařízení.

### Kontroly vyhrazených plynových zařízení.

### Kontrola VPZ je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Kontrolou je pověřen pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení. Ve FNO vykonávají kontrolu zaměstnanci odd. hlavního mechanika. O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje :

#### jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,

#### datum kontroly,

#### rozsah kontroly,

#### zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

#### podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

#### Kontroly zařízení se provádějí v ročních intervalech. V případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí ředitel FNO interval kratší. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Provozní revize, o které je zápis v provozním deníku, nahrazuje v kalendářním roce provedení kontroly.

## Revize zařízení

### Revize je celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou.

### Výchozí revize vyhrazených plynových zařízení.

### Před uvedením VPZ do provozu zajistí dodavatelská organizace výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

### Při výchozí revizi se prověří zejména :

#### úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,

#### zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,

#### zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,

#### zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,

#### kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),

#### zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,

#### kvalita vedení montážní dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),

#### zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,

#### jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

### Provozní revize vyhrazených plynových zařízení.

#### Provozovatel je povinen zajistit na zařízeních, která jsou v provozu, provádění provozních revizí. Tyto se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

#### Revize se provádějí podle harmonogramu revizí nejméně jedenkrát za tři roky, pokud není jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanoveno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele zařízení.

#### V technicky odůvodněných případech a se souhlasem orgánů státního odborného dozoru lze lhůty prodloužit.

#### Revize musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

#### Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména :

#### změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,

#### dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,

#### úplnost a správnost provozní technické dokumentace,

#### funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,

#### funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,

#### těsnost zařízení,

#### vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,

#### stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostním značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,

#### zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,

#### úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,

#### jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

#### O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi provedl, zprávu o revizi, která obsahuje :

#### a)	název a sídlo organizace  s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

#### b)	datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

#### c)	druh revize (provozní, výchozí),

#### d)	označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,

#### e)	údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

#### f)	zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

#### g)	návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

#### h)	údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

#### i)	celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

#### j)	podpis a otisk razítka revizního technika,

#### k)	v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

## Dokumentace plynového zařízení.

### Projektová (dodavatelská) dokumentace.

### Provozovatel je povinen ke každému technologickému celku PZ mít aktuální projektovou dokumentaci spolu s návodem výrobce na údržbu a obsluhu. Každá úprava , změna nebo rozšíření PZ musí být do této dokumentace zavedena. Technologickým celkem PZ se rozumí např. láhvová stanice, kompresorová a vakuová stanice, rozvody MPl v jedné budově či centrální rozvod MP v areálu FNO. Přehled jednotlivých technologických celků PZ ve FNO je uveden v příloze č. 3.  Projektová (dodavatelská) dokumentace PZ je uložena v odd. hlavního mechanika.

### Místní provozní řád.

### Provozovatel je povinen do jednoho měsíce od zahájení provozu technologického celku PZ vypracovat místní provozní řád, ve kterém uvede veškeré informace potřebné k obsluze, běžné údržbě a kontrole PZ a k řešení nestandardních situaci, které mohou při provozu PZ vzniknout. Jeden výtisk místního provozního řádu je uložen v místě přístupném obsluze PZ, druhý výtisk na pracovišti údržby MP a třetí v odd. hlavního mechanika.

### Místní provozní řád musí obsahovat :

#### základní náležitosti :

#### - 	titulní list,

#### -	obsah,

#### -	adresy a telefonní čísla pohotovostní, opravárenské, zdravotnické a protiplynové služby     a ohlašovny požárů,

#### -	základní technické hodnoty zařízení,

#### -	popis zařízení a požadavky na jeho umístění,

#### -	stručnou charakteristiku plynu,

#### -	označení dodavatele popř. výrobce zařízení,

#### -	situační náčrt s popisem umístění zařízení,

#### ostatní náležitosti :

#### -	základní schéma plynové části zařízení od hlavního uzávěru včetně jeho označení,

#### -	pokyny pro regulaci, měření ovládání samočinně pracujících elementů, zabezpečovacích   a dalších zařízení,

#### -	pokyny pro přezkoušení funkce PZ,

#### -	pokyny pro odvzdušnění a způsob kontroly,

#### -	pokyny pro odplynění a způsob kontroly,

#### -	pokyny pro hledání netěsností včetně lhůt,

#### -	pokyny pro kontrolu ovzduší včetně lhůt,

#### -	pokyny pro uvádění do provozu včetně způsobu obsluhy a počet pracovníků obsluhy,

#### -	pokyny pro provoz,

#### -	pokyny pro odstavení z provozu,

#### -	pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru,

#### -	termíny pro provádění kontrol, revizí, plánovaných oprav a čištění,

#### -	zásady pro první pomoc podle druhu používaného plynu a charakteru zařízení,

#### -	požadavky na vybavení pracovníků obsluhy osobními ochrannými pracovními prostředky, potřebnými přístroji a nářadím,

#### -	zvláštní požadavky.

### Provozní deník.

### Ke každému technologickému celku PZ je veden „Provozní deník“, do kterého jsou zaznamenávány veškeré činnosti (zejména kontroly) a události související s provozem PZ. Deník je uložen v místě přístupném obsluze, údržbě a kontrole PZ.

### Záznamy o revizích.

### Záznamy o všech revizích jsou uloženy v odd. hlavního mechanika. Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení, o provozních revizích po dobu nejméně 6 let.

### Záznamy o školení obsluhy.

### Osnovy školení spolu s prezenčními listinami jsou uloženy v odd. hlavního mechanika. Osvědčení o proškolení jednotlivých zaměstnanců jsou založeny do jejich osobních spisů.

# Související dokumenty

## Dokumenty vyšší úrovně

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

- vyhláška ČÚBP č. 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- ČSN 38 6405	Plynová zařízení. Zásady provozu

- ČSN 38 6461	Kyslíkovody

- ČSN EN 737-1	Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

- ČSN EN 737-3	Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 3: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.

## Dokumenty FNO

Sm-K002	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

MP-K002-01	Osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a desinfekční prostředky.

MP-K002-03	Výchova a vzdělávání na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Sm-K003	Požární ochrana.

## Vystavené dokumenty

.

# závěrečná ustanovení

## Účinnost

### Tato ON nabývá účinnosti dnem 01.08..

### Dnem účinnosti se neruší ani nenahrazuje žádná dříve vydaná směrnice.

### Doba platnosti vydání této ON je maximálně 5 let. Po uplynutí této doby je vydavatel povinen zajistit vypracování nového vydání, event. prodloužení platnosti stávající.

### Přechodná ustanovení:

Nejsou stanovena.

## Přílohy

Příloha č. 1	Kritéria hodnocení dodržování organizační normy a harmonogram kontrol.

Příloha č. 2	Seznam držitelů organizační normy.

Příloha č. 3	Přehled technologických celků vyhrazených plynových zařízení ve FNO.