Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou OIP – Protokol z 13.5.2010

Bod 2)

Analýza : Kontroly byly prováděny dle provozního řádu platného pro kontroly, rozsah kontroly nebyl v jednotlivých protokolech o kontrole rozepsán.

Opatření : Formulář protokolu o kontrole bude upraven – budou rozepsány jednotlivé úkony dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. § 3. odst. 3 c).			Termín : 	1.7.2010

Odpovídá : 	D. Srovnal

Bod 3)

Analýza : V době kontroly nebylo předloženo stávající pověření ze dne 3.3.2009 podepsané ved. OHM.

Opatření : Zajistit pověření podepsané statutárním zástupcem – ředitelem FNOL.

Termín :	31.5.2010

Odpovídá :	Ing. P. Gregor

Bod 4)

Analýza : Vzhledem k tomu, že původní pasport TNS nebyl dohledán, byl od výrobce vyžádán duplikát, ve kterém údaje o pojistném ventilu uvedeny nebyly. V elektronické evidenci TNS tyto údaje vedeny jsou.

Opatření : Proběhne kontrola pasportů všech TNS a zjištěné nedostatky budou odstraněny.

Termín :	30.9.2010

Odpovídá :	Ing. P. Holibka

Bod 5)

Analýza : Pojistný ventil má boční vývod opatřený přírubou orientovanou na stranu mimo místo obsluhy.

Opatření : K přírubě bude namontováno potrubí zakončené do prostoru mimo dosah obsluhy.

Termín :	31.8.10

Odpovídá : 	D. Srovnal

Bude provedena kontrola všech pojistných ventilů a zjištěné nedostatky budou odstraněny.

Termín : 	30.11.10

Odpovídá : 	D. Srovnal

Body 6, 7, 8 a 9)

Analýza : Servis výměníku tepla pro přípravu sterilní páry v SO-01 zajišťuje výrobce zařízení včetně revizí a zkoušek. Protokoly byly v době kontroly uloženy u této firmy.

Opatření : Vyžádat protokoly o revizích a zkouškách.	Termín : 	30.6.10

Odpovídá :	Ing. P. Holibka

V Olomouci dne 28.05.2010

Ing. Pavel Gregor MBA

vedoucí OHM