Požadavek na řízení výtahu č. 53

Výtah bude vyhrazen pro služební účely.

Ve všech nástupištích a kabině budou instalovány čtečky čipových klíčenek. Napájení čteček je 12 V =.

Přivolání i volba v kabině bude blokováno pomocí čtečky. Přiložením aktivního čipu čtečka sepne galvanicky oddělený kontakt po dobu cca 3 vteřiny a aktivuje přivolávací tlačítka nebo  tlačítka voleb v kabině. Tlačítka otevření dveří musí být funkční vždy.

Volbu jízdy do 1.PP zdvojit – samostatná tlačítka (do chodby a do dvora). Blokovat současné otevření obou dveří.

Program tohoto výtahu nastavit tak, aby při volbě z kabiny nebyly akceptovány požadavky z nástupišť – výtah nebude zastavovat.

Výtah bude využíván převážně pro převoz lůžek, proto přistupování v dalších stanicích není  možné.

Použitím evakuačního klíče budou všechny ostatní požadavky ignorovány.

Přípomínám výměnu popisek na tlačítkách přivolávače u výtahu 54 – nahradit šipkami nahoru – dolů.

22.11.2011