Přehled poruch výtahu č. 75

Od 1.1.06 - v pracovní době :

Rok 2006 :

17.1.06		- zaseknutý v 5.NP – vyproštění osob

18.1.06	11:15	- nejede – vyproštění osob

25.1.06		- stojí ve 4.NP

9.2.06	13:57	- nejede – vyproštění

20.2.06		- nejde přivolat ve všech patrech

8.6.06	14:30	- nehne se, je otevřený

22.6.06		- nejde přivolat, je v -1 zablokovaný

7.7.06	9:50	- jede, ale po přivolání do -1 a -2 se dveře neotevřou

7.7.06	11:46	- vadné dveře v -1 a na heliport

7.7.06	12:40	- již jede, ale SW chyba

11.7.06	9:45	- stojí v -1, nejede

13.7.06	14:05	- nesvítí světla v kabině

7.8.06		- zaseknutý, vyproštění 10-ti osob

28.8.06	9:45	- nejede, stojí 1. NP

11.10.06	7:01	- nefungují čipy

25.10.06		- nejdou otevřít dveře v 1.NP

16.11.06		- nadjetý v 7.NP

22.11.06	7:19	- nadjetý v 7.NP

29.11.06	9:08	- stojí v -1 NP, nereaguje

Rok 2007 :

11.1.07	14:10	- nejede po zkouškách agregátů

18.1.07	7:08	- stojí v -1 NP, nejede

10.4.07	8:37	- stojí v -1, nereaguje – zůstal zapnutý klíč v kabině

12.4.07		- nejede po zkoušce agregátů – rozjel se po 10-ti minutách

Od 1.10.06 - mimo pracovní dobu (dle záznamů servisní firmy):

13.10.06		- nadjíždí v 6.NP

24.10.06		- odpojená čtečka v kabině

24.10.06		- ve 2.NP deformace dveří

10.11.06		- nejede, poškozené dveře, vypnutý jistič

14.12.06		- nejde přivolat

22.3.07		- ve 4.NP deformace dveří

Z uvedeného přehledu vyplývá, že u výtahu č.75 je v průběhu pracovní doby (7:00-15:30) za posledních 16 měsíců průměrná doba mezi nahlášenými poruchami přibližně 21 dnů. V období od 1.10.06 doposud je celková (tj. i mimo pracovní dobu) průměrná doba mezi dvěma poruchami přibližně 14 dnů. Jsou zde započítána i hlášení, kdy výtah je funkční, avšak nesvítí jen světlo v kabině nebo obsluha nevypnula klíč v kabině.

Příčinou více než poloviny poruch výtahu jsou, dle informací servisního pracovníka, závady způsobené deformací kabinových dveří nárazem lůžek či vozíků nebo jiným projevem vandalismu na zařízení výtahu.

V Olomouci dne 9.5.07																Ing. Přemysl Holibka – technik VTZ