**Výtahy FNOL : závady z odborných zkoušek**

2 M2 – vyměnit kluznice závaží, kluznice klece

3 M1 – nefunkční dorozumívací zařízení

9 B2 – vůle v ozubení převodové skříně, vyměnit nosná lana, vyměnit lanko OR (pro mě osvětlení přístupu, čelní stěna šachty výtahu) – výtah odstaven

10 B1 – sklíčka k poj. hlavicím v h.r., vůla v ozubení převodové skříně, doplnit olej převodové skříně

13 J1 – nefunkční dorozumívací zařízení z kabiny, hlásič x značení stanic, vadná baterie n.z. 2x malá (pro mě plnostěnné dveře + kování a zámek) – hlásič odpojen

15 J3-J1 výměna trakčního kotouče

18 E – vadné baterie n.z. 2x malá, upravit volné visící dráty v rozvaděči, podvázaný omezovač rychlosti, propojené spínače blokace d.v., vyměnit nosná lana, doplnit olej v převod. skříně (pro mě vyčištění dna výtah. šachty) – řeší Peťa

20 C – (pro mě revize el. přívodu)

21 B1 – seřídit kv nahoru – dolu, zkrátit nosná lana o 300mm – COVID výtah

27 R – opravit zarážku OR ve strojovně (podvázaná)

29 T – opravit osvětlení klece, opravit zámek dveří rozvaděče, vadná baterie n.z. (pro mě schindler, hlásič vizualizace..osvětlení) - Schindler

32 C – koule z venkovní strany

38 H1 – vyměnit baterie n.z. 2x malá, upevnit madlo u žebříku, nefunkční dorozumívací zařízení

39 H1 – kontrola !!!

41 P – zkrátit nosná lana (pro mě koule z venku + vypínač osvětlení)

42 – (pro mě přesunutí vypínače ke vchodu)

43 YD – (osvětlení strojovny, bude rekonstrukce)

44 YD – (osvětlení strojovny, bude rekonstrukce)

45 F – (osvětlení strojovny)

46 D2 – nasadit přepážku mezi kabinou a závažím v prohlubni

55 YC – seřídit podlahu kabiny + dodat prahovou desku – bude rekonstrukce

56 WJ – vyměnit čas. Kondenzátor (pro mě dokumentace..)

58 AWE – vyměnit obložení brzdy (pro mě dokumentace, osvětlení přístupu)

59 M3 – nefunkční zvonek, zalomený klíč pož. jízdy, nefunkční baterie n.z. 2x malá, očistit kabinu od oleje – strop

62 L– viz. příloha

63 L – viz. příloha

65 WD – (pro mě revize elek. přívodu)

66 WD – (pro mě revize elek. přívodu)

68 WD – nefunkční osvětlení šachty – pro mě, vyměnit baterii n.z., nefunkční spodní fotobuňky

71 D1 – nefunkční vážení výtahu (pro mě hasicí přístroj)

72 D1 – natřít lana elastikem, nefunkční vážení výtahu (pro mě hasicí přístroj)

74 D2 – zakrytovat kabely pod rozvaděčem, modul od Bety na konzolu

77 A – vyměnit baterii n.z., vymezit vůli klece

78 A – vyměnit baterii n.z., našroubovat kryt trakčního kola

81 A – „C“ výtah, (pro mě nesvítí světlo ve strojovně)

84 Z – nefunkční kamera v rozvaděči

85 Z – nefunkční kamera v rozvaděči

88 UZQ – nefunkční vypínač osvětlení šachty v prohlubni

4 L – opravit signál na řidiče, výměna oleje převodové skříně, výměna lanka OR, výměna odkláněcí kladky ve strojovně (zvýšit intenzitu osvětlení).