- Upřesněné zadání pro zpracování nabídky.

Přístupový systému řízení výtahů má zajišťovat následující  funkce :

- umožnit využití personálních karet MIFARE,

- snímače na panelu ve stanicích umožní po přiložení karty oprávněné osoby přivolat tlačítkem výtah,

- snímač v kabině umožní po přiložení karty oprávněné osoby zvolit cílovou stanici,

- řídicí jednotku výtahu (skupiny výtahů) pomocí sítě propojit s řídícím PC, pomocí kterého bude správce úlohy stanovovat oprávnění jednotlivým osobám. Tato jednotka musí být schopna též autonomního režimu, tzn., že po vložení dat s kódy karet oprávněných osob bude funkční i při poruše datové sítě,

- napájení systému musí být zálohováno pro případ výpadku hlavního zdroje,

- systém musí umožnit archivaci dat o všech případech sejmutí kódu (oprávněných i neoprávněných přístupů),

- systém musí umět zpracovat až 5000 aktivních čipových karet.

Nabídku zpracovat pro následující konfigurace výtahů :

- Dvojice souběžných výtahů v duplexním provozu,

- 10 společných snímačů ve stanicích, 2 v kabinách,

- Samostatný výtah – 4 stanice, kabina,

- Dvojice souběžných výtahů v duplexním provozu,

- 12 společných snímačů ve stanicích, 2 v kabinách.

- Realizace varianty 1 se předpokládá ve druhém pololetí 2007, další varianty později.

- V Olomouci dne 24.4.07

Ing. Přemysl Holibka, technik VTZ, tel.: 588 445 817, e-mail : premysl.holibka@fnol.cz