## Rizika
výtah | číslo | popis | úroveň
číslo | rizika | situace | rizika
1 | 1 | přítomnost škodlivých materiálů | V
1 | 2 | omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace | -
1 | 3 | špatná přesnost zastavování | V
1 | 11 | chybějicí oddělení dráhy vyvažovacího závaží | N
1 | 14 | nedostatečné bezpečnostní prostory v prohlubni | V
1 | 15 | nebezpečný přístup do prohlubně | V
1 | 16 | nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni | V
1 | 18 | chybějící nouzová signalizace v prohlubni a na střeše klece | S
1 | 21 | nedostatečné vzdálenosti ve strojovně | S
1 | 23 | nedostatečné osvětlení ve strojovně | V
1 | 31 | nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří | V
1 | 32 | odjišťování šachetních dveří bez zvláštního nástroje | V
1 | 38 | větší podlahová plocha klece ve vztahu k nosnosti | N
1 | 39 | neodpovídající délka ochranné prahové desky | V
1 | 40 | klec bez dveří | V
1 | 43 | nedostatečné zábradlí na střeše klece | V
1 | 45 | nedostatečné osvětlení klece | S
1 | 46 | chybějící nouzové osvětlení klece | S
1 | 47 | chybějící kryty proti úrazu na trakčním kole a kladkách | S
1 | 48 | chybějící kryty třecího kotouče lanových kladek proti vypadnutí z drážky | S
1 | 49 | chybějící kryty lanových kladek omezovače rychlosti v prohlubni proti vniknutí předmětů | N
1 | 50 | nevyhovující omezovač rychlosti u el.výtahů | V
1 | 52 | chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažím | S
1 | 53 | nevyhovující konstrukce výtahového stroje u elektrických výtahů | V
1 | 56 | nedostatečné nárazníky | V
1 | 60 | nevyhovující systém nouzového pohonu (nasazovací stáčecí kolečko) | V
1 | 62 | chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači | V
1 | 64 | chybějící kontrola doby chodu | N
1 | 67 | nedostatečná ochrana motoru stroje | N
1 | 68 | neuzamykatelný hlavní vypínač | S
1 | 69 | chybějící ochrana proti záměně fází | N
1 | 70 | chybějící ovladačová kombinace revizní jízdy a zastavovací zařízení na střeše klece | V
1 | 71 | nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci | V
1 | 73 | chybějící kontrola zatížení v kleci | N
1 | 74 | chybějící nápisy, označení a provozní návody | S
1 | 75 | pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží z litého betonu nebo betonových cihel | 0
1 | 76 | materiál klece | 0
1 | 77 | zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně výtahu | 0
1 | 80 | otvory v podlaze strojovny | 0
1 | 81 | vedení vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými dráty | 0
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A

## List3
Číslo výtahu | Klinika, objekt | Rok výroby: (rekonstrukce) | Datum inspekční prohlídky | Typ výtahu: | Počet stanic: | Nosnost Kg: | Zdvih výtahu:m | Rychlost výtahu: m/s | Popis rizik a jejich výskyt | [15 empty] | úroveň rizika : | [7 empty] | vysoká | [7 empty] | střední | [10 empty] | nízká | [8 empty] | Počet rizik
[25 empty] | barva pole : | [10 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | Vys. | Stř. | Níz.
1 | Neurochirurgie | 1974 | 2004-10-20 | A1L | 2/2 | 500 | 3,24 | 0,5 | [52 empty] | 22 | 10 | 8 | bar: 1 to 3; 11; 14 to 16; 18; 21; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 77; x 80 to x 81
2 | Neurochirurgie | 1988 | 2004-10-20 | A1L | 3/3 | 500 | 7,16 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 9 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 14; 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77; x 80
3 | Neurologie | 1992 | 2004-10-20 | A1L | 4/4 | 500 | 10,97 | 0,5 | [52 empty] | 16 | 10 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77
4 | Lékárna | 1975 | 2004-10-20 | A2N | 4/5 | 500 | 7,7 | 0,36 | [52 empty] | 18 | 9 | 6 | bar: 1; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 32 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77; x 80
5 | Chirurgická klinika | 1991 | 2004-10-19 | A1L | 4/4 | 500 | 17,05 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 11 | 7 | bar: 1 to 4; 11; 14; 16 to 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77; x 80
6 | Chirurgická klinika | 1976 | 2004-10-19 | A1O | 4/4 | 320 | 13,05 | 0,7 | [52 empty] | 21 | 8 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 68; x 70 to x 75; x 77; x 81
9 | Chirurgická klinika | 1984 | 2004-10-19 | A1L | 4/4 | 500 | 12,98 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 10 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68; x 70 to x 77
10 | I.interna-stará | 1972 | 2004-10-19 | A1O | 4/4 | 320 | 11,5 | 0,7 | [52 empty] | 22 | 11 | 8 | bar: 1 to 4; 11; 14 to 18; barva pole : 24 to x 53; x 56; x 62 to x 79; x 81
11 | II.interní klinika - Rek. | 2006 |  | A1L | 4/5 | 500 | 12,15 | 0,5
12 | II.interní klinika | 1984 | 2004-10-19 | A1L | 4/4 | 500 | 12,35 | 0,5 | [52 empty] | 22 | 11 | 7 | bar: 1 to 4; 11; 14 to 18; barva pole : 23 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77; x 80
13 | III.interní klinika - Rek. | 2006 |  | A1L | 4/4 | 500 | 10,87 | 0,5
14 | III.interní klinika | 1964 | 2004-10-27 | A1O | 4/4 | 250 | 10,87 | 0,5 | [52 empty] | 19 | 11 | 8 | bar: 1; 3; 11; 14 to 16; 18; 21; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 56; x 62 to x 77; x 80
15 | Klinika nukleární med. | 1999 | 2008-09-25 | A1L | 3/4 | 1600 | 7,27 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 2 | 9 | bar: 2; 5 to 11; 18; x 47 to x 49; x 52; x 68; x 71 to x 73
18 | Oční klinika + ORL | 2002 | 2008-09-25 | A1L | 4/4 | 500 | 12,68 | 0,5 | [52 empty] | 0 | 4 | 11 | bar: 2; 5 to 11; 18; barva pole : 38 to barva pole : 40; x 47 to x 52; x 56; x 69; x 71
19 | Biochemická laboratoř | 1965 | 2004-10-19 | A1O | 3/3 | 250 | 7,2 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 10 | 8 | bar: 1 to 3; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 32; barva pole : 39 to barva pole : 40; barva pole : 45 to x 56; x 62 to x 77; x 80
20 | Por-gyn. klinika | 1991 | 2004-10-20 | A1L | 4/4 | 500 | 12,5 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 10 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 74; x 76 to x 77; x 80
21 | Urologická klinika | 1978 | 2004-10-19 | A1L | 4/4 | 500 | 13 | 0,5 | [52 empty] | 10 | 8 | 5 | bar: 2 to 3; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 38 to barva pole : 43; barva pole : 46 to x 52; x 68; x 70 to x 74
22 | Dětská klinika - Rek | 2008 |  | A1L | 8/10 | 1600 | 23,95 | 1
23 | Dětská klinika - Rek | 2008 |  | A1L | 8/10 | 1600 | 23,95 | 1
24 | Dětská klinika - Rek | 2008 |  | A1L | 8/10 | 1600 | 23,95 | 1
27 | Kučoch | 1977 | 2004-10-20 | A1L | 4/8 | 500 | 8,4 | 0,5 | [52 empty] | 21 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 62; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
28 | Kučoch | 1977 | 2004-10-20 | A1L | 4/8 | 500 | 8,4 | 0,5 | [52 empty] | 21 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 62; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
29 | Psychiatrická klinika | 2002 | 2009-05-20 | A21L | 4/4 | 500 | 10,6 | 0,5 | [52 empty] | 1 | 2 | 12 | bar: 2; 5 to 11; 14; 18; barva pole : 38 to barva pole : 39; x 47 to x 49; x 52; x 56 to x 57; x 69; x 71
32 | Por-gyn. klinika | 1991 | 2004-10-20 | A1L | 4/7 | 500 | 12,48 | 0,5 | [52 empty] | 19 | 10 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 49; x 52 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 77; x 80 to x 81
38 | Onkologie | 1978 | 2004-10-19 | A1L | 6/12 | 500 | 14 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 62; x 68 to x 75; x 77; x 81
39 | Onkologie | 1978 | 2004-10-19 | A1L | 6/12 | 500 | 14 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60 to x 62; x 68 to x 75; x 77; x 81
41 | Kožní klinika | 1980 | 2004-10-27 | A1O | 4/4 | 500 | 10,8 | 0,7 | [52 empty] | 18 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 39; barva pole : 43 to x 53; x 56; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
42 | Kožní klinika | 1980 | 2004-10-27 | A1L | 5/5 | 500 | 10,8 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
43 | Ubytovna | 1980 | 2004-10-27 | A1O | 9/9 | 250 | 22,4 | 0,7 | [52 empty] | 22 | 10 | 6 | bar: 1; 3 to 4; 11; 14 to 18; barva pole : 23; barva pole : 27 to barva pole : 32; barva pole : 39 to x 53; x 56; x 62 to x 74; x 76 to x 77; x 80 to x 81
44 | Ubytovna | 1981 | 2004-10-27 | A1L | 9/9 | 500 | 22,4 | 0,7 | [52 empty] | 20 | 8 | 7 | bar: 1 to 3; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 39; barva pole : 43 to x 53; x 56; x 67 to x 75; x 77 to x 81
45 | Alergologie | 1981 | 2004-11-22 | A2N | 3/5 | 1000 | 5,6 | 0,18 | [52 empty] | 10 | 8 | 15 | bar: 1; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to x 50; x 53; x 56; x 60 to x 74; x 77
46 | SO05 | 1984 | 2004-11-22 | A1L | 8/16 | 500 | 19,6 | 0,5 | [52 empty] | 16 | 6 | 6 | bar: 1 to 2; 11; 16; 18 to 19; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 43; barva pole : 46 to x 47; x 49 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80
47 | SO05 | 1984 | 2004-11-22 | A1L | 8/16 | 500 | 19,6 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 6 | 6 | bar: 1 to 2; 11; 16; 18 to 19; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 43; barva pole : 46 to x 47; x 49 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80
49 | SO05 | 1984 | 2004-11-22 | A1L | 8/16 | 500 | 19,6 | 0,5 | [52 empty] | 18 | 6 | 6 | bar: 1 to 2; 11; 16; 18 to 19; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 43; barva pole : 46 to x 47; x 49 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80
50 | III.interní klinika | 1984 | 2004-10-27 | A1L | 4/7 | 500 | 11,8 | 0,5 | [52 empty] | 19 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
51 | Onkologie | 1984 | 2004-11-22 | A1L | 5/5 | 500 | 15 | 0,5 | [52 empty] | 19 | 7 | 7 | bar: 1 to 2; 11; 16; 18 to 19; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 47; x 49 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 75; x 77; x 80
52 | Onkologie | 1984 | 2004-11-22 | A1L | 5/5 | 500 | 15 | 0,5 | [52 empty] | 19 | 7 | 7 | bar: 1 to 2; 11; 16; 18 to 19; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 47; x 49 to x 53; x 56; x 60 to x 64; x 68 to x 75; x 77; x 80
53 | Ortopedie | 1983 | 2004-10-27 | A1L | 5/5 | 500 | 14,1 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
54 | Ortopedie | 1983 | 2004-10-27 | A1L | 6/6 | 500 | 14,1 | 0,5 | [52 empty] | 20 | 8 | 6 | bar: 1 to 3; 11; 15 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to x 53; x 56; x 60; x 68 to x 75; x 77; x 80 to x 81
55 | Ubytovna | 1987 | 2004-10-27 | A1O | 6/6 | 320 | 14 | 0,7 | [52 empty] | 20 | 9 | 8 | bar: 1 to 3; 11; 16 to 18; barva pole : 23; barva pole : 31 to barva pole : 39; barva pole : 43 to x 53; x 56; x 62 to x 81
56 | Prádelna | 1988 | 2004-11-22 | A2N | 3/3 | 1000 | 6,9 | 0,18 | [52 empty] | 9 | 8 | 14 | bar: 1; 11; 14 to 16; 18; barva pole : 23; barva pole : 32 to x 50; x 53; x 56; x 60 to x 74; x 77
58 | Kotelna | 1992 | 2004-11-22 | A1O | 3/3 | 250 | 8,6 | 0,5 | [52 empty] | 16 | 9 | 5 | bar: 1; 3; 14; 18; barva pole : 23 to barva pole : 24; barva pole : 31 to barva pole : 32; barva pole : 39 to x 50; x 53; x 56; x 62 to x 74; x 76 to x 77
59 | Neurochirurgie | 1989 | 2005-01-24 | A1O | 9/9 | 500 | 14,1 | 0,5 | [52 empty] | 12 | 7 | 7 | bar: 1 to 2; 11; 14; 18; barva pole : 32 to x 47; x 49; x 52 to x 53; x 60; x 64 to x 69; x 71 to x 74; x 77; x 80 to x 81
60 | Hematologie + TO | 1995 | 2007-06-08 | A1L | 5/6 | 1000 | 13,5 | 0,63 | [52 empty] | 1 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68; x 71
61 | Hematologie + TO | 1995 | 2007-06-08 | A1L | 5/6 | 1000 | 13,5 | 0,63 | [52 empty] | 1 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68; x 71
62 | Hematologie + TO | 1995 | 2007-06-08 | A1L | 5/5 | 1000 | 13,5 | 0,63 | [52 empty] | 1 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68; x 71
63 | Hematologie + TO | 1995 | 2007-06-08 | A1L | 5/5 | 1000 | 13,5 | 0,63 | [52 empty] | 1 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68; x 71
65 | Stravovací provoz | 1996 | 2007-06-08 | A1O | 3/3 | 400 | 9,4 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68
66 | Stravovací provoz | 1996 | 2007-06-08 | A2N | 3/3 | 700 | 9,4 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 3 | 3 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68 to x 69
67 | Stravovací provoz | 1996 | 2007-06-08 | A1O | 3/3 | 400 | 9,4 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 3 | 2 | bar: 5 to 11; x 47; x 49; x 68
68 | Stravovací provoz | 1996 | 2007-06-08 | A2N | 2/4 | 700 | 9,5 | 0,31 | [52 empty] | 1 | 3 | 4 | bar: 5 to 11; barva pole : 40; x 47; x 49; x 68 to x 69; x 71
69 | Stravovací provoz | 1998 | 2008-09-23 | A1O | 3/3 | 630 | 9,35 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 1 | 5 | bar: 2; 5; 18; x 68; x 71 to x 73
71 | I. interní klinika | 1997 | 2008-09-23 | A1O | 10/10 | 1500 | 27,9 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 2 | 8 | bar: 2; 5 to 11; 18; x 47 to x 49; x 52; x 68; x 71
72 | I. interní klinika | 1997 | 2008-09-23 | A1O | 10/10 | 1500 | 27,9 | 0,63 | [52 empty] | 0 | 3 | 6 | bar: 2; 5 to 11; 18; x 49; x 52; x 60; x 68; x 71
Note on J3: 1 Přítomnost škodlivých materiálů
Note on K3: 2 Omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Note on L3: 3 Systém pohonu se špatnou přesností zastavování
Note on M3: 4 Nevyhovující odolnost proti vandalům-sklo ve stěnách šachty
Note on N3: 5 Chybějící funkce řízení při požáru
Note on O3: 11 Chybějící oddělení dráhy vyvažovacího závaží
Note on P3: 12 Chybějící přepážka v prohlubni při více výtazích v jedné šachtě
Note on Q3: 13 Chybějící oddělení více výtahů v jedné šachtě
Note on R3: 14 Nedostatečné bezpečnostní prostory v prohlubni
Note on S3: 15 Nebezpečný přístup do prohlubně
Note on T3: 16 Chybějící zastavovací zařízení v prohlubni
Note on U3: 17 Nevyhovující osvětlení šachty
Note on V3: 18 Chybějící nouzová signalizace v prohlubni a na střeše klece
Note on W3: 19 Nebezpečné prostředky přístupu do strojovny
Note on X3: 21 Nedostatečné vzdálenosti ve strojovně
Note on Y3: 22 Nedostatečná ochrana různých úrovní ve strojovně
Note on Z3: 23 Nedostatečné osvětlení klece
Note on AA3: 24 Nevyhovující prostředky pro zdvihací zařízení
Note on AB3: 27 nevyhovující sklo v šachetních dveřích a výplně čelní stěny nad šachetními dveřmi
Note on AC3: 31 Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří
Note on AD3: 32 Odjišťování šachetních dveří bez zvláštního nástroje
Note on AE3: 38 Větší podlahová plocha klece ve vztahu k nosnosti
Note on AF3: 39 Neodpovídající délka ochranné prahové desky
Note on AG3: 40 Klec bez dveří
Note on AH3: 43 Chybějící zábradlí na kleci
Note on AI3: 45 Nedostatečné osvětlení klece
Note on AJ3: 46 Chybějící nouzové osvětlení klece
Note on AK3: 47 Chybějící kryty proti úrazu na trakčním kole a kladkách
Note on AL3: 48 Chybějící kryty třecího kotouče lanových ladek proti vypadnutí z drážky
Note on AM3: 49 Chybějící kryty lanových kladek omezovače rychlosti v prohlubni proti vniknutí předmětů
Note on AN3: 50 Nevyhovující omezovač rychlosti u el. výtahů
Note on AO3: 52 Chybějící ochranné zařízení proti rychlosti klece směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažím
Note on AP3: 53 Nevyhovující konstrukce výtahového stroje u el. výtahů
Note on AQ3: 55 Vyvažovací závaží vedené dvěma ocelovými lany
Note on AR3: 56 Nedostatečné nárazníky
Note on AS3: 57 Nevyhovující koncové vypínače
Note on AT3: 60 Nevyhovující systém nouzového pohonu (nasazovací stáčecí kolečko)
Note on AU3: 62 Chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači
Note on AV3: 64 Chybějící kontrola doby chodu
Note on AW3: 67 Nedostatečná ochrana motoru výtahového stroje
Note on AX3: 68 Neuzamykatelný hlavní vypínač
Note on AY3: 69 Chybějící ochrana proti záměně fází
Note on AZ3: 70 Chybějící ovládačová kombinace revizní jízdy a zastavovacího zařízení na střeše klece
Note on BA3: 71 Nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci
Note on BB3: 73 Chybějící kontrola zatížení v kleci
Note on BC3: 74 Chybějící nápisy, označení a provozní návody
Note on BD3: 75 Pevnost nosných prvků vyvažovazího závaží z litého betonu nebo betonových cihel
Note on BE3: 76 Materiál klece
Note on BF3: 77 Zařízení určující polohu klece umístěnné ve strojovně výtahu
Note on BG3: 79 Jízda neobsaze- ného výtahu s otevřenými klecovými dveřmi
Note on BH3: 80 Otvory v podlaze strojovny
Note on BI3: 81 Vedení vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými dráty

## číselník
Přehled rizik dle norem
číslo | popis | úroveň | dle ČSN | čl. ČSN EN | úroveň
rizika | situace | rizika | 27 4007 | 81-80 | rizika
1 | přítomnost škodlivých materiálů | V | S | 5.1.4 | V
2 | omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace | N |  | 5.2.1 | -
3 | špatná přesnost zastavování | V | 1.4 | 5.2.2 | V
4 | nevyhovující odolnost proti vandalům - sklo ve stěnách šachty | S | V | 5.3 | -
5 | nedostatečná funkce řízení při požáru |  |  | 5.4 | -
6 | ohrazení šachty perforovanými stěnami | V | 1.12 | 5.5.1.1 | V
7 | příliš nízké částečné ohrazení šachty | V | 1.13 | 5.5.1.2 | V
8 | nedostatečné zajištění šachetních dveří |  |  | 5.5.2 | V
9 | nevyhovující povrch šachty pod prahy šachetních dveří |  |  | 5.5.3 | V
10 | protiváha bez zachycovačů v případě prostor pod šachtou | N | 3.1 | 5.5.4 | N
11 | chybějicí oddělení dráhy vyvažovacího závaží | N | 3.2 | 5.5.5 | N
12 | chybějící přepážka v prohlubni při více výtazích v jedné šachtě | V | 1.11 | 5.5.6.1 | V
13 | chybějící oddělení více výtahů v jedné šachtě | V |  | 5.5.6.2 | V
14 | nedostatečné bezpečnostní prostory v prohlubni | V | S | 5.5.7 | V
15 | nebezpečný přístup do prohlubně | V | 1.6 | 5.5.8 | V
16 | nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni | V | 1.14 | 5.5.9 | V
17 | nedostatečné osvětlení šachty | S | V | 5.5.10 | V
18 | chybějící nouzová signalizace v prohlubni a na střeše klece | S |  | 5.5.11 | S
19 | nebezpečné přístupy do strojovny nebo a prostor pro kladky | V | 1.10 | 5.6.1 | V
20 | kluzká podlaha ve strojovně nebo prostoru pro kladky | N | 3.3 | 5.6.2 | N
21 | nedostatečné vzdálenosti ve strojovně | S | V | 5.6.3 | S
22 | nedostatečná ochrana různých úrovní ve strojovně | V | 1.15 | 5.6.4 | V
23 | nedostatečné osvětlení ve strojovně | V |  | 5.6.5 | V
24 | nevyhovující prostředky pro zdvihací zařízení | S | 2.5 | 5.6.6 | S
25 | šachetní a klecové dveře z perforovaného materiálu |  |  | 5.7.1 | V
26 | nedostatečné kotvení šachetních dveří | V | 1.22 | 5.7.2 | V
27 | nevyhovující sklo v šachetních dveřích a výplně čelní stěny nad šachetními dveřmi | V | 1.2 | 5.7.3 | V
28 | nedostatečná ochrana proti zachycení prstů u posuvných šachetních a klecových dveří se sklem | N | 3.4 | 5.7.4 | N
29 | chybějící nebo nevyhovující osvětlení nástupišť / nákladišť | S | 2.7 | 5.7.5 | S
30 | nedostatečná ochranná zařízení u samočinných dveří | V | 1.23 | 5.7.6 | V
31 | nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří | V | 1.18 | 5.7.7 | V
32 | odjišťování šachetních dveří bez zvláštního nástroje | V | 1.19 | 5.7.8.1 | V
33 | ohrazení šachty perforovaným materiálem v blízkosti dveřní uzávěrky | V | 1.20 | 5.7.8.2 | V
34 | chybějící samočinné zavírání šachetních dveří poháněných klecovými dveřmi | V | 1.21 | 5.7.9 | V
35 | nedostečné spojení dílů šachetních dveří |  |  | 5.7.10 | S
36 | nevyhovující požární odolnost šachetních dveří | S | 2.6 | 5.7.11 | S
37 | možnost pohybu klecových dveří při otevřených šachetních dveřích | S | 2.9 | 5.7.12 | S
38 | větší podlahová plocha klece ve vztahu k nosnosti | N |  | 5.8.1 | N
39 | neodpovídající délka ochranné prahové desky | V | 1.5 | 5.8.2 | V
40 | klec bez dveří | V | 1.1 | 5.8.3 | V
41 | nebezpečné zajištění nouzového poklopu na kleci | S | 2.11 | 5.8.4 | S
42 |  |  |  | 5.8.5
43 | nedostatečné zábradlí na střeše klece | V |  | 5.8.6 | V
44 | nedostatečné větrání klece výtahu | S | 2.12 | 5.8.7 | S
45 | nedostatečné osvětlení klece | S | 2.13 | 5.8.8.1 | S
46 | chybějící nouzové osvětlení klece | S | 2.10 | 5.8.8.2 | S
47 | chybějící kryty proti úrazu na trakčním kole a kladkách | S | 2.4 | 5.9.1 | S
48 | chybějící kryty třecího kotouče lanových kladek proti vypadnutí z drážky | S |  | 5.9.1 | S
49 | chybějící kryty lanových kladek omezovače rychlosti v prohlubni proti vniknutí předmětů | N |  | 5.9.1 | N
50 | nevyhovující omezovač rychlosti u el.výtahů | V | 1.28 | 5.9.2 | V
51 | nevyhovující spínač uvolněného lana omezovače rychlosti | S | 2.15 | 5.9.3 | S
52 | chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažím | S | 2.14 | 5.9.4 | S
53 | nevyhovující konstrukce výtahového stroje u elektrických výtahů | V |  | 5.9.12 | V
54 | chybějící nebo nevyhovující ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti klece a klesání klece hydraulických výtahů | V | 1.27 | 5.9.5 | V
55 | vyvažovací závaží vedená dvěma ocelovými lany | N | 3.7 | 5.10.1 | N
56 | nedostatečné nárazníky | V | 1.29 | 5.10.2 | V
57 | nevyhovující koncové vypínače | S | 2.16 | 5.10.3 | S
58 | velká mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty | V | 1.24 | 5.11.1 | V
59 | příliš velká mezera mezi klecovými a šachetními dveřmi | V | 1.30 | 5.11.2 | V
60 | nevyhovující systém nouzového pohonu (nasazovací stáčecí kolečko) | V | 1.31 | 5.12.2 | V
61 | chybějící uzavírací ventil | N | 3.8 | 5.12.3 | N
62 | chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači | V | 1.33 | 5.12.4 | V
63 | chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lana | S | 2.3 | 5.12.5 | S
64 | chybějící kontrola doby chodu | N | 3.9 | 5.12.6 | N
65 | chybějící nebo nevyhovující zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilu | S | 2.17 | 5.12.7 | S
66 | nedostatečná ochrana proti úrazu elektrickým proudem a nebo nedostatečné označení el.zařízení, chybějící nápisy | V | 1.34 | 5.13.1 | V
67 | nedostatečná ochrana motoru stroje | N |  | 5.13.3 | N
68 | neuzamykatelný hlavní vypínač | S |  | 5.13.3 | S
69 | chybějící ochrana proti záměně fází | N | 3.10 | 5.14.1 | N
70 | chybějící ovladačová kombinace revizní jízdy a zastavovací zařízení na střeše klece | V | 1.36 | 5.14.2 | V
71 | nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci | V | 1.3 | 5.14.3 | V
72 | chybějící nebo nevyhovující dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí (zdvih nad 30m) | S | 2.19 | 5.14.4 | S
73 | chybějící kontrola zatížení v kleci | V | N | 5.14.5 | N
74 | chybějící nápisy, označení a provozní návody | S | 2.20 | 5.15 | S
75 | pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží z litého betonu nebo betonových cihel | V | 1.7
76 | materiál klece | S
77 | zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně výtahu | V
78
79 | jízda neobsazeného výtahu s otevřenými klecovými dveřmi |  |  | 8.9.1 | V
80 | otvory v podlaze strojovny | V
81 | vedení vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými dráty | V | -
| dřevěné klecové dveře a dřevěné klece výtahů | S | 2.21
| chybějící nebo nevyhovující ochrana elektrického zařízení proti přetížení | S | 2.18
| chybějící nebo nevyhovující zajišťovací zařízení u kontrolních a nouzových dveří a vstupu do prohlubně | V | 1.8
| nedostatečná pevnost stropu klece a nouzového poklopu | N | 3.6
| nedostatečné bezpečnostní prostory v horní části šachty a nebo v prohlubni | S | 2.2
| nevyhovující elektromechanická brzda | V | 1.32
| nevyhovující zachycovače na kleci výtahu | V | 1.26
| příliš velká mezera mezi klecí a stěnami šachty | V | 1.25