Přístup do strojoven výtahů – návrh opatření.

Stávající způsob přístupu do strojoven výtahů vykazuje následující nedostatky:

1. K uzamknutí dveří strojoven jsou nyní používány tři „univerzální“ klíče.
2. Tyto univerzální klíče jsou používány i k uzamykání dveří strojoven mimo FNOL. Hrozí proto nebezpečí, že do strojovny mohou mít přístup nepovolané osoby.
3. V mnoha objektech se strojovny nacházejí v uzamčených prostorech, od nichž jsou klíče obtížně dostupné. Některé klíče jsou uloženy u personálu kliniky, jiné na telefonní ústředně.
4. Zámky jsou převážně vybaveny oboustrannými cylindrickými vložkami (FAB), které nevyhovují platné ČSN EN 81-1+A3. V článku 6.7.1.3.3 tato norma stanovuje, že dveře strojovny se musí zevnitř dát otevřít bez použití klíče, což oboustranná vložka nezaručuje.

Návrh opatření:

1. Stávající vložky (cca 45 ks) vyměnit za „knoflíkové“ vložky na jeden univerzální klíč odlišný od stávajících.
2. Ve všech budovách s výtahy umístit, na místě kontrolovaném personálem, požární krabičku, ve které budou uloženy veškeré klíče pro přístup ke strojovně.

Náklady na realizaci předpokládáme ve výši cca 20.000,- Kč s DPH.

Realizace tohoto opatření umožní zrychlit zásah