Úprava výtahů č. 73, 74 a 75 pro zajištění evakuační funkce

1. Stávající stav :

V budově D2 jsou situovány tři výtahy č. 73, 74 a 75 zajišťující přepravu mezi osmi podlažími budovy D2 (1. až 8. NP) a čtyřmi podlažími budovy A, se kterou jsou spojeny tzv. krčkem v -2., -1., 0. a  2. podlaží. Výtah č. 75 je prodloužen do 9. NP budovy D2 na heliport.

Lůžkové výtahy č. 74 a 75 jsou zapojeny v duplexním režimu - ve stanicích jsou pro oba výtahy společné přivolávače, které se aktivují čtečkou čipových karet. Kabiny obou výtahů jsou vybaveny čtečkami, které aktivují volbu cílové stanice. Ve výtahu č. 75 je 9. NP (heliport) voleno spínačem na klíč.

U výtahu č. 75 je stanice  -1 budovy A vybavena spínačem na klíč, kterým se výtah přivolá do této stanice a spínačem na klíč v kabině se zvolí evakuační jízda. Ve výtahu č. 74 není evakuační režim funkční. Výtah č. 73 je určen k přepravě osob bez omezení a není vybaven prvky pro evakuační jízdu.

2. Zdůvodnění požadované změny :

Dle projektové dokumentace a kolaudačního rozhodnutí byly všechny tři výtahy určeny k evakuaci budovy D2. Nástupní plocha pro HZS je na úrovni 1. NP budovy D2. V tomto podlaží by měly být situovány nástupní stanice pro evakuační výtahy. Stávající technické řešení to neumožňuje.

U výtahu č. 75 je evakuační funkce využita k zajištění přednostní přepravy mezi oddělením urgentního příjmu (v -1 budovy A) a heliportem ( 9. patro budovy D2). Nástupní stanici v -1 budovy A  nelze zrušit a nelze mít současně dvě různé nástupní stanice (pro urgent a pro HZS).

3. Navrhované změny :

Varianta A :	-	zrušit duplexní režim u výtahů č. 74 a 75,

- pro personál (na čipovou kartu) vyčlenit pouze výtah č. 74,

- u výtahu č. 75 odpojit čtečku v kabině,

- výtah č. 75 uvolnit pro veřejnost s tím, že pomocí klíče bude zajištěna přednostní jízda pro urgent,

- výtahy č. 73 a 74 upravit pro evakuační režim s nástupními stanicemi v 1. NP budovy D2.

Varianta B :	-	zrušit duplexní režim u výtahů č. 74 a 75,

- pro personál (na čipovou kartu) vyčlenit výtahy č. 74 a 75,

- v kabinách výtahů č. 74 a 75 vyřadit při evakuační jízdě čtečky čipových karet,

- výtahy č. 73 a 74 upravit pro evakuační režim s nástupními stanicemi v 1. NP budovy D2.

4. Opatření :

1.	Zrušit duplexní provoz výtahů č. 74 a 75,

2.	Vybavit nástupiště výtahů 74 a 75 samostatnými přivolávači,

3 	U dveří výtahů 73 a 74 v 1. NP budovy D2 instalovat klíčové spínače pro volbu evakuační jízdy,

4.	Kabiny výtahů 73 a 74 vybavit klíčovými spínači pro evakuační jízdu,

5.	Přemístit stávající čtečky čipových karet k přivolávačům u výtahu č. 74,

6.	V případě varianty B instalovat nové čtečky čipových karet k přivolávačům výtahu č. 75,

7.	V kabině výtahu č. 74 (u varianty B i v kabině 75) upravit zapojení čtečky tak, aby při evakuační jízdě byla čtečka vyřazena a fungovala volba stanic přímo tlačítky.

V Olomouci dne 31.7.08

Zpracoval Ing. Přemysl Holibka

Žádám o zpracování cenové nabídky na úpravu ovládání výtahů 73, 74 a 75 – pro obě varianty.

Stávající stav :

Lůžkové výtahy č. 74 a 75 jsou zapojeny v duplexním režimu - ve stanicích jsou pro oba výtahy společné přivolávače, které se aktivují čtečkou čipových karet. Kabiny obou výtahů jsou vybaveny čtečkami, které aktivují volbu cílové stanice. Ve výtahu č. 75 je 9. NP (heliport) voleno spínačem na klíč.

U výtahu č. 75 je stanice  -1 budovy A vybavena spínačem na klíč, kterým se výtah přivolá do této stanice a spínačem na klíč v kabině se zvolí evakuační jízda. Ve výtahu č. 74 není evakuační režim funkční. Výtah č. 73 je určen k přepravě osob bez omezení a není vybaven prvky pro evakuační jízdu.

Navrhovaná úprava :  	varianta A – čtečky čipů jen pro výtah 74

varianta B – čtečky čipů pro 74 i 75

1.	Zrušit duplexní provoz výtahů č. 74 a 75,

2.	Vybavit nástupiště výtahů 74 a 75 samostatnými přivolávači,

3 	U dveří výtahů 73 a 74 v 1. NP budovy D2 instalovat klíčové spínače pro volbu evakuační jízdy,

4.	Kabiny výtahů 73 a 74 vybavit klíčovými spínači pro evakuační jízdu,

5.	Přemístit stávající čtečky čipových karet k přivolávačům u výtahu č. 74,

6.	V případě varianty B instalovat nové čtečky čipových karet k přivolávačům výtahu č. 75, jedná se o 12 nástupišť (čtečky zajistí FNO).

Vaši nabídku očekávám do 21.8.2008

S pozdravem

Ing. Přemysl Holibka

Odd. hlavního mechanika

Fakultní nemocnice Olomouc

Tel. 588 445 817