****

**Oddělení nemocniční hygieny**

Státní zdravotní dozor KHS Olomouckého kraje - odstranění nedostatků.

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2019/93/ONH

VYŘIZUJE / KLAPKA
MUDr. Jarmila Kohoutová /2335

MÍSTO / DATUM

Olomouc 04.06.2019

Ing. Pavlína Křivková

vedoucí odboru ekonomiky a financí

Fakultní nemocnice Olomouc

Paní inženýrko,

předkládám navržená a realizovaná opatření k nedostatkům zjištěným při státním zdravotním dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví v roce 2018:

* **Klinika chorob kožních a pohlavních**/Protokol o kontrole č.j. KHSOC/32536/2018/OC/HP ze dne 11.1.23019, kontrola dne 22.11.2018, zpráva o odstranění nedostatků ze dne 15.3.2019,
	+ Nedostatky: Faktory pracovních podmínek na doložených lékařských posudcích o zdravotní způsobilosti k práci (např. chemické látky (včetně cytostatik) kat. 2, elektromagnetické záření kat. 3) neodpovídají faktorům uvedeným v rozhodnutí KHS č.j. KHSOC/15229/2017/OC/HP o zařazení prací do kategorií ze dne 6.6.2017
	+ Opatření: V námi stanoveném termínu **do 15.4.2019 byl upraven formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci**.
* **Klinika zubního lékařství, zubní laboratoř**/, kontrola dne 22.11.2018, zpráva o odstranění nedostatků ze dne 15.3.2019
	+ Protokol o kontrole č.j. KHSOC/35026/2018/OC/HP ze dne 16.1.2019
		- Nedostatky: V době kontroly není zajištěna hygienická smyčka oddělená dle pohlaví - oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv s průchozí sprchou a umývadlem.
		- Opatření: V současné době je **připravován generel rozvoje areálu fakultní nemocnice a v rámci rozvahy je jednou ze zvažovaných variant vymístění budovy Kliniky zubního lékařství v Palackého ul. z centra města do areálu nemocnice**. Generel bude zpracován nejpozději k 31.12.2019 a jednoznačně v něm bude vyjádřeno stanovisko k provozu Kliniky zubního lékařství v následujících letech. Pracovníci zubních laboratoří mají v současné době k dispozici rekonstruovanou šatnu se sprchami v 1. podzemním podlaží budovy, skříňky pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu, osobní ochranné pracovní prostředky k minimalizaci rizika ohrožení zdraví.
	+ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/34968/2018/OC/HP
		- Nedostatky: V době kontroly není záchodová předsíň pro ženy zcela stavebně oddělena od místnosti se záchody a není zajištěno její nucené větrání, dále není zajištěna hygienická smyčka pro ženy a hygienická smyčka pro muže (odkaz na legislativní požadavky).
		- Opatření: **Stavební úpravy provedeny v termínu v námi stanoveném termínu 30.4.2019**.
	+ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/35967/2018/OC/HP
		- Nedostatky: Faktory pracovních podmínek na doložených lékařských posudcích o zdravotní způsobilosti k práci (např. chemické látky (včetně cytostatik) kat. 2, elektromagnetické záření kat. 3) neodpovídají faktorům uvedeným v rozhodnutí KHS č.j. KHSOC/14556/2016/OC/HP o zařazení prací do kategorií ze dne 4.8.2016.
		- Opatření: **V námi stanoveném termínu do 15.4.2019 byl upraven formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci**.
* **Budova A, D1**/Protokol o kontrole č.j. KHSOC/29652/2018/EPID ze dne 30.11.2018, kontrola dne 17.10.2018, zpráva o odstranění nedostatků ze dne 13.12.2018
	+ **Traumatologická klinika**
		- Nedodržení používání OOPP při vstupu na JIP./**Vstup nebyl v rozporu s režimem stanoveným v interním dokumentu FNOL** (Sm-L012 Hygienická pravidla).
		- Není k dispozici hygienické zázemí pro pacienty, stávající zařízení označeno „WC pro personál“./ **K 13.12.2018 zprovozněno hygienické zázemí pro pacienty JIP**.
		- V místnosti označené „WC pro personál“ sběrná nádoba plastového odpadu otevřená, bez víka./ Bezprostředně po ukončení kontroly **pořízena uzavíratelná nádoba na plastový odpad**.
		- Pozitivní nález *Legionella spp.* ve vzorku teplé vody odebrané ze sprchové hlavice pro sprchová pacientů./ **Instalován antibakteriální filtr**, odběr vzorku teplé vody dne 18.2.2019 neprokázal výskyt legionel.
	+ Odběr vzorků teplé vody ve výměníkové stanici budovy A

Pozitivní nález *Legionella spp.* ve vzorku cirkulující teplé vody (návrat z okruhu)./Nízké hodnoty, provedena technická opatření.

* **Neurochirurgická klinika**/Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/27674/2018/OC/EPID ze dne 21.11.2018, kontrola dne 11.10.2018

Pozitivní nález *Legionella spp.* ve vzorcích teplé vody odebraných na JIP (výtokové kohouty umývadel)./Okamžitá opatření: Prověření funkčnosti cirkulace teplé vody (budovy L, M), zvýšení dávkování dezinfekčního přípravku. Systémové opatření: **V lednu 2019 vybudován samostatný ohřev teplé vody a instalace dávkovacího zařízení dezinfekčního přípravku pro budovu L** (HOK)./ Kontrolní odběry vzorků teplé vody 29.11. prokázaly výrazné snížení výskytu legionell, odběr ze dne 18.2. ve vzorku na pokoji č. 2 neprokázal výskyt legionell, na pokoji č. 2 s opakovaným nálezem legionell v nízkých hodnotách je **instalován antibakteriální filtr**.

* **Hemato-onkologická klinika**/ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/27672/2018/OC/EPID ze dne 21.11.2018, kontrola dne 11.10.2018

Pozitivní nález *Legionella spp.* ve vzorcích teplé vody odebraných z výtokových kohoutů a sprchových hadic v koupelnách pokojů pacientů odd. 5B./ **Opatření viz Neurochirurgická klinika**. Kontrolní odběry vzorků teplé vody dne 18.2. ve vzorku na pokoji č. 8/sprchová hadice neprokázal výskyt legionell, před sprchovou hlavici a na výtokový kohout umývadla s průkazem nízkého výskytu legionell je instalován **antibakteriální filt**r.

* **Kardiochirurgická klinika**/ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/29651/2018/OC/EPID ze dne 29.11.2018, kontrola 17.10.2018

Odběr vzorků teplé vody na JIP **neprokázal přítomnost legionell**, tzn. opatření nebyla prováděna.

* **Novorozenecké oddělení**
	+ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/10329/2018/OC/EPID ze dne 20.4.2018

 Kontrola očkování proti tuberkulóze; kontrola bez zjištěných nedostatků.

* + Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/10614/2018/OC/EPID ze dne 20.4.2018

Kontrola provedených vyšetření v kartě novorozenců; **kontrola bez zjištěných nedostatků**.

* **Oční klinika**/ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/10559/2018/OC/EPID ze dne 20.4.2018

Plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb. vyhlášky č. 306/2012 Sb. v platných zněních; **kontrola bez zjištěných nedostatků**.

* **Provoz dopravy**/ Protokol o kontrole č.j.: KHSOC/10329/2018/OC/EPID ze dne 20.4.2018

Plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb. vyhlášky č. 306/2012 Sb. v platných zněních; **kontrola bez zjištěných nedostatků**.

* **Rozhodnutí o přestupku** č.j.\_KHSOC/02167/2018/OC/EPID ze dne 26.1.2018; **pozitivní nálezy legionell** 4.4.2017:3IK/Hemodialyzační středisko, 10.4./Novorozenecké oddělení, Dětská klinika/JIRP
	+ Okamžitá opatření: výměna perlátorů, zaveden režim čištění perlátorů a sprchových hlavic, instalace antibakteriálních filtrů.
	+ Systémová: prověření cirkulace teplé vody, instalace nových dávkovacích zařízení biocidu v objektových předávacích stanicích, nový rozdělovač teplé vody pro budovu C.
	+ **Kontrolní odběry teplé vody** na vybraných místech provedeny 31.5.2017, **neprokázán výskyt legionell**.

S pozdravem

**MUDr. Jarmila Kohoutová v.r.**

primářka Oddělení nemocniční hygieny

Přílohy: 0

Rozdělovník:

adresát

spisovna ONH