## List1
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [15 empty] | příspěvek VZT citelného výkonu
[17 empty] | 1 z 3 |  |  |  |  | W
[6 empty] | Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev | [15 empty] | pro teplotu v místnosti +25°C
[6 empty] | AKCE: | HOK OLOMOUC - revize č.1
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Tepelná zátěž |  | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | osoby |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  | Vnitřní | Vnější | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | W | W
AHU 1/1A - 2.NP
2 | WC m | 102110 | 1.62 | 2.6 | 4.212 |  |  | 50m3/h/wc | 0 | 50 | 11.8708
2 | pisoár m | 102120 | 3.51 | 2.6 | 9.126 |  |  | 25m3/h/pis | 0 | 60 | 6.5746
2 | předsíň m | 102130 | 2.7 | 2.6 | 7.02 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 8.547
2 | WC ž | 102100 | 8.47 | 2.6 | 22.022 |  |  | 50m3/h/wc | 0 | 150 | 6.8114
2 | předsíň ž | 102090 | 2.67 | 2.6 | 6.942 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 8.643
2 | předsíň pers. M | 102080 | 1.62 | 2.6 | 4.212 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 30 | 7.1225
2 | WC pers. M | 102070 | 1.71 | 2.65 | 4.5315 |  |  | 50m3/h/wc | 0 | 50 | 11.0339
2 | předsíň pers. Ž | 102140 | 1.62 | 2.6 | 4.212 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 30 | 7.1225
2 | WC pers. Ž | 102150 | 1.71 | 2.6 | 4.446 |  |  | 50m3/h/wc | 0 | 50 | 11.2461
2 | chodba | 102050 | 107.59 | 2.4 | 258.216 | 26 |  | 30m3/h/os | 780 | 100 | 3.0207
2 | chodba | 102050 | 106 | 2.4 | 254.4 | 9 |  | 30m3/h/os | 270 | 270 | 1.0613
2 | sklad z.m. | 102160 | 18.15 | 2.8 | 50.82 |  |  | 5x/h | 200 | 250 | 4.9193
2 | čistící místnost | 102290 | 6.73 | 2.95 | 19.8535 |  |  | 10x/h | 200 | 250 | 12.5922
2 | WC imob | 102060 | 4.14 | 2.6 | 10.764 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 4.6451
2 | Recepce | 102160 | 29.72 | 2.6 | 77.272 | 4 |  | 50m3/h/os | 200 | 200 | 2.5883 | [10 empty] | 269.3333
2 | Sesterna | 102030 | 27.92 | 2.95 | 82.364 | 4 |  | 50m3/h/os | 200 | 200 | 2.4282 | [10 empty] | 269.3333
2 | Odběrová místnost | 102050 | 41.16 | 2.95 | 121.422 | 5 |  | 8x/h | 1000 | 950 | 7.824 | [10 empty] | 1346.6667
2 | Přísálí | 102230 | 17.12 | 2.6 | 44.512 | 2 |  | 8x/h | 350 | 350 | 7.863 | [10 empty] | 471.3333
2 | ÚK | 102040 | 2.16 | 2.6 | 5.616 |  |  | 30m3/h/UK | 0 | 50 | 8.9031
2 | Vyšetřovna 1 | 102170 | 15.12 | 2.95 | 44.604 | 2+2 |  | 10x/h | 440 | 440 | 9.8646 | [10 empty] | 592.5333
2 | Vyšetřovna 2 | 102180 | 15.12 | 2.95 | 44.604 | 2+2 |  | 10x/h | 440 | 440 | 9.8646 | [10 empty] | 592.5333
2 | Vyšetřovna 3 | 102190 | 15.12 | 2.95 | 44.604 | 2+2 |  | 10x/h | 440 | 440 | 9.8646 | [10 empty] | 592.5333
2 | Vyšetřovna 4 | 102200 | 15.13 | 2.95 | 44.6335 | 2+2 |  | 10x/h | 440 | 440 | 9.8581 | [10 empty] | 592.5333
2 | Vyšetřovna 5 | 102210 | 14.53 | 2.95 | 42.8635 | 2+2 |  | 10x/h | 420 | 420 | 9.7985 | [10 empty] | 565.6
2 | Vyšetřovna 6 | 102220 | 15.53 | 2.95 | 45.8135 | 2+2 |  | 10x/h | 450 | 450 | 9.8224 | [10 empty] | 606
2 | Výkonová místnost | 102270 | 21.99 | 2.95 | 64.8705 | 2+2 |  | 10x/h | 640 | 640 | 9.8658 | [10 empty] | 861.8667
[9 empty] | 6470 | 6480
AHU 2/2A - 3.NP
3 | chodba | 103230 | 169.18 | 2.4 | 406.032 | 24 |  | 30m3/h/os | 720 | 0 | 1.7733
3 | předsíň M | 103090 | 1.58 | 2.6 | 4.108 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 14.6056
3 | předsíň zam ž | 103100 | 1.58 | 2.6 | 4.108 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 30 | 7.3028
3 | WC zam ž | 103110 | 1.78 | 2.6 | 4.628 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 10.8038
3 | předsíň zam M | 103040 | 1.62 | 2.6 | 4.212 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 30 | 7.1225
3 | WC zam M | 103030 | 1.71 | 2.6 | 4.446 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 11.2461
3 | předsíň ž | 103050 | 1.78 | 2.6 | 4.628 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 12.9646
3 | WC ž | 103060 | 8.47 | 3 | 25.41 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 150 | 5.9032
3 | WC M | 103080 | 3.51 | 3 | 10.53 |  |  | 25m3/h/pis | 0 | 50 | 4.7483
3 | WC M | 103070 | 1.62 | 3 | 4.86 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 10.2881
3 | WC imob | 103150 | 3.87 | 2.8 | 10.836 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 4.6142
3 | ÚK | 103310 | 2.04 | 2.8 | 5.712 |  |  | 30m3/h/UK | 0 | 50 | 8.7535
3 | ÚK | 103160 | 2.04 | 2.8 | 5.712 |  |  | 30m3/h/UK | 0 | 50 | 8.7535
3 | WC imob | 103130 | 3.87 | 2.8 | 10.836 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 4.6142
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [15 empty] | příspěvek VZT citelného výkonu
[17 empty] | 2 z 3 |  |  |  |  | W
[6 empty] | Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev | [15 empty] | pro teplotu v místnosti +25°C
[6 empty] | AKCE: | HOK OLOMOUC
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Tepelná zátěž |  | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | osoby |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  | Vnitřní | Vnější | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | W | W
3 | Hygienická smyčka | 103180 | 4.76 | 2.8 | 13.328 |  |  | 150m3/h/SP | 0 | 150 | 0
3 | WC | 103200 | 2.12 | 2.8 | 5.936 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 0
3 | Hygienická smyčka-zádveří | 103170 | 5.82 | 2.8 | 16.296 |  |  | 50m3/h/WC | 100 | 0 | 6.1365
3 | Hygienická smyčka-zádveří | 103210 | 4.65 | 2.8 | 13.02 |  |  | 50m3/h/WC | 100 | 0 | 7.6805
3 | čistící místnost | 103140 | 4.94 | 2.8 | 13.832 |  |  | 10x/h | 200 | 250 | 18.074
3 | stacionář CHEMO | 103260 | 105.14 | 2.95 | 310.163 | 14 |  | 50m3/h/os | 1300 | 1300 | 4.1913
3 | Pracovna sestry | 103240 | 54.32 | 2.95 | 160.244 | 6 |  | 50m3/h/os | 300 | 300 | 1.8721 | [10 empty] | 404
3 | stacionář TRANSFUZE | 103250 | 48.09 | 3 | 144.27 | 7 |  | 50m3/h/os | 800 | 800 | 5.5452
3 | sklad z.p. | 103220 | 7 | 2.8 | 19.6 |  |  | 5x/h | 75 | 100 | 5.102
3 | sklad příruční | 103320 | 6.89 | 2.8 | 19.292 |  |  | 2x/h | 50 | 50 | 2.5917
3 | Vyšetřovna 8 | 103300 | 18.68 | 2.95 | 55.106 | 2+2 |  | 10x/h | 540 | 540 | 9.7993 | [10 empty] | 727.2
3 | Vyšetřovna 7 | 103290 | 16.08 | 2.95 | 47.436 | 2+2 |  | 10x/h | 470 | 470 | 9.9081 | [10 empty] | 632.9333
3 | Vyšetřovna 6 | 103280 | 14.22 | 2.95 | 41.949 | 2+2 |  | 10x/h | 410 | 410 | 9.7738 | [10 empty] | 552.1333
3 | Čekárna pacienti | 103270 | 19.29 | 2.95 | 56.9055 | 8 |  | 30m3/h/os | 160 | 160 | 2.8117 | [10 empty] | 215.4667
[9 empty] | 5225 | 5310
AHU 3/3A - 4.NP
4 | seminární místnost | 104260 | 43.1 | 2.95 | 127.145 | 40 |  | 30m3/h/os | 1200 | 1200 | 9.438
4 | seminární místnost | 104250 | 41.76 | 2.95 | 123.192 | 40 |  | 30m3/h/os | 1200 | 1000 | 8.1174
4 | sklad sm | 104280 | 17.74 | 2.6 | 46.124 |  |  | 2x/h | 0 | 150 | 3.2521
4 | chodba | 104290 | 21.18 | 2.6 | 55.068 |  |  | 2x/h | 100 | 100 | 1.8159
4 | KS sklad | 104100 | 21.18 | 2.6 | 55.068 |  |  | 2x/h | 100 | 100 | 1.8159
4 | DM | 104220 | 18.39 | 2.95 | 54.2505 |  |  | 5x/h | 300 | 300 | 5.5299
4 | chodba | 104060 | 93.8 | 2.4 | 225.12 |  |  | 30m3/h/os | 500 | 0 | 2.221
4 | šatna SM | 104270 | 5.66 | 2.6 | 14.716 |  |  | 6x/h | 100 | 100 | 6.7953
4 | předsíň M | 104300 | 2.81 | 2.6 | 7.306 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 8.2124
4 | pisoáry+WC M | 104080 | 6.13 | 2.6 | 15.938 |  |  | 25m3/h/pis | 0 | 125 | 7.8429
4 | předsíň Ź | 104070 | 2.81 | 2.6 | 7.306 |  |  | 30m3/h/um | 0 | 60 | 8.2124
4 | WC Ž | 104310 | 6.65 | 2.6 | 17.29 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 100 | 5.7837
4 | WC imob | 104060 | 5.41 | 2.8 | 15.148 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 3.3008
4 | ÚK | 104170 | 2.65 | 2.6 | 6.89 |  |  | 30m3/h/UK | 0 | 50 | 7.2569
4 | WC | 104040 | 1.19 | 2.6 | 3.094 |  |  | 50m3/h/WC | 0 | 50 | 16.1603
4 | Hygienické zázemí | 104050 | 9.03 | 2.6 | 23.478 |  |  | 150m3/h/sp | 0 | 690 | 29.3892
4 | šatna ženy | 104030 | 20.31 | 2.6 | 52.806 | 33 |  | 20m3/h/skř | 660 | 0 | 0
4 | Předsíň | 104180 | 5.12 | 2.8 | 14.336 |  |  | 30m3/h/výl | 0 | 30 | 2.0926
4 | Zázemí lékaři | 104190 | 5.12 | 2.8 | 14.336 |  |  | 30m3/h/výl | 0 | 150 | 10.4632
4 | Asistentky | 104140 | 24.82 | 2.95 | 73.219 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 200 | 200 | 2.7315
4 | Primář | 104130 | 18.98 | 2.95 | 55.991 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 150 | 150 | 2.679
4 | Pokoj lékařů M | 104280 | 13.92 | 2.95 | 41.064 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 150 | 150 | 3.6528
4 | Pokoj lékařů Ž | 104160 | 12.87 | 2.95 | 37.9665 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 150 | 150 | 3.9509
4 | Edukační m. | 104210 | 15.72 | 2.95 | 46.374 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 150 | 150 | 3.2346
4 | Monitoring | 104200 | 17.99 | 2.95 | 53.0705 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 150 | 150 | 2.8264
4 | Telefonní kabina | 104241 | 6.98 | 2.95 | 20.591 | 1 |  | 50/25m3/h/os | 100 | 100 | 4.8565
4 | KS data | 104240 | 41.64 | 2.95 | 122.838 | 2+2 |  | 50/25m3/h/os | 250 | 250 | 2.0352
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [15 empty] | příspěvek VZT citelného výkonu
[17 empty] | 2 z 3 |  |  |  |  | W
[6 empty] | Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev | [15 empty] | pro teplotu v místnosti +25°C
[6 empty] | AKCE: | HOK OLOMOUC
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Tepelná zátěž |  | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | osoby |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  | Vnitřní | Vnější | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | W | W
4 | KS spisovna | 104090 | 21.24 | 3 | 63.72 |  |  | 2x/h | 100 | 100 | 1.5694
[9 empty] | 5560 | 5715
AHU 4.1 - CHUC B1
1 | schodiště | 101030 | 20.8 | 3.6 | 74.88 |  |  | 15x/h | 1123.2 | 0 | 15
2 | schodiště | 102300 | 17.46 | 3.6 | 62.856 |  |  | 15x/h | 942.84 | 0 | 15
3 | schodiště | 103340 | 17.33 | 3.6 | 62.388 |  |  | 15x/h | 935.82 | 0 | 15
4 | schodiště | 104110 | 18.11 | 3.6 | 65.196 |  |  | 15x/h | 977.94 | 0 | 15
3979.8
AHU 4.2 - CHUC B2
1 | zádveří | 101060 | 16.77 | 3.3 | 55.341 |  |  | 15x/h | 830.115 | 0 | 15
1 | vstup | 101070 | 29.86 | 3.3 | 98.538 |  |  | 15x/h | 1478.07 | 0 | 15
1 | st. chodba | 101071 | 15.52 | 3.3 | 51.216 |  |  | 15x/h | 768.24 | 0 | 15
1 | schodiště | P2-023 | 24.3 | 3.3 | 80.19 |  |  | 15x/h | 1202.85 | 0 | 15
1 | výtah | 101011 | 5.97 | 3.25 | 19.4025 |  |  | 15x/h | 291.0375 | 0 | 15
1 | výtah | 101010 | 4.37 | 3.25 | 14.2025 |  |  | 15x/h | 213.0375 | 0 | 15
2 | schodiště | P2-120 | 22 | 3.25 | 71.5 |  |  | 15x/h | 1072.5 | 0 | 15
2 | chodba | P2-120 | 10.5 | 2.95 | 30.975 |  |  | 15x/h | 464.625 | 0 | 15
2 | chodba | 102281 | 17.74 | 2.95 | 52.333 |  |  | 15x/h | 784.995 | 0 | 15
2 | výtah | 102011 | 5.92 | 3.25 | 19.24 |  |  | 15x/h | 288.6 | 0 | 15
2 | výtah | 102010 | 4.21 | 3.25 | 13.6825 |  |  | 15x/h | 205.2375 | 0 | 15
3 | schodiště | P2-226 | 22 | 3.25 | 71.5 |  |  | 15x/h | 1072.5 | 0 | 15
3 | chodba | P2-226 | 10.5 | 2.95 | 30.975 |  |  | 15x/h | 464.625 | 0 | 15
3 | chodba | 103230 | 17.74 | 2.95 | 52.333 |  |  | 15x/h | 784.995 | 0 | 15
3 | výtah | 103011 | 5.92 | 3.25 | 19.24 |  |  | 15x/h | 288.6 | 0 | 15
3 | výtah | 103010 | 4.21 | 3.25 | 13.6825 |  |  | 15x/h | 205.2375 | 0 | 15
4 | schodiště | P2-323 | 22 | 3.25 | 71.5 |  |  | 15x/h | 1072.5 | 0 | 15
4 | chodba | P2-323 | 10.5 | 2.95 | 30.975 |  |  | 15x/h | 464.625 | 0 | 15
4 | chodba | 104290 | 17.74 | 2.95 | 52.333 |  |  | 15x/h | 784.995 | 0 | 15
4 | výtah | 104011 | 5.92 | 3.25 | 19.24 |  |  | 15x/h | 288.6 | 0 | 15
4 | výtah | 104010 | 4.21 | 3.25 | 13.6825 |  |  | 15x/h | 205.2375 | 0 | 15
[9 empty] | 13231.2225 | 0
AHU 5.1 - STROJOVNA VZT
5 | strojovna VZT | 105010 | 162.77 | 3 | 488.31 |  |  | dle technologie | 0 | 2700 | 5.5293
AHU 5.4 - T.M.
1 | technologie | 101050 | 49.49 | 3 | 148.47 |  |  | dle technologie | 0 | 2700 | 18.1855
AHU 5.5 - elektro
1 | elektrorozvodna | 101091 | 4.26 | 3 | 12.78 |  |  | dle technologie | 0 | 200 | 15.6495
1 | elektrorozvodna | 101090 | 6.74 | 3 | 20.22 |  |  | dle technologie | 0 | 200 | 9.8912