PODLAHY

P1 – PODLAHA NA TERÉNU – ČISTÍCÍ ZÓNY

P1 1	čistící zóna I. a II. zapuštěná do podlahy v Al profilu                                                                                                                                                            14-17

P1 2	cementový potěr včetně samonivelační  stěrky	50

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm,

podklad bude splňovat ČSN 744505.)

P1 3	PE folie

P1 4	tepelná izolace z XPS, =0,036 W/mK	180

(polystyrenový propylen, pokud budou desky tepelné izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách s převázanými

spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě)

P1 5		Hydroizolace na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem min. tl. 2mm, 100% POP polypropylenu tl. 2 mm, 	2

se signální vrstvou umožňující snadnou kontrolu kontinuity hydroizolace, odolnost proti protrhávání ≥600 N)

P1 6	Geotextílie 500 g/m2

P1 7		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně, Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží)

P1 8	podkladní beton vyztužený KARI sítí SZ 8/100-8/100 + 6/100-6/100 	150

(podkladní beton třídy C25/30, povrch betonu musí být rovinný, bez zrn a výstupků - povrch stržený latí nebo hlazený dřevěným hladítkem.)

P1 9	štěrkový podsyp frakce 16/32 zhutněný 	100

P1 10	rostlý terén

P2 - PODLAHA V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA

P2 1	keramická dlažba  + flexibilní lepidlo na dlažby 	15

(dilatační spáry dle dilatace podkladní vrstvy, maximální rozměry dilatačních celků 6x6m, typ dlažby a spárovací hmoty dle interiéru, odpovídající

protiskluznost do daného prostoru, před montáží dlažby ošetřit cementový povrch penetrací. V koupelnách pod dlažbu nanést hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu)

P2 2	cementový potěr včetně samonivelační  stěrky	70

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm,

podklad bude splňovat ČSN 744505.)

P2 3	PE folie

P2 4	tepelná izolace z XPS, =0,036 W/mK	160

(polystyrenový propylen, pokud budou desky tepelné izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách s převázanými

spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě)

P2 5		Hydroizolace na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem min. tl. 2mm, 100% POP polypropylenu tl. 2 mm, 	2

se signální vrstvou umožňující snadnou kontrolu kontinuity hydroizolace, odolnost proti protrhávání ≥600 N)

P2 6	Geotextílie 500 g/m2

P2 7		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně, Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží)

P2 8	podkladní beton vyztužený KARI sítí SZ 8/100-8/100 + 6/100-6/100 	150

(podkladní beton třídy C25/30, povrch betonu musí být rovinný, bez zrn a výstupků - povrch stržený latí nebo hlazený dřevěným hladítkem.)

P2 9	štěrkový podsyp frakce 16/32 zhutněný 	100

P2 10	rostlý terén

P3a – PODLAHA V PODLAŽÍCH - PVC

P3a 1	PVC probarvené v hmotě nebo elektrostaticky vodivé s R= 5*104 – 106 Ohmu, (homogenní vinyl)	2

(nášlapná vrstva 0,7 mm, podrobná specifikace v technické zprávě, včetně systémového fabionu s přechodem na ochranný sokl)

P3a 2	cementový potěr včetně samonivelační stěrky do 10 mm	53

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm,

podklad bude splňovat ČSN 744505.)

P3a 3	PE folie

P3a 4	Minerální kročejová izolace	30

(dynamická tuhost s´=max. 20 MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce)

P3a 5	Prefabrikované panely Spiroll	250

(REI 45, pouze nad m.č.103320 odolnost REI60)

P3a 6	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

P3b – PODLAHA V PODLAŽÍCH – PVC elektrostaticky vodivé

P3b 1	PVC elektrostaticky vodivé s R= 5*104 – 106 Ohmu, (homogenní vinyl)	2

(nášlapná vrstva 0,7 mm, podrobná specifikace v technické zprávě, včetně systémového fabionu s přechodem na ochranný sokl)

P3b 2	cementový potěr včetně samonivelační stěrky do 10 mm	53

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm,

podklad bude splňovat ČSN 744505.)

P3b 3	PE folie

P3b 4	Minerální kročejová izolace	30

(dynamická tuhost s´=max. 20 MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce)

P3b 5	Prefabrikované panely Spiroll	250

(REI 45, pouze nad m.č.103320 odolnost REI60)

P3b 6	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

P4 – PODLAHA V PODLAŽÍCH - KERAMICKÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

P4 1	keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 + flexibilní lepidlo na dlažby 	15

(dilatační spáry dle dilatace podkladní vrstvy, maximální rozměry dilatačních celků 6x6m, typ dlažby a spárovací hmoty dle interiéru, odpovídající

protiskluznost do daného prostoru, před montáží dlažby ošetřit cementový povrch penetrací. V koupelnách pod dlažbu nanést hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu)

P4 2	cementový potěr včetně nivelační stěrky do 10 mm	43

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem)

P4 3	PE folie

P4 4	Minerální kročejová izolace	30

(dynamická tuhost s´=max. 20 MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce)

P4 5	Prefabrikované panely Spiroll	250

(REI 45, pouze nad m.č.103320 odolnost REI60)

P4 6	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

P5 – SCHODIŠTĚ INTERIÉROVÉ

P5 1	keramická dlažba schodišťová	15

(protiskluzná, první a poslední stupeň barevně odlišen)

P5 2	Betonové stupně nadbetonované na žb desce

P5 3	Sádrová omítka	15

(pevnost v tlaku ≥ 2 MPa, pevnost v tahu za ohybu průměrná ≥ 1 MPa, maximální vrstva omítky 50 mm, faktor difuzního odporu < 5)

P6 – PODLAHA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZT - KERAMICKÁ DLAŽBA

P6 1	keramická dlažba  + flexibilní lepidlo na dlažby 	15

(dilatační spáry dle dilatace podkladní vrstvy, maximální rozměry dilatačních celků 6x6m, typ dlažby a spárovací hmoty dle interiéru, odpovídající

protiskluznost do daného prostoru, před montáží dlažby ošetřit cementový povrch penetrací. V koupelnách pod dlažbu nanést hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu)

P6 2	cementový potěr včetně nivelační stěrky do 10 mm + KARI síť 6/100 – 6/100	50

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem)

P6 3	PE folie

P6 3	Podlahový EPS 150 S	30

P6 4	Minerální kročejová izolace	20

(dynamická tuhost s´=max. 20 MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce)

P65	Prefabrikované panely Spiroll	250

(REI 30)

P6 6	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

P7 – PODLAHA NAD TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ POTRUBNÍ POŠTY - KERAMICKÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

P7 1	keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 + flexibilní lepidlo na dlažby 	15

(dilatační spáry dle dilatace podkladní vrstvy, maximální rozměry dilatačních celků 6x6m, typ dlažby a spárovací hmoty dle interiéru, odpovídající

protiskluznost do daného prostoru, před montáží dlažby ošetřit cementový povrch penetrací. V koupelnách pod dlažbu nanést hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu)

P7 2	cementový potěr včetně nivelační stěrky do 10 mm	75

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem)

P7 3	PE folie

P7 4	tepelná izolace z XPS, =0,036 W/mK	100

(polystyrenový propylen, pokud budou desky tepelné izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách s převázanými

spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě)

P7 5	Prefabrikované panely Spiroll	250

(REI 45, pouze nad m.č.103320 odolnost REI60)

P7 6	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

P8 - PODLAHA V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1.PP – KERAMICKÁ DLAŽBA

P8 1	keramická dlažba  + flexibilní lepidlo na dlažby 	15

(dilatační spáry dle dilatace podkladní vrstvy, maximální rozměry dilatačních celků 6x6m, typ dlažby a spárovací hmoty dle interiéru, odpovídající

protiskluznost do daného prostoru, před montáží dlažby ošetřit cementový povrch penetrací. V koupelnách pod dlažbu nanést hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu)

P8 2	cementový potěr včetně samonivelační  stěrky	100

(dilatace po obvodu místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15mm. Velikost dilatačních celků dle doporučení

výrobce potěru maximálně však 6x6m. Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm,

podklad bude splňovat ČSN 744505.)

P8 3	PE folie

P8 4	tepelná izolace z XPS, =0,036 W/mK	130

(polystyrenový propylen, pokud budou desky tepelné izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách s převázanými

spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě)

P8 5		Hydroizolace na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem min. tl. 2mm, 100% POP polypropylenu tl. 2 mm, 	2

se signální vrstvou umožňující snadnou kontrolu kontinuity hydroizolace, odolnost proti protrhávání ≥600 N)

P8 6	Geotextílie 500 g/m2

P8 7		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně, Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží)

P8 8	podkladní beton vyztužený KARI sítí SZ 8/100-8/100 + 6/100-6/100 	200

(podkladní beton třídy C25/30, povrch betonu musí být rovinný, bez zrn a výstupků - povrch stržený latí nebo hlazený dřevěným hladítkem.)

P8 9	štěrkový podsyp frakce 16/32 zhutněný 	100

P8 10	rostlý terén

P9 – PLOCHA PARKOVÁNÍ POD BUDOVOU

P9 1	Betonová dlažba zámková 	80

(barva přírodní a červená pro vymezení parkovacích stání, ČSN 73 6131-1)

P9 2	Hrubé drcené kamenivo HDK 4-8	40

P9 3	Vibrovaný štěrk VŠ 0-63	200

P9 4	Štěrkodrť ŠDA 0-63	200

P9 4	Štěrkodrť – sanace podloží ŠDB 0-125	300

POD JEDNOTKU VZT OSADIT NA DLAŽBU 30 mm DESKU PRYŽE PRO ODTLUMENÍ A DLAŽBA BUDE VČETNĚ BETONOVÉ DESKY

ODDILATOVÁNA DILATAČNÍM PÁSKEM A NEREZ LIŠTOU.

PODLAHA A STĚNY V KOUPELNÁCH A SPRCHOVÝCH KOUTECH – POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ BANDÁŽE ROHŮ.

STŘECHY

ST1 – VEGETAČNÍ RETENČNÍ STŘECHA

ST1 1	Substrát pro extenzivní zeleň	do 160	(Vhodný pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm s převahou

suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažující anorganická složka (minerální) nad organickou (humus).

Základní složení: kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo. Orientační objemová hmotnost cca 630 kg.m-3 v suchém stavu,

cca 850 kg.m-3 v plně nasyceném stavu)

ST1 2	Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním

(Plošná hmotnost 500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 12 (-1; +0) kN.m-1,

v příčném směru 7,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 115 (±25) μm)

ST1 3	Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nopy	20

(s nopy výšky 20 mm s perforací určená pro vytvoření drenážní a hydroakumulační vrstvy vegetačních střech, Plošná hmotnost 1000 g.m-2

Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2. Počet nopů 400 ks.m-2. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C)

ST1 4	Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním

(Plošná hmotnost 500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 33 (-2; +0) kN.m-1,

v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %. Velikost otvorů 89 (±18 μm)

ST1 5	Fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie                                                                                                                                          do 2,0

( pevnost v tahu > 800 N/50 mm, vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměrová stálost  max.±1 %)

ST1 6	Tepelněizolační desky z XPS polystyrenového polymeru 	100

(Jednotlivé vrstvy desek je nutno klást na vazbu. Montážně fixovat k podkladu mechanickým kotvením, Pevnost v tlaku při 10 %

deformaci ≥250 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.

Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 – 39 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Úprava hran desek polodrážka)

ST1 7	Tepelněizolační spádové klíny z minerální izolace z kamenných vláken                                                                                                                            200-440

(Z kamenných vláken, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Dlouhodobá

teplotní odolnost 80 °C.Třída reakce na oheň A1)

ST1 8	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou	4,6

(pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce

podrobná specifikace v technické zprávě)

ST1 9	Asfaltový podkladní nátěr

(Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. Balení 12 / 25 kg)

(rovinnost spádové vrstvy 5mm na 2m lati)

ST1 10	Prefabrikovaný žb panel Spiroll                                                                                                                                                                                                  250

(REI 60, protiprašný nátěr)

ST2 –STŘECHA NAD TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ

ST2 1	Fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením	2

(podrobná specifikace v technické zprávě)

ST2 2	Tepelněizolační desky z polystyrenového polymeru XPS	100

(součinitele tepelné vodivosti 0,036 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100, podrobná specifikace v technické zprávě)

ST2 3	Tepelněizolační spádové klíny z minerální izolace z kamenných vláken                                                                                                                              50-140

(součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1)

ST2 4	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou	4,6

(pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce

podrobná specifikace v technické zprávě)

ST2 5	Asfaltový podkladní nátěr

(Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. Balení 12 / 25 kg)

ST2 6	Prefabrikovaný žb panel Spiroll                                                                                                                                                                                                  250

(REI 30, protiprašný nátěr)

ST3 – STŘECHA – bez substrátu

ST3 1	Kačírek	40	(praný kačírek, frakce 0-16, mezi kačírkem a substrátem kačírková lišta)

ST3 2	Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním

(Plošná hmotnost 500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 33 (-2; +0) kN.m-1,

v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %. Velikost otvorů 89 (±18 μm)

ST3 3	Fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie

(pevnost v tahu > 800 N/50 mm, vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměrová stálost  max.±1 %)	do 2,0

ST3 4	Tepelněizolační desky z polystyrenového polymeru XPS	100

(Jednotlivé vrstvy desek je nutno klást na vazbu. Montážně fixovat k podkladu mechanickým kotvením, Pevnost v tlaku při 10 %

deformaci ≥250 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.

Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 – 36 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Úprava hran desek polodrážka)

ST3 5	Tepelněizolační spádové klíny z minerální izolace z kamenných vláken                                                                                                                             200-440

(deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C.

Třída reakce na oheň A1)

ST3 6	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou	4,6

(pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce

podrobná specifikace v technické zprávě)

ST3 7	Asfaltový podkladní nátěr

(Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. Balení 12 / 25 kg)

ST3 9	Prefabrikovaný žb panel SPiroll                                                                                                                                                                                                  250

(REI 60, pouze nad m.č.102260 odolnost REI90, protiprašný nátěr)

STĚNY

W1 - OBVODOVÁ STĚNA

W1 1	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

W1 2	žb monolitická stěna  	200

(armování a provedení dle konstrukční části)

W1 3	minerální izolace, min. λ = 0,036 W/mK         	300

(objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné vlákno, musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004 s třídou

reakce na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863. Přesný kotevní

plán vypracuje dodavatel fasádního systému dle zvoleného typu. Dle předběžného posouzení na zápustnou montáž vychází 6 ks/m2, př.

talíř 60 mm CS8/350. V místech výplní otvorů přetáhnout tepelnou izolaci o 40 mm přes rám, přesná specifikace viz technická zpráva)

W1 4	základní vrstva pro ETICS (tmel, sklotextilní síťovina,penetrace)	3

(armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm ,nanášet

na rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolační

hmotou, nikdy ne maltou. Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm. Armovací síťovina musí být

zcela zalita. Rohy opatřit rohovými lištami se síťovinou, nad otvory rohové lišty s okapničkou. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC

začišťovacích lišt)

W1 5	Silikonová fasádní omítka samočistící, bílá, zrno max. 1 mm 	2

(s  přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti

sd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)

W2 - OBVODOVÁ STĚNA VE STYKU S TERÉNEM – SOKL

W2 1	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

W2 2	žb monolitická stěna  	200

(armování a provedení dle konstrukční části)

W2 3		Hydroizolace na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem min. tl. 2mm, 100% POP polypropylenu tl. 2 mm, 	2

se signální vrstvou umožňující snadnou kontrolu kontinuity hydroizolace, odolnost proti protrhávání ≥600 N)

W2 4	Geotextílie 500 g/m2

W2 5		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně, Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží)

W2 6	soklový polystyren, min. λ = 0,034 W/mK, nad terénem do výšky min. 300 mm         	300

(musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004, Přesný kotevní plán vypracuje dodavatel fasádního systému.

V místech výplní otvorů přetáhnout tepelnou izolaci o 40 mm přes rám, desky budou napojeny natěsno přesná specifikace viz technická zpráva)

W2 7	základní vrstva pro ETICS , tmel, sklotextilní síťovina, penetrace)	3

(armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm , nanášet

na rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolační

hmotou, nikdy ne maltou. Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm. Armovací síťovina musí být

zcela zalita. Rohy opatřit rohovými lištami se síťovinou, nad otvory rohové lišty s okapničkou. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC

začišťovacích lišt)

W2 8	Silikonová soklová omítka, bílá, zrno max. 1 mm – nad terénem do výšky min. 300 mm	2

( ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti

sd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)

W3- volná pozice

W4 - OBVODOVÁ STĚNA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

W4 1	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

W4 2	keramické tvárnice na tenkovrstvou maltu  	200

(provedení dle technických zásad výrobce)

W4 3	minerální izolace, min. λ = 0,036 W/mK         	100

(objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné vlákno, musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004 s třídou

reakce na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863. Přesný kotevní

plán vypracuje dodavatel fasádního systému. V místech výplní otvorů přetáhnout tepelnou izolaci o 40 mm přes rám, přesná specifikace

viz technická zpráva)

W4 4	základní vrstva pro ETICS (tmel, sklotextilní síťovina,penetrace)	3

(armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm ,nanášet

na rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolační

hmotou, nikdy ne maltou. Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm. Armovací síťovina musí být

zcela zalita. Rohy opatřit rohovými lištami se síťovinou, nad otvory rohové lišty s okapničkou. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC

začišťovacích lišt)

W4 5	Silikonová fasádní omítka samočistící, bílá, zrno max. 1 mm 	2

(s  přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti

sd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)

W5 - OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM

W5 1	vnitřní vápenosádrová omítka jednovrstvá + malba 	20

(Na suché zdivo nanést před omítkami penetrační nátěr.  Ve spojích - kouty stěn, napojení stěny na strop,.. je nutné provést pracovní dilatační

spáru proříznutím omítky zednickou lžící až podkladu a povrch omítky zahladit. Na rohy nanést rohové omítací profily, přechody materiálů a

místa po rozvodech je nutné chránit armovací tkaninou. V případě, že se omítka použije jako podklad pro obklady ve vlhkých prostorech,

je nutné před aplikací obkladového materiálu použít hydroizolační nátěr. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC začišťovacích lišt)

W5 2	žb monolitická stěna  	200

(armování a provedení dle konstrukční části)

W5 3		Hydroizolace na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem min. tl. 2mm, 100% POP polypropylenu tl. 2 mm, 	2

se signální vrstvou umožňující snadnou kontrolu kontinuity hydroizolace, odolnost proti protrhávání ≥600 N)

W5 4	Geotextílie 500 g/m2

W5 6		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně, Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží)

W5 6		soklový polystyren, min. λ = 0,034 W/mK, nad terénem do výšky min. 300 mm         	300

(musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004, Přesný kotevní plán vypracuje dodavatel fasádního systému.

V místech výplní otvorů přetáhnout tepelnou izolaci o 40 mm přes rám, desky budou napojeny natěsno přesná specifikace viz technická zpráva)

W6- volná pozice

W7 - OBVODOVÁ STĚNA PODZEMNÍHO KANÁLU POTRUBNÍ POŠTY

W7 1	žb monolitická stěna  	150

(armování a provedení dle konstrukční části)

W7 2		Hydroizolace proti zemní vlhkosti z  SBS modifikovaného pásu	4

(s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně)

W7 3	Geotextílie 500 g/m2

Pod kanálem podkladní vrstva z betonu B15 tl. 50 mm.

PODHLEDY – SOUČÁST OBÁLKY BUDOVY

H1 – PODHLED NAD 1.NP - PARKOVÁNÍ

H1 1	Prefabrikovaný žb panel SPiroll                                                                                                                                                                                                  250	(Součást skladeb stropů)

H1 2	Minerální izolace, min. λ = 0,036 W/mK         	350

(objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné vlákno, musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004 s třídou

reakce na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863. Přesný kotevní

plán vypracuje dodavatel fasádního systému)

H13	Základní vrstva pro ETICS (tmel, sklotextilní síťovina,penetrace)	3

(armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm ,nanášet

na rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolační

hmotou, nikdy ne maltou. Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm. Armovací síťovina musí být

zcela zalita. Rohy opatřit rohovými lištami se síťovinou, nad otvory rohové lišty s okapničkou. Styk rámů výplní a omítky řešit pomocí PVC

začišťovacích lišt)

H4 4	Silikonová fasádní omítka samočistící, bílá, zrno max. 1 mm 	2

(s  přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti

sd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)