## Otevřené nálezy
Název společnosti | Fakultní nemocnice Olomouc
Projekt č.: | PRJC-584039-2018-MSC-CZE
Datum vystavení | Typ auditu | Nález č. | Status | Kategorie zjištění: | Název | Popis nálezu (požadavek, neshoda, důkaz) | Název pobočky | Oblast zaměření | Proces/Oblast/Oddělení | Norma a článek | Jméno auditora DNV GL | Náprava za účelem odstranění neshody | Analýza kořenové příčiny neshody, rozdělení a odpovědnosti v organizaci | Nápravné opatření pro odstranění kořenové příčiny neshody (pro akce, které nejsou implementovány do 90 dní musí být stanoveno datum zavedení). | Datum schválení reakce | Jméno auditora DNV GL schvalujícího reakci | Poznámky auditora | Jméno auditora uzavírajícího neshodu | Datum uzavření neshody
2019-01-08 | IA | MSJ-0001-826008 | Open | Pozorování | Řízení investic ve FNOL | Směrnice č. Sm-E018 z 25.8.2016 – “ Řízení investic ve FNOL. V tomto dokumentů není jednoznačně stanovený požadavek jak se hodnotí energetická náročnost investic. Toto hodnocení je prováděné prostřednictvím formuláře “Investiční list – Podklad pro zařazení do investičního plánu na rok… č.f.: Fm-E018-INLIST-001. | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Investice | ISO 50001:2011 4.5.6 | Jaroslav Maslowski | Změna směrnice Sm E018 | Ve směrnici není explicitně vyjádřeno, kdo a v kterém kroku provádí hodnocení energetické náročnosti. | Upravit text směrnice a formulář Investiční list do 31.12.2019 | [5 empty] | 1721440
2019-01-08 | IA | MSJ-0002-826008 | Open | Pozorování | Do celkové spotřeby elektrické energie jsou zahrnuté celkové spotřeby, které spotřebuje externí společnost Veolia. | V SW nástroji Energy Broker jsou evidované a analyzované základní spotřeby energií. Do celkové spotřeby elektrické energie jsou zahrnuté celkové spotřeby elektrické energie, tedy i spotřeba kotelny, kterou však provozuje externí společnost Veolia. | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Analýza spotřeb | ISO 50001:2011 4.6.1 | Jaroslav Maslowski | Úprava SW v aplikaci Energy Broker | V systému bylo na počátku nastaveno sledování a vyhodnocování spotřeb jako celek i vzhledem k tomu, že údaje o spotřebě CVS nejsou získávány z obchodních měřidel a jejich dopad do celkové spotřeby je menší než 2% | V SW zavést skupinu podružných měřidel, které budou odečítána od obchodního měřidla do 30.6.2019 | [5 empty] | 1721441
2019-01-08 | IA | MSJ-0003-826008 | Open | Pozorování | Netěsné dveře způsobují průvan a tím i tepelné ztráty. | Na pracovišti kliniky zubního lékařství dveře, které oddělující jednotlivé části chodby jsou ve špatném technickém stavu, způsobují průvan a tím i tepelné ztráty. | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Stavební infrastruktura | ISO 50001:2011 4.5.5 | Jaroslav Maslowski | Odstranění technické závady | Budova byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu bez určené perspektivy dalšího využití. V posledních pěti letech byly provedeny zásadní opravy a úpravy budovy, další úpravy průběžně pokračují podle závažnosti, požadavkůkliniky a finančních možností. | Do plánu oprav zařadit úpravu vstupního traktu budovy (ihned). | [5 empty] | 1721442
2019-01-08 | IA | MSJ-0004-826008 | Open | Pozorování | Provozní řád kotelny doposud ještě nebyl aktualizovaný, ale je ve stádiu zpracování. | Na jednom kotli byl instalovaný nový hořák Saacke. Provozní řád kotelny doposud ještě nebyl aktualizovaný, ale je ve stádiu zpracování. | Fakultní nemocnice Olomouc | Úroveň řízení energetických zdrojů | Dokumentace | ISO 50001:2011 4.5.4.2 | Jaroslav Maslowski | Nechat schválit aktualizovaný provozní řád na KÚ. | Zpracování provedl provozovatel CVS po dokončení opravy kotle, na základě platné legislativy předložen ke schválení nadřízenému orgánu. Po dobu schvalovacího procesu byl k dispozici návod dodavatele. | Obsluze kotle dát k dispozici nový provozní řád neprodleně po jeho schválení na KÚ. | [5 empty] | 1721443
2019-01-08 | IA | MSJ-0005-826008 | Open | Pozorování | Malé části potrubních rozvodů jsou neizolované. | V suterénní části CVS (centrální výměníkové stanice) jsou některé malé části potrubních rozvodů neizolované. | Fakultní nemocnice Olomouc | Úroveň řízení energetických zdrojů | Stavební infrastruktura | ISO 50001:2011 4.5.5 | Jaroslav Maslowski | Izolace odhalených částí rozvodů | Při opravě čidla nadrže je prověřována i možnost celkové výměny nádrže, proto je část potrubí odhalena | po zprovoznění nového čidla potrubí zaizolovat | [5 empty] | 1721444
2019-01-08 | IA | MSJ-0006-826008 | Open | Pozorování | Vyhodnocení stavu nápravných opatření pouze obecné. | V bode 7 management review – „Stav neshod, nápravných opatření“ – je vyhodnocení stavu nápravných opatření pouze obecné. Detailní informace jsou uvedené v jednotlivých “Záznamech o neshodě”. | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Management review | ISO 50001:2011 4.7.2 | Jaroslav Maslowski | Odstranit obecné formulace | Informace ze Záznamu o neshodě nejsou přenášeny do management review | Informace o stavu nápravných opatření uvádět přímo v management review (zavedeno). | [5 empty] | 1721445
2019-01-08 | IA | MSJ-0007-826008 | Open | Pozorování | Zvýšený odluh a odkal. | Na základě vedení provozních záznamů o provoze kotle K33 za měsíc prosinec 2018 byl odluh a odkal 19,6 %. Tato hodnota je vyšší, než je běžná – cca okolo 10 %. | Fakultní nemocnice Olomouc | Úroveň řízení energetických zdrojů | Parní kotelna | ISO 50001:2011 4.5.5 | Jaroslav Maslowski | Snížení ztrát odluhem a odkalem | provozní předpis dodavatele kotle předepisuje postup, který neumožňuje dosažení běžných hodnot | projednat s dodavatelem změnu předpisu, případně provést analýzu možných přínosů současného postupu | [5 empty] | 1721446
2019-01-08 | IA | MSJ-0008-826008 | N/A | Příležitost pro zlepšení | Nakup měřidel s kalibračním protokolem. | Při nákupu nových měřidel je vhodné nakupovat měřidla s kalibračním protokolem. | Fakultní nemocnice Olomouc |  |  | ISO 50001:2011 4.6.1 ISO 50001:2011 4.5.7 | Jaroslav Maslowski | Nákup kalibrovaných měřidel | legislativa obecně nestanovuje pro neobchodní měření povinnost kalibrace | nakupovat měřidla s kalibračním protokolem a stanovit pravidla pro jejich ověřování | [5 empty] | 1721447
2019-01-08 | IA | MSJ-0009-826008 | N/A | Příležitost pro zlepšení | Nemocnice prozatím aktivně neprovádí kontrolní nebo analytické činnosti, které mohou prověřit efektivitu provozování energetických zdrojů. | Tepelné zdroje – kotelnu provozuje Veolia. Nemocnice prozatím aktivně neprovádí kontrolní nebo analytické činnosti, které mohou prověřit efektivitu provozování energetických zdrojů. | Fakultní nemocnice Olomouc | Úroveň řízení energetických zdrojů | Analytická činnost | ISO 50001:2011 4.6.1 | Jaroslav Maslowski | Na základě měření vyhodnocovat efektivitu provozování tepelné soustavy | Při pravidelných schůzkách s provozovatelem SZT ve FNOL nejsou pravidelně vyhodnocovány měřitelné veličiny získané z provozu | stanovit hierarchické postavení jednotlivých měřidel a začít pravidelně vyhodnocovat jejich údaje do 31.12.2019. | [5 empty] | 1721448
2019-01-08 | IA | MSJ-0010-826008 | N/A | Příležitost pro zlepšení | Kompetence jednotlivých členů energetického týmu nejsou uvedené v jejich pracovních náplních. | Nemocnice má stanovené kompetence v dokumentech “Pracovní náplň”. Kompetence jednotlivých členů energetického týmu vyplývající ze zavedeného systému EnMS však nejsou uvedené v jejich pracovních náplních, ale pouze ve směrnici “Systém managementu hospodaření s energiemi”. | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Kompetence | ISO 50001:2011 4.5.2 | Jaroslav Maslowski | Promítnutí povinností do pracovních náplní jednotlivých členů týmu. | Nedostatečně důsledné promítnutí činností EnMS do související dokumentace FNOL. | Aktualizace pracovních náplní členů týmu do 31. 5. 2019 | [5 empty] | 1721449

## Uzavřené nálezy
Datum vystavení | Typ auditu | Nález č. | Status | Kategorie zjištění: | Název | Popis nálezu (požadavek, neshoda, důkaz) | Název pobočky | Oblast zaměření | Proces/Oblast/Oddělení | Norma a článek | Jméno auditora DNV GL | Náprava za účelem odstranění neshody | Analýza kořenové příčiny neshody, rozdělení a odpovědnosti v organizaci | Nápravné opatření pro odstranění kořenové příčiny neshody (pro akce, které nejsou implementovány do 90 dní musí být stanoveno datum zavedení). | Datum schválení reakce | Jméno auditora DNV GL schvalujícího reakci | Poznámky auditora | Jméno auditora uzavírajícího neshodu | Datum uzavření neshody