## List1
Název | Datum | Den | Čas | Závada | Odstranění | Odstranil | Termín | Odstraněno | Hlášeno
Linka 1 | 2017-01-09 | po | 11:55 | L1.D11 - nefunkční signalizace | opraveno softwarovým nastavením | Němeček |  | ANO
Linka 1 | 2017-01-16 | po | 11:35 | L1.D11 - porucha stanice | proveden INIT stanice |  |  | ANO
Linka 1 | 2017-03-16 | čt | 13:40 | L1.D32 - nešly odesílat pouzdra | restart stanice |  |  | ANO |  |  | Název zařízení
Linka 1 | 2017-03-19 | ne |  | L1.D32 - chyba recv |  |  |  | ANO |  |  | Víkendové výjezdy
Linka 1 | 2017-04-19 | st | 9:50 | L1.D32 - stanice v secure | restart stanice |  |  | ANO |  |  | Výjezd po pracovní době
Linka 1 | 2017-05-09 | út | 9:30 | problémy s odesíláním, černý displej, | restart stanice |  |  | ANO |  |  | Závada na potrubí
Linka 1 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání |  |  |  | ANO |  |  | Údržba
Linka 1 | 2017-08-08 | út | 23:00 | L1.D32 - zabezpečený příjem, TURN X3 | výměna řídící karty, dálkové připojení ihned večer | Němeček | 2017-08-09 09:10 | ANO | 2017-08-09
Linka 1 | 2017-08-09 | st | 12:44 | L1.D42 - nefunkční dotyková plocha displeje | posunutí displeje více od stanice | Němeček | 2017-08-09 13:30 | ANO | 2017-08-09
Linka 1 | 2017-08-21 | po | 21:30 | odsávání linky, | linka spadla do testu | MR | 2017-08-21 22:00 | ANO
Linka 1 | 2018-02-13 | út | 11:00 | L1.D12 - stanice stále odsávala, nešly odesílat pouzdra | restart stanice, init | MK, OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-02-17 | so | 7:00 | L1.D12 - stanice nereagovala na příkazy, nutný příjezd | restart napájení | MR |  | ANO
Linka 1 | 2018-02-23 | pá |  | L1.D12 - nereaguje na pouzdra | restart stanice, init | MR |  | ANO
Linka 1 | 2018-03-13 | út | 15:30 | L1.D22 -stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | MR |  | ANO
Linka 1 | 2018-03-29 | čt | 7:00 | L1.D12 - ztráta komunikace | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-04-01 | ne | 8:00 | L1.D12 - ztráta komunikace | restart stanice | OK |  | ANO
Linka 1 | 2018-04-26 | čt | 13:30 | L1.D32 - stanice stále v zabezpečeném příjmu | seřízení poloh, výměna RFID karty, vypnutí secure režimu v PC | OG, MK, LZ |  | ANO
Linka 1 | 2018-05-28 | po | 12:25 | L1.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG, LZ |  | ANO
Linka 1 | 2018-06-02 | so | 21:53 | L1.D32 - pouzdro zapadlo mezi zobáček a stanici, zaseklo se | vytažení pouzdra | OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-06-06 | st | 11:11 | L1.D12 - ze stanice nešly odesílat pouzdra, vadný displej | Výměna displeje na stanici | Němeček |  | ANO
Linka 1 | 2018-06-06 | st | 18:12 | L1.D10 - ztráta komunikace na celé lince | výměna karty na výhybce, restart, odsátí | Němeček |  | ANO
Linka 1 | 2018-06-10 | ne | 17:30 | L1.D32 - při odesílání došlo k uzavření stanice, TURN X3, meškání zásilky | odestování poloh stanice, vyjmutí pouzdra, provoz | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-06-18 | po | 21:00 | L1.D32 - porucha při odesílání, TURN X3, zůstala zavřená | vyjmutí pouzdra, seřízení poloh, nutný dojezd technika | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-07-02 | po | 19:00 | L1.D32 - porucha při odesílání, TURN X3, zůstala zavřená | vyjmutí pouzdra, seřízení poloh, nutný dojezd technika | OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-07-14 | so | 7:30 | L1.D32 - porucha při odesílání, TURN X3, zůstala zavřená | výměna displeje a karty na stanici | profiterm |  | ANO
Linka 1 | 2018-07-20 | pá | 18:00 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart řídící karty | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-07-22 | ne | 6:45 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart řídící karty | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-07-26 | čt | 24:00 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart řídící karty, výměna RFID karty | OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-08-25 | so | 9:00 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart řídící karty | OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-09-25 | út | 9:40 | L1.D41 - porucha při odesílání TURN X2 | seřízení pozic, odsátí | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-10-25 | čt | 19:30 | L1.D12 - ztráta komunikace | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-11-01 | čt | 1:30 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 1 | 2018-11-04 | ne | 19:25 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 1 | 2018-11-16 | pá | 20:40 | L1.D12 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 1 | 2018-12-07 | pá | 6:05 | L1.D31 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 2 | 2017-11-29 | st | 11:00 | L2.D17 - 1.CHIR ODD9 - servis | Výměna displeje na stanici | profiterm | 2017-11-29 11:30 | ANO
Linka 3 | 2017-01-06 | pá | 12:15 | L3.D14 - nefunkční signalizace | změna zapojení dle požadavků učitele | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-01-09 | po | 11:55 | L3.D16 - nefunkční signalizace | opraveno softwarovým nastavením | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-01-10 | út | 8:54 | L3.D17 - porucha stanice | chybné nastavení pozice zásobníku, opraveno | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-01-11 | st | 11:30 | L3.D17 - porucha stanice | stanice byla přenastavena | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-01-20 | pá | 9:47 | L3.D17 - porucha stanice | chybné nastavení pro odesílání, seřízeno | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-01-27 | pá | 12:30 | L3.D17 - porucha stanice | výměna řídící karty na stanici | Němeček |  | ANO
Linka 3 | 2017-03-03 | pá | 14:00 | L3.D16 - požadavek na ztlumení hlášení | signalizace ztlumena |  |  | ANO
Linka 3 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání |  |  |  | ANO
Linka 3 | 2017-05-19 | pá | 10:20 | L3.D17 - nefunkční displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 3 | 2017-06-13 | út | 10:00 | L3.D17 - turn x2, stanice byla zavřená | záhýbaní se stanicí |  |  | ANO
Linka 3 | 2017-10-25 | st | 7:30 | L3.D17, L3.D16 - porucha stanic | otestování pozic, restart stanice |  |  | ANO
Linka 3 | 2018-01-26 | pá | 15:11 | L3.D17 - porucha stanice | init stanice, odsátí | MR |  | ANO
Linka 3 | 2018-07-03 | út | 4:30 | L3.D11 - stanice nechtěla odesílat pouzdra | init, provoz | OG |  | ANO
Linka 3 | 2018-10-11 | čt | 11:00 | L3.D16 - nefunkční signalizace | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 3 | 2019-03-24 | ne | 11:00 | L3.D11 - stanice nedojela do správné pozice, neotáčela se | ruční posunutí stanice a uvolnění pouzdra, odsátí | OG |  | ANO
Linka 3 | 2019-03-28 | čt | 11:00 | L3.D11 - TURN X3, problikávající displej | výměna displeje XCB | OG, LZ |  | ANO
Linka 3 | 2019-05-02 | čt | 16:40 | L3.D11 - nefunkční signalizace | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 4 | 2017-01-18 | st | 7:44 | L4.D11 - porucha stanice | chybné nastavení pozice, stanice seřízena | Němeček |  | ANO
Linka 4 | 2017-01-23 | po | 9:53 | linka se automaticky začala odsávat | po odsátí linka ok |  |  | ANO
Linka 4 | 2017-02-06 | po | 7:00 | chyba komunikace všech stanic | proveden restart linky |  |  | ANO
Linka 4 | 2017-02-14 | út | 17:30 | údržba | kontrola konektorů pro přenos dat |  |  | ANO
Linka 4 | 2017-03-07 | út | 9:38 | L4.D31 - přejetí zásobníku, špatná vzdálenost čidla | vrácení stanice do správné polohy, upravení čidla |  |  | ANO
Linka 4 | 2017-03-20 | po | 7:50 | chyba komunikace
Linka 4 | 2017-03-20 | po | 10:44 | chyba komunikace
Linka 4 | 2017-04-11 | út | 13:18 | v itervlech se přepínají do poruchy všechny stanice
Linka 4 | 2017-04-12 | st | 6:05 | v itervlech se přepínají do poruchy všechny stanice | vyměněn zdroj optického převodníku, v racku v podhledu na CAR |  |  | ANO
Linka 4 | 2017-06-02 | pá | 7:30 | L4.D34, L4.D32 - přestala fungovat ups | restart UPS |  |  | ANO
Linka 4 | 2018-02-01 | čt |  | L4.D34 - opakovaně hlásí chybu komunikace |  |  |  | NE
Linka 4 | 2018-03-23 | pá | 6:00 | L4.D10 - nefunkční pozice 3 | seřízení pozit | MK, MR, LZ |  | ANO
Linka 4 | 2018-03-29 | čt | 7:00 | L4.D10 - nefunkční pozice 3 | výměna karty DCB a čidla, Restart systému | profiterm |  | ANO
Linka 4 | 2018-11-29 | čt | 11:30 | L4.D31 - odlomená odfuková klapka pod stanicí | přilepení odfukové klapky zpět | MK |  | ANO
Linka 4 | 2018-12-04 | út | 7:50 | L4.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 4 | 2019-03-20 | st | 7:00 | L4.D34 - nefunkční displej, stále se restartoval | přehrátí displeje, restart stanice, výměna displeje XCB | OG |  | ANO
Linka 4 | 2019-05-09 | čt | 11:10 | L4.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 5 | 2017-01-22 | ne | 15:50 | L5.D25 - porucha stanice | stanice byla seřízena |  |  | ANO
Linka 5 | 2017-02-14 | út | 17:30 | údržba | provedena kontrola konektorů pro přenos dat |  |  | ANO
Linka 5 | 2017-05-03 | st | 7:30 | L5.D26 - stanice byla zavřena | oprava péra na dojezdu, seřízení stanice |  |  | ANO
Linka 5 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání |  |  |  | ANO
Linka 5 | 2018-07-27 | pá | 17:15 | ztráta komunikace na celé lince | postupná výměna řídících karet, (4 karty DCB) | OG |  | ANO
Linka 5 | 2018-09-17 | po | 14:50 | L5.D23 - TURN X1 | seřízení pozit |  |  | ANO
Linka 5 | 2018-10-03 | st | 7:20 | L5.D25 - porucha stanice | seřízení pozit | MK |  | ANO
Linka 5 | 2019-02-22 | pá | 11:00 | L5.D27 - nefunkční pozice 3 | výměna displeje a řídící karty | LZ, OG |  | ANO
Linka 6 | 2017-01-05 | čt | 11:30 | linka chybuje | chyba na konektoru karty v řídící jednotce | Němeček |  | ANO
Linka 6 | 2017-01-09 | po | 10:48 | L6.D32 - stanice hlásí chybu | seřízeno, chybné nastavení pozice zásobníku | Němeček |  | ANO
Linka 6 | 2017-02-14 | út | 17:30 | údržba | provedena kontrola kabelů pro přenos dat |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-02-27 | po | 20:18 | porucha linky, bez komunikace | vypadený konektor napájení |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-03-16 | čt | 13:00 | L6.D32 - nešly přijímat pouzdra, stanice nekomunikovala, křivé potrubí
Linka 6 | 2017-05-30 | út | 19:39 | porucha komunikace linky po bouřce | vyhořel napájecí zdroj, elektronika ve výhybkách, dále ve stanici L6.D22 |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-05-31 | st | 16:00 | údržba | provedena oprava závad po bouřce viz výše |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-06-19 | po | 12:02 | L6.D23 - TURN X2 |  |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-06-27 | út | 13:54 | L6 (L27) - Dbc linka BLO, zařízení v testu | init |  |  | ANO
Linka 6 | 2017-12-20 | st |  | L6.D22 - ztráta komunikace, stanice v zabezpečeném příjmu | restart napájení | OG, MK |  | ANO
Linka 6 | 2017-12-21 | čt | 10:00 | L6.D23 - chyba komunikace | výměna karty XCB | OG |  | ANO
Linka 6 | 2018-02-21 | st |  | ve zkratu zůstávají pouzdra, nechtějí odcházet | purge, init | MK, MR |  | ANO
Linka 6 | 2018-04-02 | po | 8:00 | L6.D24 - ztráta komunikace | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 6 | 2018-08-01 | st | 8:15 | výpadek napájení na celé lince | restart ups, init | OG,MK |  | ANO
Linka 6 | 2018-08-15 | st | 11:00 | L6.D23 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 6 | 2018-08-30 | čt | 5:30 | výpadek napájení na celé lince | restart ups, init | OG, MK |  | ANO
Linka 6 | 2018-11-27 | út | 12:30 | nefunkční vzduchová klapka na karuselu, poškozené ovládací rameno | výměna vzduchové klapky, restart systému | OG |  | ANO
Linka 7 | 2017-02-14 | út | 17:30 | údržba | provedena kontrola kabelů pro přenos dat |  |  | ANO
Linka 7 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání
Linka 7 | 2017-06-12 | po | 8:20 | pouzdra se nechtěla odesílat | INIT karuselu, vytažení pouzder, restart systému |  |  | ANO
Linka 7 | 2017-08-23 | st |  | problikávající displej | restart stanice | MK | 2017-08-23 | ANO
Linka 7 | 2017-09-20 | st | 8:00 | opakovaně v poruše, zabezpečeném příjmu |  | Němeček | 2017-09-20 | ANO | 2017-09-20 17:00
Linka 7 | 2017-12-05 | út |  | L7.D11 - ztráta komunikace, odsávání linky | init, restart stanice |  |  | ANO
Linka 7 | 2018-03-12 | po | 7:40 | L7.D30 - manuální pouzdro v AV | vytažení pouzdra, INIT, (pasy nahoru "1", odsátí pouzdra "7") | MK, OG, LZ |  | ANO
Linka 7 | 2018-08-23 | čt | 9:00 | L7.D11 - zablokovaná stanice 2 pouzdra nad sebou | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, restart centrály | MK, OG |  | ANO
Linka 7 | 2018-10-02 | út |  | L7.D11 - linka v testu, nechtěly vypadávat pouzdra | odsátí pouzder do centrály, init | MK |  | ANO
Linka 7 | 2018-10-04 | čt |  | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2018-10-05 | pá | 13:00 | L7.D30 - manuální pouzdro v AV | vyjmutí pouzdra (zespodu stanice), restart systému | LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2018-10-09 | út | 9:00 | L7.D30 - manuální pouzdro v AV | vytažení pouzdra, INIT, (pasy nahoru "1", odsátí pouzdra "7") | LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2018-10-18 | čt | 10:00 | L7.D11 - zablokovaná stanice 2 pouzdra nad sebou | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, restart centrály | LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-01-03 | čt | 15:00 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2019-01-10 | čt | 7:30 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2019-01-11 | pá | 7:10 | L7.D11 - zablokovaná stanice 2 pouzdra nad sebou | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, restart centrály | LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-01-19 | so | 7:30 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-02-21 | čt | 10:00 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-01-26 | so | 9:45 | L7.D11 - pouzdro přijelo s poškozenou zkumavkou | dekontaminace potrubí a následných prvků potrubní pošty | OG, LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-03-01 | pá | 10:15 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ, MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-03-07 | čt | 13:20 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-04-23 | út | 7:30 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2019-04-24 | st | 9:45 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 8 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání
Linka 8 | 2018-08-02 | čt | 7:40 | L8.D13 - stanice se nechtěla otáčet | vrácení stanice do výchozí pozice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2017-01-05 | čt | 10:15 | L9.D12 - černý displej, nevypadává velké pouzro | stanice seřízena | Němeček |  | ANO
Linka 9 | 2017-01-16 | po | 6:30 | na lince zjištěna voda | odstavení linky | Němeček |  | ANO
Linka 9 | 2017-02-08 | st | 6:15 | L9.D12 - černý displej | po otevření stanice se displej rozsvítil |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-02-11 | so | 16:52 | L9.D13 - stanice měla zavřené dveře | restart stancie |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-02-23 | čt | 16:30 | L9.D13 - černý displej | výměna easy touch, seřízení |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-02-26 | ne |  | L9.D13 - stancie v testu | INIT |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-03-16 | čt | 8:15 | L9.D12 -> L9.D15 pokus o zabezpečený příjem, došlo k odsávání
Linka 9 | 2017-03-20 | po | 10:44 | L9.D13 - chyba stanice | restart stanice |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-04-10 | po | 13:30 | L9.D12 - problém s příjmem a odesíláním, stanice v testu | odsátí linky, restart stanice |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-04-11 | út | 9:10 | L9.D13 - problém s příjmem | stanice seřízena |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | odsávání
Linka 9 | 2017-06-08 | čt | 10:58 | L9.D22 - stanice přešla do zabezpečeného příjmu | restart stanice |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-06-21 | st | 16:46 | L9.D12 - stanice v zabezpečeném příjmu | restart stanice |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-07-11 | út | 13:00 | L9- chyba komunikace(LEK - vadná karta, L9.D20 - vadná karta) | výměna karet |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-07-26 | st | 8:00 | L9.D31 - problikával displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 9 | 2017-08-03 | čt |  | L9.D15 - stanice padá do zabezpečeného příjmu | restart stanice | MK, OG | 2017-08-03 | ANO
Linka 9 | 2017-08-04 | pá | 8:50 | L9.D31 - ze stanice nejdou odesílat pouzdra, padá do zabezpečeného příjmu | init linky, restart stanice | MK | 2017-08-04 09:30 | ANO | 2x (4.8 a 7.8)
Linka 9 | 2017-08-15 | út | 7:50 | L9.D12 - stanice v zabezpečeném příjmu | (měl sdělit, jak to udělal) | Němeček | 2017-08-15 10:45 | ANO | 2017-08-15 08:20
Linka 9 | 2017-08-21 | po | 15:00 | vzorky na TO nedošly, vypadly na OKB, nějaké zůstaly v karuselu | vytažení pouzder z karuselu, restart systému, purge | MR, MŘ | 2017-08-21 16:30 | ANO
Linka 9 | 2017-10-20 | pá | 8:50 | L9.D22 - stanice přešla do zabezpečeného příjmu | restart stanice, nastavení stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 9 | 2017-11-07 | út | 8:05 | L9.D31 - opakovaná ztráta komunikace | restart řídící karty | MK |  | ANO
Linka 9 | 2017-12-07 | čt | 14:45 | LEK-HVLP - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2018-01-19 | pá |  | HOK_AMB - v zabezpečeném příjmu | restart napájení stanice, init |  |  | ANO
Linka 9 | 2018-02-01 | čt |  | L9.D16 - stanice se neukládaly do seznamu | přeinstalování stanice; 1. firmware (chviíli), 2. Eprom (5min.) | OG |  | ANO
Linka 9 | 2018-02-01 | čt | 8:00 | L9.D31 - pouzdra se neregistrovala, na displeji různá čísla | restart stanice, init | OG |  | ANO
Linka 9 | 2018-03-30 | pá |  | L9.D16 - ztráta komunikace | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 9 | 2018-06-01 | pá | 8:21 | L9.D43 - stanice se restartovala při najetí do seznamu stanic | přeinstalování stanice; 1. firmware (chviíli), 2. Eprom (5min.) | OG, LZ |  | ANO
Linka 9 | 2018-10-03 | st |  | L9.D13 - porucha stanice, TURN X2 | seřízení pozic, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2018-10-24 | st | 10:40 | L9.D16 - stanice v zabezpečeném příjmu | restart stanice, seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2018-10-30 | út | 19:00 | L9.D13 - stanice neregistrovala pouzdra, nefungovala signalizace | restart stanice, výměna displeje | profiterm, PP |  | ANO
Linka 9 | 2018-11-13 | út | 12:00 | L9.D43 - porucha stanice, turn X2 | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2019-04-12 | pá | 6:40 | L9.D14 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 9 | 2019-05-01 | st | 8:50 | L9.D14 - černý displej | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-05-02 | čt | 17:00 | L9.D43 - porucha stanice, turn X2 | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-05-07 | út | 13:40 | L9.D16 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 10 | 2017-01-02 | po | 11:45 | celá linka nefunkční | uvolněný konektor datové komunikace, utaženo | Němeček |  | ANO
Linka 10 | 2017-01-18 | st | 6:17 | L10.D12 - porucha stanice | chybné nastavení pozice, stanice seřízena | Němeček |  | ANO
Linka 10 | 2017-02-26 | ne | 17:00 | L10.D24 - stanice v testu | nevypadlo pouzdro, vytaženo |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-03-03 | pá | 9:40 | L10.D22 - stanice v testu | kontrola, init, provoz |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-05 | pá | 14:00 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4 | kontrola dmychadla |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-05 | pá | 14:40 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4, dmychadlo se netočilo, test | proveden restart zdroje |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-10 | st | 15:35 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4 | restart frekvenčního měniče |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-19 | pá | 13:00 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4 | restart frekvenčního měniče, init L10 |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-24 | st | 6:15 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4 | INIT |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-05-25 | čt | 14:00 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-25 | čt | 14:06 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-26 | pá | 9:27 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-27 | so | 10:15 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-29 | po | 7:00 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-29 | po | 8:35 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4
Linka 10 | 2017-05-29 | po | 16:15 | L10.D77 - porucha dmychadla SEN?X4 | výměna řídící karty, restart systému, odsátí |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-06-19 | po | 9:50 | L10.D13 - černý displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-07-28 | pá | 7:00 | Linka 10 - nefunkční celá linka, nechtěli odházet pouzdra | restart celého systému |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-07-28 | pá | 11:51 | L10.D13 - černý displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 10 | 2017-08-01 | út | 11:00 | L10.D11 - nešly odesílat pouzdra | restart stanice, restart centrály, | Němeček | 2017-08-01 14:00 | ANO | 2017-08-01
Linka 10 | 2017-08-01 | út | 11:00 | L10.D12 - nešly odesílat pouzdra | restart stanice, restart centrály, | Němeček | 2017-08-01 14:00 | ANO | 2017-08-01
Linka 10 | 2018-01-27 | so | 12:00 | L10.D26 - nefunkční displej | restart napájení, provoz | OG |  | ANO
Linka 10 | 2018-02-08 | čt | 6:00 | L10.D12 - nefunkční displej | restart napájení, provoz | MR |  | ANO
Linka 10 | 2018-02-08 | čt | 7:30 | L10.D22 - stanice v zabezpečeném příjmu | restart napájení | MR |  | ANO
Linka 10 | 2018-05-25 | pá | 14:15 | L10.D13 - tepelné poškození kabeláže | výměna RFID | Němeček |  | ANO
Linka 10 | 2018-12-14 | pá | 7:15 | L10.D10 - nefunkční výstup na kartě | restart řídící karty | MK |  | ANO
Linka 10 | 2018-12-20 | čt | 12:35 | L10.D12 - nefunkční pozice 2, 3 | výměna řídící karty XCB | LZ, OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-01-03 | čt | 10:30 | L10.D12 - stanice neregistrovala pouzdra, černý displej | výměna displeje a karty na stanici, kalibrace a přehrátí displeje | Němeček |  | ANO
Linka 10 | 2019-01-16 | st | 18:30 | L10.D25 - pouzdro OKB_AV odešlo na HOK_AV, opakovaně | bus reset | MK |  | ANO
Linka 10 | 2019-01-25 | pá | 10:00 | L10.D13 - při registrování pouzdra docházelo ke cancelování | přehrátí RFID | OG, LZ |  | ANO
Linka 10 | 2019-03-07 | čt | 6:15 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 10 | 2019-03-09 | so | 16:30 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2019-03-22 | pá | 7:40 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-04-01 | po | 13:40 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 10 | 2019-04-04 | čt | 16:35 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-04-14 | ne | 20:00 | L10.D11 - černý displej | restart stanice
Linka 11 | 2017-01-05 | čt | 12:00 | L11.D27 - neseřízena, špatně posílá pouzdra | seřízení stanice | Němeček |  | ANO
Linka 11 | 2017-01-26 | čt | 9:02 | L11.D28 - stanice v poruše, nelze posílat, (požadování změny signalizace) | provedeno nastavení stanice, signalizace přenastavena |  |  | ANO
Linka 11 | 2017-02-28 | út |  | padá do testu, ztrácí se pouzdra | purge, init |  |  | ANO
Linka 11 | 2017-03-01 | st |  | padá do testu, ztrácí se pouzdra | purge, init |  |  | ANO
Linka 11 | 2017-03-04 | so | 7:29 | odsávání linky, dlouhá čas transportu
Linka 11 | 2017-03-16 | čt |  | Výkop potrubí u centrály
Linka 11 | 2017-07-11 | út | 13:00 | chyba komunikace kvůli lince 9 (LEK, Výhybka L9.D20)
Linka 11 | 2017-08-07 | po | 10:23 | L11.D22 - stále se registrují pouzdra ale neodjíždí | přehratí software všech stanic | Němeček | 2017-08-09 | ANO | 2017-08-07 10:23
Linka 11 | 2017-11-17 | pá | 17:00 | celá linka nefunkční | výpadek UPS, nahození | MR |  | ANO
Linka 11 | 2018-01-04 | čt | 6:40 | L11.D27 - černý displej | restart napájení, init | OG |  | ANO
Linka 11 | 2018-06-11 | po | 14:35 | L11.D27 - černý displej | restart napájení, init | OG |  | ANO
Linka 11 | 2018-08-30 | čt | 7:10 | L11.D27 - černý displej | restart napájení, init | OG, MK |  | ANO
Linka 11 | 2018-09-20 | čt | 8:00 | L11.D12 - černý displej | výměna displeje | OG, LZ |  | ANO
Linka 11 | 2018-12-10 | po | 9:50 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 11 | 2018-12-13 | čt | 14:30 | L11.D22 - pouzdro na imuno, pouzdro bylo ztraceno a objeveno druhý den na L11.D12 | zapnut active monitoring a pozorné sledování systému | LZ, MK
Linka 11 | 2019-03-12 | út |  | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-03-21 | čt | 8:00 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-03-25 | po | 8:00 | L11.D25 - opakovaně se restartoval displej | přehrátí software na kartě | OG, MK |  | ANO
Linka 11 | 2019-04-18 | čt | 10:40 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-05-03 | pá | 8:00 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 12 | 2017-01-09 | po | 11:55 | L12.D23 - stanice hlásí chybu | seřízeno, chyba nastavení pozice zásobníku | Němeček |  | ANO
Linka 12 | 2017-01-13 | pá |  | L12.D1 - porucha stanice | seřízeno, uvedeno do provozu | Wilček |  | ANO
Linka 12 | 2017-02-05 | ne | 6:47 | linka v poruše | reset celé linky | Němeček |  | ANO
Linka 12 | 2017-02-08 | st | 12:00 | L12.D11 - stanice v zabezpečeném příjmu | výměna desky RFID |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-02-09 | čt |  | před vstupem do karuselu pouzdra ztratí adresu cíle
Linka 12 | 2017-02-10 | pá | 10:40 | poudra ztrácí adresy
Linka 12 | 2017-02-10 | pá | 12:29 | poudra ztrácí adresy
Linka 12 | 2017-02-13 | po |  | linka padá do testu | INIT, PURGE, 8x za den
Linka 12 | 2017-02-14 | út |  | hledání probému na lince | deformace potrubí
Linka 12 | 2017-02-14 | út | 16:20 | L12.D23 - stanice hlásí chybu | kontrola stanice, restart |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-02-15 | st | 10:30 | zásílání manuálních pouzder zastaveno
Linka 12 | 2017-03-16 | čt |  | Výkop potrubí u centrály
Linka 12 | 2017-04-23 | ne |  | L12.D23 - černý displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-05-10 | st | 12:10 | L12.D23 - černý displej, nefunkční | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-05-30 | út | 11:54 | L12.D23 - černý displej, nefunkční | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-06-01 | čt | 11:09 | L12.D11 - stanice v zabezpečeném příjmu | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-06-04 | ne | 9:00 | L12.D23 - černý displej | provedena výměna elektroniky, (řídící karta, displej) |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-06-09 | pá | 6:10 | L12.D23 - ztráta komunikace | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-07-10 | po | 8:14 | L12.D23 - černý displej, nefunkční | restart stanice |  |  | ANO
Linka 12 | 2017-07-11 | út | 4:30 | Linka 12 - nefunkční RACK | restart racku |  |  | ANO
Linka 12 | 2018-04-20 | pá | 9:50 | L12.D11 - pouzdra se neregistrovala | restart stanice, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 12 | 2018-08-30 | čt | 5:30 | výpadek napájení na celé lince | restart ups, init | OG, MK |  | ANO
Linka 12 | 2018-09-13 | čt | 11:00 | výpadek napájení na celé lince | restart ups, init | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2018-10-26 | pá | 13:30 | L12.D11 - TURN X1, zaseknuté pouzdro při příjezdu | restart stanice, seřízení pozic | LZ, MK |  | ANO
Linka 12 | 2018-11-21 | st | 14:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2018-11-22 | čt | 16:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2018-11-29 | čt | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2018-11-30 | pá | 9:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2018-12-03 | po | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra, černý displej | výměna displeje a XCB, přehrátí displeje | LZ, MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-01-12 | so | 16:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-02-11 | po | 10:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ,OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-03-19 | út | 8:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-03-24 | ne | 11:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-04-06 | so | 10:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-04-08 | po | 13:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG,LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-04-15 | po | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice
Linka 12 | 2019-04-16 | út | 8:10 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-04-23 | út | 6:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-04-26 | pá | 11:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-05-02 | čt | 6:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 13 | 2017-01-04 | st | 8:50 | L13.D43 - nefunkční stanice (mimo záruku) | opraveno - řešeno jako samostatná zakázka | Němeček |  | ANO
Linka 13 | 2017-02-27 | po |  | L13.D20 - často se opakuje "sen? x4"
Linka 13 | 2017-05-06 | so | 21:48 | URGENT chtělposlat pouzdro na SOUDNÍ -> nešlo poslat | proveden restar, purge, pouzdro dojelo na OKB |  |  | ANO
Linka 13 | 2017-05-11 | čt | 7:00 | výpadek dmychadla po krátkém výpadku napájení
Linka 13 | 2017-12-27 | st | 10:30 | Mikro - po odeslání pouzder se jim vracela zpět | restart systému | MK, MR |  | ANO
Linka 13 | 2018-05-20 | ne | 6:00 | výpadek UPS ztráta komunikace na TÚ | restart UPS na TÚ, init | MK |  | ANO
Linka 13 | 2018-07-06 | pá |  | neprůjezdné potrubí, zamknutá stanice byla otočená ve špatné pozici | vrácení stanice do správné polohy, vytažení pouzder | Němeček |  | ANO
Linka 13 | 2018-09-25 | út | 8:00 | L13.D32 - stanice nenačítala pouzdra | restart stanice, init | LZ |  | ANO
Linka 13 | 2018-11-04 | ne | 9:40 | L13.D45 - TURN X1 X2 | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 13 | 2018-11-16 | pá | 12:15 | L13.D45 - TURN X3, SEN!X5 | odsátí systému, vytažení pouzder z karuselu, restart | LZ, MK, OG |  | ANO
Linka 13 | 2019-03-07 | čt | 14:40 | L13.D32 - stanice v testu, TURN X2 | init, vyzkoušení poloh | LZ |  | ANO
Linka 14 | 2017-01-26 | čt | 9:30 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure" | stanice přenastavena |  |  | ANO
Linka 14 | 2017-02-20 | po | 8:27 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure" | odpojení od napájení |  |  | ANO
Linka 14 | 2017-07-02 | ne | 6:30 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure", nefunkční VPN | restart centrály |  |  | ANO
Linka 14 | 2017-09-17 | ne | 14:00 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure" | restart napájení | MR |  | ANO
Linka 14 | 2017-09-18 | po | 15:00 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure" | restart napájení | MR | 2017-09-20 | ANO | 2017-09-18
Linka 14 | 2017-09-19 | út | 7:40 | L14.D11 - stanice ve stavu "secure" | restart napájení | MR |  | ANO
Linka 15 | 2017-04-29 | so | 7:00 | SEN?X4 | odsátí linek 15,17,19,25,26
Linka 15 | 2017-04-30 | ne | 14:37 | ztráta komunikace | INIT linky, odsátí 15, 17, 19, 25, 26 |  |  | ANO
Linka 15 | 2017-08-21 | po | 9:02 | chyba dmychadla, recv | INIT | MK | 2017-08-21 09:10 | ANO
Linka 15 | 2017-08-24 | čt | 14:30 | chyba dmychadla, recv | provedena výměna karty DCB (nástup 22.8.2017) | Wilček | 2017-08-24 15:00 | ANO | 2017-08-21 11:38
Linka 17 | 2017-06-07 | st | 15:08 | Dmychadlo SEN!X4
Linka 16 | 2018-05-27 | ne |  | L16.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 16 | 2018-05-30 | st | 16:30 | L16.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init, restart systému | MK |  | ANO
Linka 18 | 2017-11-17 | pá | 11:00 | L18.D78 - nevrací se pouzdra z HOK | restart systému, odsátí systému | MR |  | ANO
Linka 18 | 2017-11-19 | ne | 13:30 | L18.D78 - v testu | restart systému | MR |  | ANO
Linka 18 | 2019-01-02 | st | 17:00 | L18.D78 - v testu | bus reset, init | LZ
Linka 18 | 2019-01-11 | pá | 8:15 | L18.D78 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 18 | 2019-01-14 | po | 7:00 | L18.D78 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 18 | 2019-01-18 | pá | 6:40 | L18.D78 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 18 | 2019-01-18 | pá | 21:00 | L18.D78 - ztráta komunikace na dmychadle | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 18 | 2019-01-24 | čt | 11:30 | L18.D78 - ztráta komunikace na dmychadle | výměna řídící karty, restart systému | MK, LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2017-01-23 | po | 10:30 | linka přešla do testu, v intervalu 10min. Stále padala do testu | restart systému |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-01-23 | po | 12:20 | linka přešla do testu, v intervalu 10min. Stále padala do testu | restart systému |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-01-24 | út | 12:30 | porucha linky | výměna relátek | Němeček |  | ANO
Linka 19 | 2017-05-31 | st | 21:59 | neposílá, pouzdra v lince | odsátí linky |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-06 | út | 14:48 | chyba RECV, chyba komunikace | reset RFID karty |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-06 | út | 16:47 | chyba RECV, chyba komunikace | reset RFID karty |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-14 | st | 11:00 | systém si myslel, že má v sobě pouzdra, ale linka byla prázdná | restart systému |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-21 | st | 11:35 | L19.D20 - šíbr, test, sen:x6 Recv | restart napájení, init, provoz |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-28 | st |  | chyba RECV, chyba komunikace | reset RFID karty |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-29 | čt | 8:30 | přehlcení pouzder | restart napájení, restart centrály |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-06-29 | čt | 15:06 | L19.D20 sep dbc, failture rcv. | 15:15 OK |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-07-07 | pá | 20:45 | chyba RECV, chyba komunikace | reset RFID karty |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-07-21 | pá | 6:36 | L19.D20 sep dbc, failture rcv. | reset RFID karty |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-07-21 | pá |  | L19 Dab - LinkOut/LinkIn SenX6, SenX4 Recv | senzory vyčistěny, opakující se chybové hlášení |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-08-20 | ne | 6:30 | ztráta komunikace | restart napájení šíbru | MK | 2017-08-20 08:00 | ANO
Linka 19 | 2017-08-26 | so | 13:05 | ztráta komunikace, TURN Y1, Y2 | restart napájení | OG | 2017-08-26 14:00 | ANO
Linka 19 | 2017-09-01 | pá | 11:49 | ztráta komunikace | restart napájení šíbru | OG |  | ANO
Linka 19 | 2017-09-10 | ne | 18:00 | ztráta komunikace | restart napájení šíbru | MK | 2017-09-11 | ANO | 2017-09-11 12:30
Linka 19 | 2017-12-05 | út |  | separátor v testu, zablokované manuální pouzdro | vytažení pouzdra, init, provoz |  |  | ANO
Linka 19 | 2017-12-10 | ne | 10:55 | separátor v testu, zablokované manuální pouzdro | vytažení pouzdra, init, provoz | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-01-08 | po | 15:09 | separátor v testu | restart napájení, init purge | MR |  | ANO
Linka 19 | 2018-01-29 | po | 15:00 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT |  |  | ANO
Linka 19 | 2018-02-01 | čt |  | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT |  |  | ANO
Linka 19 | 2018-02-05 | po | 9:50 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | restart napájení, init purge | OG, MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-02-09 | pá | 8:00 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-02-14 | st | 9:15 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-03-11 | ne | 11:00 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-03-12 | po |  | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy (3x) | INIT | MK, OG, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-03-14 | st | 8:10 | pouzdro bylo zaseklé v pasech, nechtělo propadnout | manuální spuštění pasů. INIT | OG, MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-03-14 | st |  | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy (3x) | INIT | MK, OG, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-03-27 | út | 8:17 | separátor stále padá do testu, bez hlášení poruchy | INIT | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-04-03 | út | 13:00 | pasy ze separátoru nepouštěly pouzdra dolů | výměna relátek | OG,LZ,MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-04-08 | ne | 14:25 | separátor v testu | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-04-19 | čt |  | separátor neuvolnil pouzdro | uvolnění pouzdra, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-04-20 | pá | 9:00 | separátor neuvolnil pouzdro | uvolnění pouzdra, init | OG, LZ
Linka 19 | 2018-05-20 | ne | 9:30 | ztráta komunikace | restart systému, odsátí systému | MK
Linka 19 | 2018-06-03 | ne | 15:32 | ztráta komunikace | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-06-15 | pá | 6:00 | ztráta komunikace, L19.D20 - ztráta komunikace | restart systému, restart napájení, init, restart systému | MK,LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-07-08 | ne | 14:00 | separátor v testu | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-07-28 | so | 22:30 | ztráta komunikace, L19.D20 - ztráta komunikace | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-09-02 | ne | 19:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-10-25 | čt | 13:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | MK, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2018-10-31 | st | 9:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-11-03 | so | 1:45 | separátor v testu | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-11-06 | út | 2:00 | separátor v testu | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-11-12 | po | 7:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2018-11-13 | út | 18:39 | separátor v testu | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 19 | 2018-12-03 | po | 14:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | LZ, MK, OG |  | ANO
Linka 19 | 2019-01-17 | čt | 14:25 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | MK, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2019-01-18 | pá | 14:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | MK, LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2019-02-07 | čt | 10:00 | separátor neuvolnil pouzdro |  |  |  | ANO
Linka 20 | 2017-12-15 | pá |  | ztráta komunikace na lince 20, vzduchová výhybka a separátor | několikanásobné restarty, odsátí systému => výměna karty na výhybce | OG |  | ANO
Linka 20 | 2018-01-16 | út | 14:20 | manuální pouzdro zaseklé v separátoru | uvolnění pouzdra, init | OG, MK |  | ANO
Linka 20 | 2018-04-20 | pá |  | separátor opakovaně v testu | init | OG, LZ |  | ANO
Linka 20 | 2018-06-19 | út | 8:20 | manuální pouzdro v separátoru | vytažení pouzdra, restart systému, odsátí | OG, LZ |  | ANO
Linka 20 | 2019-01-16 | st | 22:45 | separátor opakovaně v testu | bus reset | MK |  | ANO
Linka 20 | 2019-03-16 | so | 23:30 | na separátoru se stále zobrazovaalo pouzdro, separátor v testu | prověření separátoru, restart systému | OG |  | ANO
Linka 20 | 2019-03-22 | pá | 22:00 | separátor opakovaně v testu | init, provoz
Linka 20 | 2019-04-08 | po | 14:00 | separátor nepropouštěl pouzdra | uvolnění pouzdra, init | MK
Linka 21 | 2018-06-12 | út |  | ztráta komunikace | výměna 2karet (L21.D40, L21) restart napájení na DK, restart systému | Němeček |  | ANO
Linka 21 | 2018-08-16 | čt | 12:00 | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | restart karty, init | MK, LZ |  | ANO
Linka 21 | 2018-10-01 | po |  | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | restart karty, vyzkoušení pozoc, restart systému | LZ, MK |  | ANO
Linka 21 | 2018-10-01 | po |  | L21.D21 - TURN X3, 2 pouzdra ve stanici | odsátí pouder, restart systému | LZ, MK |  | ANO
Linka 21 | 2018-10-03 | st |  | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | restart karty, init | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-01-10 | čt | 8:34 | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | restart karty, init | LZ, MK |  | ANO
Linka 21 | 2019-01-16 | st | 10:30 | L21.D43 - stanice v zabezpečeném příjmu | vyzkoušení poloh, init, odsátí | LZ, OG |  | ANO
Linka 21 | 2019-02-11 | po | 11:10 | L21.D33 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 21 | 2019-02-28 | čt | 9:45 | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | restart karty, init | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-02-28 | čt | 12:45 | L21.D77 - ztráta komunikace na dmychadle | výměna karty DCB | LZ, OG, MK |  | ANO
Linka 21 | 2019-03-05 | út | 16:15 | L21.D33 - černý displej | restart stanice, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-04-18 | čt | 14:55 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 22 | 2018-02-21 | st |  | stanice na centrále mimo polohy, cuká | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 23 | 2018-05-18 | pá | 6:50 | pouzdra nechtěla propadnout přes separátor | init, restart, spuštění pouzder, restart a odsátí systému | OG,MK,LZ |  | ANO
Linka 23 | 2018-09-08 | so | 16:30 | pouzdra nechtěla propadnout přes separátor | výměna relátek | LZ |  | ANO
Linka 23 | 2018-10-24 | st | 7:00 | L23.D6 - zaseklý sáček na sliderpassu | vytažení sáčku z potrubí, restart a odsátí systému | LZ |  | ANO
Linka 23 | 2018-12-10 | po | 16:30 | L23.D50 - zaseknutá pouzdra nad separátorem | manuální uvolnění pouzder | LZ |  | ANO
Linka 23 | 2019-01-10 | čt | 8:00 | L23.D6 - separátor nepropouštěl pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 23 | 2019-03-23 | so | 22:00 | L23.D6 - separátor nepropouštěl pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | OG |  | ANO
Linka 23 | 2019-04-04 | čt | 17:15 | L23.D50 - zaseknutá pouzdra nad separátorem | manuální uvolnění pouzder | OG |  | ANO
Linka 23 | 2019-05-01 | st | 16:00 | L23.D50 - zaseknutá pouzdra nad separátorem | manuální uvolnění pouzder | MK |  | ANO
Linka 24 | 2017-08-16 | st | 17:19 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, MŘ | 2017-08-16 18:00 | ANO
Linka 24 | 2017-08-17 | čt | 10:07 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | MK, MR | 2017-08-17 10:45 | ANO
Linka 24 | 2017-08-21 | po | 7:08 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, MK | 2017-08-21 07:45 | ANO | 2017-08-21 07:50
Linka 24 | 2017-09-13 | st | 15:58 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 24 | 2017-09-19 | út | 8:00 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | MR | 2017-09-20 | ANO | 2017-09-19
Linka 24 | 2017-09-24 | ne | 16:30 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG | 2017-09-26 | ANO | 2017-09-25
Linka 24 | 2017-09-27 | st | 17:20 | AUX 1, ALS DEFECT | bus reset, init | MR |  | ANO
Linka 24 | 2017-10-21 | so | 17:30 | porucha stanice, roztrhané jízdní kroužky na pouzdrech, blokace stanice | deblokace stancie, vyjmutí pouzdra, softwarová úprava | Němeček | 2017-10-23 | ANO | 2017-10-21
Linka 24 | 2017-11-06 | po | 14:50 | ztráta komunikace | init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 24 | 2017-11-23 | čt | 8:08 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 24 | 2018-04-12 | čt | 8:50 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, restart systému, odsátí | MK |  | ANO
Linka 24 | 2018-06-29 | pá |  | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG, LZ |  | ANO
Linka 24 | 2018-07-30 | po | 18:30 | pouzdro nechtělo odjet ze stanice | přilepený sáček v pouzdře | MK |  | ANO
Linka 24 | 2018-08-03 | pá | 7:45 | ztráta komunikace | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 24 | 2018-08-14 | út | 19:00 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 24 | 2018-09-22 | so | 9:15 | ztráta komunikace | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 24 | 2018-11-14 | st | 10:00 | ztráta komunikace | bus reset, init | MK, LZ |  | ANO
Linka 24 | 2018-12-20 | čt | 9:10 | ztráta komunikace | bus reset, init | MK, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-03 | út | 10:27 | sekají se pouzdra | stanice odblokována a seřízena | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-06 | pá | 17:15 | neotevřelo se pouzdro | proveden restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-10 | út | 8:00 | zaseklé pouzdro ve stanici | odblokováno, resetováno, seřízeno | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-13 | pá | 7:00 | zaseklé pouzdro ve stanici | proveden INIT stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-16 | po | 12:19 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart systému a stanice | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-16 | po | 14:33 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart systému a stanice | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-19 | čt | 7:44 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart systému a stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-30 | po | 7:45 | porucha stanice | restart systému a stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-01-30 | po | 13:00 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart systému a stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-02 | čt | 8:25 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart stanice, odsátí pouzdra a restart systému |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-04 | so | 6:40 | zaseklé pouzdro ve stanici | restart systému a stanice | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-05 | ne | 6:47 | zaseklé pouzdro ve stanici | seřízení transferu, restart systému | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-06 | po | 10:30 | porucha stanice, nelze ji ovládat | restart stanice, odsátí pouzdra a restart systému |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-07 | út | 9:20 | zaseklé pouzdro ve stanici | uvolnění pouzder, restart systému |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-10 | pá | 14:28 | zaseklý vozík, uvnitř velké pouzdro | poudro uvolněno |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-15 | st | 9:20 | zaseklý vozík, uvnitř velké pouzdro | poudro uvolněno |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-20 | po | 12:03 | zaseklá stanice | v testu vypadlo 2x pouzdro, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-02-22 | st | 8:53 | zaseklé pouzdro ve stanici | odstranění pouzdra, odsátí, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-16 | čt | 9:00 | zaseklé pouzdro, klepala se stanice | došlo k zotavení |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-16 | čt |  | nefungovala stanice
Linka 25 | 2017-03-16 | čt | 17:45 | ÚDRŽBA | výměna dmychadla na odtahu |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-17 | pá | 8:00 | zaseklé pouzdra | odsátí stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-17 | pá | 11:00 | třepání stanice
Linka 25 | 2017-03-17 | pá | 12:16 | třepání stanice
Linka 25 | 2017-03-20 | po | 17:30 | ÚDRŽBA | provedena výměna relátek na AUX1 |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-21 | út | 7:20 | zablokovaná stanice | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-03-22 | st | 10:40 | zaseklé pouzdro ve stanici | poudro uvolněno |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-07 | pá |  | zaseklá stanice, zaseklý sliderpass, L19 | odstranil profiterm |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-08 | so |  | ztráta komunikace | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-10 | po | 7:40 | zaseklé pouzdro, vagon nedojel do levé strany
Linka 25 | 2017-04-10 | po | 10:34 | vozík přejel asi o 2 cm, uvnitř pouzdro, třepání stanice | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-10 | po | 10:44 | vozík přejel asi o 2 cm, uvnitř pouzdro, třepání stanice | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-13 | čt | 10:40 | vozík přejel doprava, chyba komunikace | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-13 | čt | 15:00 | ÚDRŽBA | nastavení přesměrování na záložní stanici |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-19 | st | 9:35 | pouzdro bylo nakřivo v autovykládce | vráceno do správné polohy a zásilka byla vyložena |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-19 | st | 11:30 | stanice v testu, odsávání, nezobrazovala se chyba na pc
Linka 25 | 2017-04-20 | čt | 9:30 | neodesílaly sepouzdra zpět | odsátí linek, restartování |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-21 | pá | 11:00 | zaseklé pouzdro ve stanici | poudro uvolněno |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-22 | so | 8:40 | AUX1 ztráta komunikace | výměna řídícíc karty pro AUX1 |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-28 | pá | 21:30 | chyba stanice | odsátí linek, restartování |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-04-30 | ne | 6:56 | ztráta komunikace | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-03 | st | 12:10 | třepání stanice, pouzdro vypadlo s vrutem
Linka 25 | 2017-05-07 | ne | 7:00 | zaseklé pouzdro ve stanici, 2 pouzdra vypadli, ztráta komunikace | restart, odsátí linky |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-13 | so | 15:30 | vypadlo prázdné pouzdro
Linka 25 | 2017-05-14 | ne | 21:30 | ztráta komunikace | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-16 | út | 7:30 | ztráta komunikace, plný koš i když nebyl | restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-16 | út | 12:00 | ÚDRŽBA | výměna desky SCB včetně touch panelu | profiterm |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-17 | st | 7:50 | zaseklé pouzdro | vyjmutí pouzdra |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-17 | st | 10:00 | zaseklé pouzdro | vyjmutí pouzdra |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-19 | pá | 10:38 | zaseklé pouzdro, nefunkční komunikace | vyjmutí pouzdra, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-21 | ne | 6:20 | zaseklé pouzdro, ztráta komunikace | stanice po odsátí pouzdra do poruchy, proveden restart z centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-25 | čt | 7:00 | stanice nereagovala, třepala se, vozík nereagoval zasekl se | přesměrování stanice na manuální, (nutnost posilovacího zdroje) |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-26 | pá | 10:20 | stanice nereagovala | proveden reset systému, měření napětí -> pokles napětí |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-05-30 | út | 11:00 | stanice nereagovala
Linka 25 | 2017-05-31 | st | 20:20 | zaseknuté pouzdro, | restart centrály, odsátí všech linek |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-05 | po | 15:00 | ÚDRŽBA | přidán posilující zdroj | profiterm
Linka 25 | 2017-06-06 | út | 10:47 | zaseklé pouzdro, vozík chtěl přejet doprava, třepání stanice | stanice se sama odsála
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 7:15 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | vyjmutí pouzdra, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 8:20 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | vyjmutí pouzdra, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 12:39 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | vyjmutí pouzdra, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 14:12 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | vyjmutí pouzdra, restart stanice, restart centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 14:45 | ÚDRŽBA | výměna RFID |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-07 | st | 16:01 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | přesměrování stanice na manuální
Linka 25 | 2017-06-09 | pá | 7:00 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše(7h-18h) | restart systému, výměna motoru, přesměrování stanice na malou |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-12 | po | 9:25 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše(9:25h-11:20h) | odpojední napájení na kartu vozíku |  |  | ANO | 2017-06-12 08:30 | 13.6. 7:15 příjezd technika
Linka 25 | 2017-06-13 | út |  | celý den pod dohledem p. Němečka | výměna I/O komunikace | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-14 | st | 6:45 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-14 | st | 8:28 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku, restart systému |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-15 | čt |  | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše(celý den, po hodině) | p. Němeček přítomen celou dobu na OKB | Němeček
Linka 25 | 2017-06-16 | pá |  | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | p. Němeček přítomen celou dobu na OKB | Němeček
Linka 25 | 2017-06-20 | út | 14:30 | L25.D41 upadené ramínko, Als Defect, Turn X1 | nasazení ramínka, restart systému |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-23 | pá | 18:55 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-27 | út | 13:25 | L25.D30 DAC test | restart karty SCB v D30 |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-06-29 | čt | 8:30 | L25.D41 - turn x1, zaseklé pouzdro | restart napájení, restart centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-04 | út |  | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-06 | čt | 12:00 | L25.D41 - sensor x4 | restart centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-07 | pá | 8:30 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-07 | pá | 21:35 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-09 | ne | 7:05 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-09 | ne | 8:19 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-11 | út | 11:26 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku, restart centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-20 | čt | 17:11 | Als defect, ztráta komunikace | odsátí linek, restart stanice |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-21 | pá | 9:20 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart napájení vozíku |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-21 | pá |  | ztráta komunikace, ALS defect, Als multi
Linka 25 | 2017-07-25 | út | 9:35 | AUX1 ztráta komunikace, stanice v poruše | restart stanice, restart centrály |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-27 | čt | 23:40 | v pouzdře polystyrén a nemohlo se vyložit, ulomený magnet na dorazu | čidlo přidrátováno, odpoledne nastaveno |  |  | ANO
Linka 25 | 2017-07-29 | so |  | pouzdra určená pro hok vypadávají na OKB (opakující se závada) | posunutí separátoru na centrále | Němeček | 2017-08-11 16:00 | ANO | 2x (3.8 a 7.8)
Linka 25 | 2017-08-15 | út | 9:45 | vozík nedojel do stanice, třepání stanice | restart vozíku, init | MK, OG | 2017-08-15 10:15 | ANO
Linka 25 | 2017-08-16 | st | 12:16 | AUX1, ALS DEFECT | restart napájení vozíku | MK, MŘ | 2017-08-16 12:40 | ANO
Linka 25 | 2017-08-21 | po | 8:00 | AUX1, ALS DEFECT | restart napájení vozíku | OG, MK | 2017-08-21 08:35 | ANO | 2017-08-21 08:22
Linka 25 | 2017-08-28 | po | 8:33 | AUX1, ALS DEFECT | restart napájení vozíku | MK, MR | 2017-08-28 09:00 | ANO
Linka 25 | 2017-08-31 | čt | 8:00 | AUX1, ALS DEFECT | restart napájení vozíku | MR | 2017-08-31 08:45 | ANO
Linka 25 | 2017-09-12 | út | 18:30 | AUX1, ALS DEFECT | restart napájení vozíku | OG |  | ANO
Linka 25 | 2017-10-09 | po | 6:50 | prasklý podavací pás na lince č.26 | výměna podavacího pásu | Němeček | 2017-10-09 10:50 | ANO | 2017-10-09 06:50
Linka 25 | 2017-10-27 | pá | 15:20 | do AV stanice přijelo manuální pouzdro | vytažení manuálního pouzdra, restart systému, odsátí | OG |  | ANO
Linka 25 | 2017-11-01 | st | 8:55 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG, MR | 2017-11-01 09:10 | ANO
Linka 25 | 2017-11-07 | út | 7:20 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 25 | 2017-11-23 | čt | 8:09 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 25 | 2018-01-04 | čt | 8:45 | pouzdro bylo vypadené mimo vozík v pravo | vytežení pouzdra z AV, seřízení ramínka | Němeček |  | ANO
Linka 25 | 2018-01-19 | pá |  | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz |  |  | ANO
Linka 25 | 2018-06-11 | po | 14:50 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 25 | 2018-06-29 | pá |  | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG, MK, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2018-07-01 | ne | 21:00 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 25 | 2018-08-15 | st | 17:00 | ztráta komunikace | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 25 | 2018-09-19 | st | 10:15 | ztráta komunikace | bus reset, init |  |  | ANO
Linka 25 | 2018-09-29 | so |  | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2018-12-25 | út | 18:30 | pouzdra nechtěla odcházet ze stanice, nefunkční relé | výměna relátek | OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-09 | st | 12:00 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | LZ, MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-10 | čt | 13:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-11 | pá | 12:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-16 | st | 12:20 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-18 | pá | 8:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-21 | po | 8:00 | AUX1, ALS DEFECT (5x po hodině) | bus reset, init | OG, LZ, MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-25 | pá | 13:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, LZ, MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-01-30 | st | 7:40 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ, MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-02-03 | ne | 22:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-02-04 | po | 6:10 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-02-28 | čt | 8:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-03-02 | so | 7:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-03-04 | po | 8:30 | manuální pouzdro v autovykládce | vytažení pouzdra, provoz | OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-04-09 | út | 8:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-05-06 | po | 6:45 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2017-11-27 | po |  | L26.D50 - sliderpass, zkumavka v dělící rovině u klapky | rozpojení potrubí a vytažení zkumavky, restart systému | MK, MR |  | ANO
Linka 26 | 2017-12-28 | čt | 5:30 | zásilka se zkumavkou zablokovala potrubí | demontáž separátoru => vytažení zkumavky, odsátí systému | MK, MR |  | ANO
Linka 26 | 2018-01-04 | čt | 8:45 | nalezené vzorky v potrubí v centrále | vytažení vzorků přes slider.pass | OG, MR |  | ANO
Linka 26 | 2018-05-23 | st | 7:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | manuální roztažení pružin => pouzdra propadla, restart sytému | MK, LZ |  | ANO
Linka 26 | 2018-06-18 | po |  | separátor stále padá do testu | přeplněný separátor, restart systému, uvolnění pouzder | OG,MK,LZ |  | ANO
Linka 26 | 2018-06-28 | čt |  | dmychadlo opakovaně padalo do testu | výměna řídící karty | OG, LZ |  | ANO
Linka 26 | 2018-07-02 | po | 13:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | init, odsátí, restart systému | Němeček |  | ANO
Linka 26 | 2018-07-11 | st | 7:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | výměna relátek u separátoru | OG |  | ANO
Linka 26 | 2018-07-24 | út | 10:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | výměna relátek u separátoru, výměna řídící karty | OG,MK,LZ |  | ANO
Linka 26 | 2018-07-24 | út | 20:30 | ztráta komunikace | výměna řídící karty | OG |  | ANO
Linka 26 | 2018-07-31 | út | 9:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | výměna relátek u separátoru | OG |  | ANO
Linka 26 | 2018-09-22 | so | 8:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-09-28 | pá | 7:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2018-10-08 | po | 11:20 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-10-09 | út | 9:05 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-10-15 | po | 18:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-11-14 | st | 9:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2018-11-27 | út | 7:15 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-11-28 | st | 10:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2018-12-18 | út | 13:00 | zaseknuté pouzdro v oblouku nad sliderpassem L26.D50 | demontáž sliderpassu, uvolnění pouzdra, init | MK, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-01-14 | po | 14:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, MK, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-01-04 | pá |  | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-01-16 | st | 13:20 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-01-17 | čt | 10:15 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-01-19 | so | 7:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-02-08 | pá | 1:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-02-09 | so | 8:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-02-14 | čt | 10:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-02-28 | čt | 8:20 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-03-09 | so |  | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-03-16 | so | 21:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | přesměrování AV na malou AV | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-04-08 | po | 14:05 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-01 | st | 7:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-01 | st | 8:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-10-11 | čt | 9:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2018-10-19 | pá | 14:30 | L29.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | seřízení stanice, restart řídící karty | profiterm |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-03 | so | 9:40 | L29.D26 - TURN X3 | seřízení pozic, výměna karty XCB | profiterm, PP |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-08 | čt | 10:30 | L29.D28 - nefunkční diplej, nefungoval dotyk | výměna displeje bez karty | profiterm |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-20 | út | 9:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-26 | po | 13:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-27 | út | 9:15 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-27 | út | 10:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2018-11-28 | st | 12:00 | L29.D22 - opakované recv a odsávání linky | výměna DCB ve výhybce L29.D20, restart systému | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-12 | st | 11:50 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-17 | po | 6:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-18 | út | 7:10 | L29.D78 - ztráta komunikace | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-20 | čt | 6:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, MK |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-25 | út | 13:45 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-28 | pá | 19:00 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2018-12-29 | so | 8:00 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna RFID | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-12 | so | 9:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-13 | ne | 17:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-14 | po | 14:00 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-15 | út | 14:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-17 | čt | 16:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-28 | po | 7:40 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-01-31 | čt | 10:20 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-03 | ne | 9:00 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-04 | po | 9:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-05 | út | 11:15 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ,OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-05 | út | 12:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-06 | st | 7:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-11 | po | 6:40 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-21 | čt | 18:30 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-27 | st | 7:30 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-02-28 | čt | 13:30 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-05 | út | 6:45 | L29.D24 - černý displej | výměna displeje a XCB | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-07 | čt | 11:00 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-08 | pá | 7:30 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-13 | st | 7:00 | L29.D20 - TURN X2 X3 | restart karty | LZ, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-14 | čt | 7:00 | L29.D20 - TURN X2 X3 | výměna karty DCB | LZ, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-26 | út | 5:53 | L29.D20 - TURN X2 X3 | restart karty | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-27 | st | 7:00 | L29.D20 - TURN X2 X3 | restart karty | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-03-29 | pá | 7:00 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-02 | út | 6:45 | L29.D20 - TURN X2 X3 | restart karty | MK, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-02 | út | 13:30 | L29.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-04 | čt | 8:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-04 | čt | 12:00 | L29.D20 - TURN X2 X3 | výměna všech magnetických čidel | profiterm |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-09 | út | 14:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-23 | út | 7:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-04-30 | út | 8:00 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-05-07 | út | 8:45 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Karusel 27 | 2017-02-20 | po | 6:30 | chyba "turn x3" | INIT, Odsátí |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-02-23 | čt |  | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-02-27 | po | 14:45 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-03-05 | ne | 10:46 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-03-16 | čt | 14:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-03-22 | st | 7:50 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-06-21 | st | 14:35 | L27.D41 - 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-06-23 | pá | 7:24 | L27.D41 - turn x3 | init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-06-27 | út | 14:03 | L27 - D60 slider pass, L6 (L27) DBC linka BLO - test | purge L6, init |  |  | ANO
Karusel 27 | 2017-06-30 | pá | 11:30 | L27. D60 - výměna čidel | údržba
Karusel 27 | 2017-08-08 | út | 10:26 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | Němeček | 2017-08-08 10:50 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 9:11 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě, selhání systému | pouzdra vytažena, init, odsátí systému, restart centrály | OG, MK, MR , MŘ | 2017-08-21 09:20 | ANO | 2017-08-21 11:20
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 9:30 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě, selhání systému | pouzdra vytažena, init, odsátí systému, restart centrály | OG, MK, MR , MŘ | 2017-08-21 09:45 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 10:40 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | OG, MK | 2017-08-21 11:00 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 11:39 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | OG, MK | 2017-08-21 12:00 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 14:44 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | MR, MŘ | 2017-08-21 15:00 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-21 | po | 21:30 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | MR | 2017-08-21 22:30 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-22 | út | 6:39 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init (3x po sobě!!!) | OG, MK | 2017-08-22 07:15 | ANO
Karusel 27 | 2017-08-22 | út | 14:00 | ÚDRŽBA | seřízení obou karuselů | profiterm, PP
Karusel 27 | 2017-08-23 | st | Celý den | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init, napojen p. Němeček |  | 2017-08-23 16:30 | ANO | 2017-08-23 14:42
Karusel 27 | 2017-09-23 | so | 21:12 | karusel v testu | INIT, Odsátí | OG |  | ANO
Karusel 27 | 2017-09-27 | st | 8:30 | karusel v testu | init, odsátí, restart systému | OG, MK |  | ANO
Karusel 27 | 2017-09-28 | čt | 12:00 | pouzdro nevypadlo úplně | srovnání karuselu, pouzdro vypadlo | OG |  | ANO
Karusel 27 | 2017-11-03 | pá | 9:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | MR | 2017-11-03 09:20 | ANO
Karusel 27 | 2018-03-26 | po | 10:58 | karusel v testu | INIT | LZ |  | ANO
Karusel 27 | 2018-08-04 | so | 13:30 | karusel v testu | init, 2x odsátí | OG |  | ANO
Karusel 27 | 2018-10-18 | čt | 10:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | LZ, MK |  | ANO
Karusel 27 | 2018-10-31 | st | 9:30 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | pouzdra vytažena, init | MK, LZ |  | ANO
Karusel 27 | 2018-11-28 | st | 8:00 | karusel v testu | restart systému, odsátí systému | MK, OG |  | ANO
Karusel 28 | 2017-01-11 | st | 7:00 | přejetý zásobník mimo pozici | stanice restartována |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-01-13 | pá | 7:15 | zaseklá pouzdra v karuselu | seřízeno a uvedeno do provozu |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-01-16 | po | 9:45 | zaseklá pouzdra v karuselu | reset karuselu, restart systému | Němeček |  | ANO
Karusel 28 | 2017-03-03 | pá | 8:25 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-03-03 | pá | 11:11 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-17 | po | 7:34 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-18 | út | 11:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě, (3x po sobě) | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-18 | út | 13:35 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-20 | čt | 7:25 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě, nemohl najít pouzdro | vytažení pouzder, odsátí |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-25 | út |  | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-04-26 | st |  | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-05-22 | po | 15:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-07-28 | pá | 7:12 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-07-28 | pá | 7:50 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-07-28 | pá | 8:30 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz |  |  | ANO
Karusel 28 | 2017-08-23 | st | 14:00 | ÚDRŽBA | seřízení obou karuselů | profiterm, PP
Karusel 28 | 2017-09-01 | pá | 5:40 | karusel v testu | INIT, Odsátí | MR |  | ANO
Karusel 28 | 2017-10-20 | pá | 8:50 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MK |  | ANO
Karusel 28 | 2017-11-01 | st | 9:10 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě ve 2 linkách | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MR | 2017-11-01 09:30 | ANO
Karusel 28 | 2017-11-23 | čt | 7:40 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě ve 2 linkách | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MR |  | ANO
Karusel 28 | 2017-11-23 | čt | 8:00 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MR |  | ANO
Karusel 28 | 2017-11-24 | pá | 7:55 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MR |  | ANO
Karusel 28 | 2017-11-30 | čt | 10:58 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz | OG, MR |  | ANO
Karusel 28 | 2018-01-26 | pá | 7:27 | zaseklý karusel, nereagoval na příkazy | vytažení pouzder, restart, purge | OG, MK |  | ANO
Karusel 28 | 2018-02-13 | út | 14:30 | zaseklý karusel, nereagoval na příkazy | vytažení pouzder, restart, purge | OG, MK |  | ANO
Karusel 28 | 2018-02-16 | pá | 9:00 | zaseklý karusel, nereagoval na příkazy | vytažení pouzder, restart, purge; přenastavení nastavení Němečekem | OG, MK, MR |  | ANO
Karusel 28 | 2018-03-18 | ne | 6:00 | karusel v testu | INIT, PURGE | OG |  | ANO
Karusel 28 | 2018-12-18 | út | 6:30 | uvolnění matice pro zajištění osy karuselu | dotažení matice | MK |  | ANO
Systém | 2017-01-16 | po | 10:15 | porucha systému | restart systému | Němeček |  | ANO
Systém | 2017-01-16 | po | 15:00 | porucha systému | restart systému | Němeček |  | ANO
Systém | 2017-04-12 | st |  | při odsávání linky stále signalizuje signalizace
Systém | 2017-06-14 | st | 11:00 | selhání systému, nešlo se připojit na dohled (11h-13h) | zásah p. Němečka do systému | Němeček |  | ANO
Systém | 2017-06-26 | po | 18:00 | nefunkční VPN fnol | opraveno až 27.6. dopoledne
Systém | 2017-08-21 | po | 9:11 | selhání systému, 51 pouzder v systému | odsátí, restart centrály |  | 2017-08-21 10:00 | ANO | 2017-08-21 11:20
Systém | 2017-09-14 | čt | 7:00 | po výpadku napájení zůstávají UPS mimo provoz | řešeno v průběhu servisních prohlídek | Němeček |  |  | 15.9. a 27.9.
Systém | 2017-12-05 | út |  | pouzdro OKB_DMP vypadlo na ONK_AMB i se vzorky č.218
Systém | 2017-12-08 | pá |  | vzorky 7.12. 18:27 z 3IK.HDS zůstaly v karuselu do druhého dne, i když byl transport zobrazen jako dokončený
Systém | 2017-12-11 | po | 8:15 | L23 hlásí SEN!X6 poté na L23.D50 SEN!X6 na OKB_LAB vypadlo pouzdro od krve, zkumavka v diodě L18 | desinfekce potrubí | OG, MK, MR |  | ANO
Systém | 2018-01-03 | st | 10:00 | zahlcení systému, přestal fungovat karusel L28, nalezeny vzorky z druhého dne |  | OG, MK, MR |  | ANO
Systém | 2018-01-19 | pá |  | výpadek UPS na lince 12 => ztráta komunikace | restart ups |  |  | ANO
Systém | 2018-04-24 | út |  | ztráta spojení s řídící jednotkou | vypnutí a následný restart řídící jednotky | OG,LZ, MK |  | ANO
Systém | 2018-05-25 | pá | 11:00 | ztráta spojení s řídící jednotkou | vypnutí a následný restart řídící jednotky | OG,LZ, MK |  | ANO
Systém | 2018-07-24 | út | 8:00 | výpadek elektřiny ve fnol | odstávka PP | LZ, MK |  | ANO
Systém | 2018-10-25 | čt | 12:30 | výpadek elektřiny ve fnol | L12, L9 - RECV | MK |  | ANO
Systém | 2018-10-28 | ne | 8:00 | výpadek elektřiny ve fnol | L13 - recv | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-05-18 | so | 11:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-05-20 | po | 14:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-05-21 | út | 8:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-05-23 | čt | 8:30 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-05-24 | pá | 7:00 | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-05-26 | ne | 18:00 | L11.D22 - porucha stanice, TURN X3 | seřízení pozic, odsátí linky | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-27 | po | 8:10 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 24 | 2019-05-27 | po | 7:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | MK |  | ANO
Systém | 2019-05-28 | út |  | ÚDRŽBA
Linka 29 | 2019-05-28 | út | 7:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-28 | út | 8:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-05-28 | út | 13:30 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-28 | út | 15:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-05-30 | čt | 6:15 | L2.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-05-30 | čt | 9:15 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ, MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-30 | čt | 10:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-05-31 | pá | 6:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-05-31 | pá | 7:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-03 | po | 6:15 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-03 | po | 8:45 | L29.D78 - ztráta komunikace | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-03 | po | 8:50 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-03 | po | 11:45 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-06-03 | po | 16:15 | L11.D22 - porucha stanice, TURN X3 | seřízení pozic, odsátí linky | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-06-03 | po | 20:50 | L11.D22 - porucha stanice, TURN X3 | seřízení pozic, odsátí linky | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-04 | út | 8:15 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 13 | 2019-06-04 | út | 10:30 | L13.D45 - porucha stanice, TURN X1 | seřízení pozic, odsátí linky | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-06-04 | út | 14:30 | L11.D22 - porucha stanice, TURN X3 | seřízení pozic, odsátí linky | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-04 | út |  | L29.D22, L29.D25, L29.D26, | uzemnění kabelů, opravy sběrných košů | profiterm |  | ANO
Linka 25 | 2019-06-05 | st | 7:15 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-05 | st | 8:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-06-05 | st | 10:00 | L11.D22 - porucha stanice, TURN X3 | výměna displeje a XCB | LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2019-06-05 | st | 10:55 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 8 | 2019-06-06 | čt | 6:45 | L8.D14 - ztráta komunikace | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-06 | čt | 8:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-07 | pá | 8:00 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-06-07 | pá | 9:15 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-06-08 | so | 7:45 | L2.D12 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 23 | 2019-06-08 | so | 12:00 | V odfuku blokace 3 pouzder, provoz na HOK odstaven | rozebrání potrubí v místě blokace, vytažení pouzder, odsátí linky, restart systému | profiterm |  | ANO
Linka 12 | 2019-06-10 | po | 14:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 18 | 2019-06-10 | po | 15:10 | Ve vzduchové vyhybce nalezeny 3 zkumavky z předchozí odstávky HOKU | demontáž diody a vytažení zkumavek | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-10 | po | 15:40 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-11 | út | 12:15 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna RFID karty a signalizační karty | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-06-12 | st | 12:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-06-13 | čt | 8:15 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-06-13 | čt | 8:50 | L7.D11 - zablokovaná stanice 2 pouzdra nad sebou | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, restart centrály | OG, LZ |  | ANO
Linka 7 | 2019-06-12 | st | 20:30 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-15 | so | 7:30 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-18 | út | 17:00 | L29.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-06-20 | čt | 7:40 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-21 | pá | 21:00 | L29 - NEFUNKČNÍ DMYCHDLO | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-22 | so | 7:00 | L29 - NEFUNKČNÍ DMYCHDLO | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-22 | so | 8:00 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-06-24 | po | 8:30 | L29 - NEFUNKČNÍ DMYCHDLO | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-24 | po | 10:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-06-24 | po | 12:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-25 | út | 10:20 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2019-06-25 | út | 12:00 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-06-26 | st | 9:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2019-06-26 | st | 9:30 | L9.D43 - porucha stanice, turn X2 | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-06-30 | ne | 14:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2019-06-29 | so | 10:30 | L11.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-07-02 | út | 11:15 | L11.D27 - černý displej | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 13 | 2019-07-02 | út | 12:30 | L13.D32 - TURN X2 | SEŘÍZENÍ TECHNIKEM PROFITERMU, NUTNÝ POSILUJCÍ ZDROJ | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-07-04 | čt | 11:45 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-04 | čt | 12:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-07-05 | pá | 10:35 | L11.D27 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-05 | pá | 16:50 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-07-08 | po | 11:15 | L11.D27 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Systém | 2019-07-11 | čt |  | INSTALACE NOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY |  |  |  | ANO
Linka 29 | 2019-07-15 | po | 8:10 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-07-15 | po | 9:40 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-07-17 | st |  | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-07-18 | čt | 14:15 | L21.D21 - turn X2 | výměna řídící karty | OG, MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-07-19 | pá | 14:10 | L9.D40 - nefungující přejezd mezi hokem a dětskou | výměna řídící karty DCB | OG, MK |  | ANO
Linka 30 | 2019-07-19 | pá | 15:00 | L30 - nefungující frekvenční měnič | restart frekvenčního měniče | MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-07-23 | út | 7:20 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-23 | út | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-07-24 | st | 8:40 | L7.D11 - TURN X3, SEN X5 | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-24 | st | 9:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-07-24 | st | 11:30 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 21 | 2019-07-25 | čt | 10:00 | L21.D21 - TURN X3, 2 pouzdra ve stanici | restart stanice, ODSÁTÍ | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-25 | čt | 10:50 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 9 | 2019-07-27 | so | 17:30 | L9.D15 - stanice se neotáčela do pozice 3, TURN X3 | výměna řídící karty | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-29 | po | 11:25 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-07-29 | po | 13:00 | L12.D11 - NEFUNGUJÍCÍ DISPLEJ | výměna displeje bez karty | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2019-07-31 | st | 10:15 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-08-02 | pá | 6:40 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-08-03 | so | 19:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-08-07 | st | 12:45 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 23 | 2019-08-08 | čt | 4:00 | L23.DAE - TURN X1, X2 ZKUMAVKY NA KLAPCE | MANUÁLNÍ VYTAŽENÍ ZKUMAVEK Z POTRUBÍ, VRÁCENÍ DO LAB | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-08 | čt | 10:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 13 | 2019-08-08 | čt | 14:45 | L13.D44 - NA STANICI PROBLIKÁVAL DISPLEJ | RESTART STANICE | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-09 | pá | 6:45 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-12 | po | 6:45 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 23 | 2019-08-13 | út | 7:15 | L23.D6 - separátor nepropouštěl pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2019-08-13 | út | 8:30 | L19.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | OG |  | ANO
Linka 20 | 2019-08-13 | út | 11:00 | L20.D20 - SEPARÁTOR NEPROPOUŠTĚL POUZDRA | výměna relátek | LZ, MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-14 | st | 12:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-08-15 | čt | 7:15 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-15 | čt | 8:00 | L12.D32 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-08-16 | pá | 8:00 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-16 | pá | 11:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 2 | 2019-08-16 | pá | 11:30 | L2.D12 - černý displej | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 1 | 2019-08-17 | so | 9:15 | L1.D42 - stanice byla zavřená, TURN X2 | otevření stanice, dsátí | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-19 | po | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-20 | út | 9:45 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 19 | 2019-08-20 | út | 10:00 | L19.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | OG, LZ, MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-08-20 | út | 10:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 25 | 2019-08-21 | st | 7:20 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | OG, MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-22 | čt | 8:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-23 | pá | 9:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 26 | 2019-08-26 | po | 6:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-08-26 | po | 8:45 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | výměna relátek u separátoru | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-26 | po | 9:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-28 | st | 12:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 2 | 2019-08-28 | st | 15:00 | L2.D12 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-08-29 | čt | 7:15 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 12 | 2019-08-30 | pá | 12:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-01 | ne | 12:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-09-02 | po | 10:00 | L9.D13 - nefunkční signalizace | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-02 | po | 10:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-03 | út | 13:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-09-04 | st | 6:15 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 24 | 2019-09-04 | st | 10:45 | pouzdro nechtělo odjet ze stanice | odsátí pouzdra ze stanice | LZ, MK |  | ANO
Linka 1 | 2019-09-04 | st | 11:00 | L1.D32 - špatně vložené pouzdro do stanice, nemohla se otočit | manuální otočení stanice a vytažení pouzdra | LZ |  | ANO
Systém | 2019-09-04 | st | 23:30 | výpadek napájení | zapnutí systému | MK |  | ANO
Linka 1 | 2019-09-05 | čt | 15:00 | L1.D32 - zlomený držák na sklopné ramínko | výměna držáku | MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-09-09 | po | 9:00 | L9.D43 - nefunkční signalizace | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-09-09 | po | 10:15 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 20 | 2019-09-10 | út | 6:50 | L20.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | Mk |  | ANO
Karusel 28 | 2019-09-10 | út | 12:30 | zaseklý karusel, 2 pouzdra na sobě | vytažení pouzder, init, purge, provoz | LZ, MK |  | ANO
Linka 1 | 2019-09-11 | st | 10:00 | pouzdra vypadávala v cizích stanicích | odsávání, odsálo se 5 pouzder, restart systému | MK |  | ANO
Linka 2 | 2019-09-13 | pá |  | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2019-09-15 | ne | 15:00 | L19.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | MK |  | ANO
Linka 20 | 2019-09-15 | ne | 15:00 | L20.D20 - pouzdra vypadávala v jiných stanicích | restart systému, odsátí systému | MK |  | ANO
Linka 9 | 2019-09-16 | po | 9:00 | L9.D13 - nefunkční signalizace | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2019-09-16 | po | 20:45 | L19.D20 - separátor v testu, nepropouštěl pouzdra | init, odsátí | OG |  | ANO
Systém | 2019-09-17 | út |  | ÚDRŽBA |  |  |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-17 | út | 12:15 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 1 | 2019-09-18 | st | 7:00 | L1.D41 - TURN X3, 3 POUZDRA V LINCE | ODSÁTÍ, RESTARt centrály | MK, LZ |  | ANO
Linka 30 | 2019-09-18 | st | 12:30 | L30.D53 - TURN X2 | výměna karty XCB | LZ, OG |  | ANO
Linka 25 | 2019-09-19 | čt | 18:00 | UPADENÉ KONDENZÁTORY NA DCB, SCB | VÝMĚNA KARTY DCB, SCB | Němeček |  | ANO
Linka 13 | 2019-09-21 | so | 8:00 | VÝpadek napájení | RESTART UPS | LZ |  | ANO
Linka 1 | 2019-09-21 | so | 8:50 | L1.D30 - TURN X1,X3 | ODSÁTÍ, RESTARt centrály | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2019-09-21 | so | 10:45 | L19.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2019-09-21 | so |  | L7.D11 - TURN X3, SEN X5 | odsátí pouzder do centrály, otočení výhybky, init | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2019-09-22 | ne | 10:00 | L9.D15 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-23 | po | 7:20 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-23 | po | 13:40 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-24 | út | 7:40 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-24 | út | 9:50 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2019-09-25 | st | 8:30 | L9.D13 - nefunkční signalizace | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 6 | 2019-09-25 | st | 10:00 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, MK |  | ANO
Linka 4 | 2019-09-25 | st | 12:40 | L4.D31 - při příchodu pouzdra a otočení zásobníku se vypl displej | výměna displeje a xcb | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-09-26 | čt | 7:00 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-26 | čt | 9:45 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-09-27 | pá | 9:25 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Systém | 2019-09-28 | so | 0:30 | vracející se pouzdra zablokovaly separátory | odsátí systému, restart | OG |  | ANO
Systém | 2019-09-30 | po | 6:15 | výpadek napájení v celé fnol | odsátí systému, restart, výměna ups na TÚ | OG, MK |  | ANO
Linka 29 | 2019-09-30 | po | 11:15 | L29.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2019-09-30 | po | 11:45 | L19.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | UVOLĚNÍ POUZDRA, INIT | LZ, MK |  | ANO
Linka 11 | 2019-10-02 | st | 19:30 | L11.D27 - černý displej | výměna displeje a xcb | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2019-10-07 | po | 8:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 1 | 2019-10-07 | po | 9:45 | L1.D32 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 26 | 2019-10-08 | út | 7:15 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 1 | 2019-10-09 | st | 22:00 | L1 - ztráta komunikace na frekvenčním měniči | výměna karet na vyhybkách, výměna frekvenčního měniče | Němeček |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-10 | čt | 12:00 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-12 | so | 9:30 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 11 | 2019-10-16 | st |  | L11.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-22 | út | 15:00 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-10-24 | čt | 8:30 | L21.D33 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 6 | 2019-10-24 | čt | 10:00 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice, výměna RFID | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-10-25 | pá | 8:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 13 | 2019-10-26 | so | 9:00 | L13.D2 - TURN X2 | init | MK |  | ANO
Linka 1 | 2019-10-26 | so | 14:00 | L1 - pouzdra se nevracely | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 10 | 2019-10-27 | ne | 9:30 | L10.D25 - TURN X3 | 2 pouzdra, odsátí, | MK |  | ANO
Linka 7 | 2019-10-27 | ne | 11:00 | L7.D11 - stanice neregitrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 10 | 2019-10-28 | po | 6:30 | L10.D25 - TURN X3 | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-28 | po | 9:15 | L5.D23 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-29 | út | 9:00 | L5.D23 - stanice vyjetá z ozubení | vadná řídící karta, stanice zamčena | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2019-10-29 | út | 22:00 | L10.D25 - TURN X3 | výměna řídící karty XCB se stanicí L10.D23 | OG |  | ANO
Linka 5 | 2019-10-30 | st | 16:00 | L5.D23 - nefunkční stanice | výměna XCB za SCB, tlačítkový displej | Němeček |  | ANO
Linka 13 | 2019-11-01 | pá | 6:00 | Výpadek napájení | restart ups | LZ, TP |  | ANO
Systém | 2019-11-03 | ne | 15:00 | Výpadek napájení | zapnutí systému | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2019-11-04 | po | 6:45 | L9.D16 - stanice v zabezpečeném příjmu | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2019-11-04 | po | 7:00 | L21.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-11-04 | po | 7:30 | L10.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-11-06 | st | 12:45 | L10.D23 - TURN X3 | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 24 | 2019-11-08 | pá | 13:25 | AUX1, ALS DEFECT | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 8 | 2019-11-19 | út | 8:45 | L8.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 4 | 2019-11-20 | st | 6:15 | L4.D24 - TURN X3 | špatná karta XCB, propojení X3 | LZ, TP |  | ANO
Linka 9 | 2019-11-25 | po | 9:00 | L9.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-11-30 | so | 9:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 4 | 2019-11-30 | so | 9:45 | L4.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2019-12-02 | po | 12:45 | L2.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2019-12-02 | po | 13:50 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 1 | 2019-12-03 | út | 6:30 | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 2 | 2019-12-04 | st | 7:15 | L2.D12 - černý displej | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 21 | 2019-12-05 | čt | 11:00 | L21.D43 - TURN X3 | výměna XCB za SCB, tlačítkový displej | OG, TP |  | ANO
Linka 4 | 2019-12-05 | čt | 12:00 | L4.D24 - TURN X3 | výměna displeje a XCB | OG, TP |  | ANO
Linka 10 | 2019-12-10 | út | 10:30 | L10.D23 - TURN X3 | výměna XCB za SCB, tlačítkový displej |  |  | ANO
Linka 12 | 2019-12-10 | út | 12:00 | L12.D11 - černý displej | výměna displeje | LZ, TP |  | ANO
Linka 12 | 2019-12-13 | pá | 8:30 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 12 | 2019-12-15 | ne | 11:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2019-12-17 | út | 8:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-12-19 | čt | 7:30 | L10.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 10 | 2019-12-27 | pá | 6:00 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 11 | 2019-12-30 | po | 7:00 | L11.D24 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2019-12-31 | út | 6:30 | L9 - voda v jízdním potrubí | odčerpání vody, vysušení potrubí | TP | 2020-01-01 13:00 | ANO
Linka 26 | 2020-01-04 | so | 10:00 | zásilka se zkumavkou zablokovala potrubí | demontáž separátoru => vytažení zkumavky, odsátí systému | MK |  | ANO
Linka 26 | 2020-01-05 | ne | 1:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 26 | 2020-01-05 | ne | 16:30 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | MK |  | ANO
Linka 23 | 2020-01-08 | st | 10:00 | zásilka se zkumavkou zablokovala potrubí | demontáž separátoru => vytažení zkumavky | TP, OG, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2020-01-08 | st | 11:00 | ÚDRŽBA | výměna pasů na AV | profiterm | 2020-01-08 15:00 | ANO
Linka 24 | 2020-01-09 | čt | 11:00 | ÚDRŽBA | výměna pasů na AV | profiterm | 2020-01-09 15:00 | ANO
Linka 11 | 2020-01-11 | so | 7:00 | L11.D60 - TURN X3 | výměna karty DCB | OG |  | ANO
Linka 20 | 2020-01-11 | so | 18:00 | L20.D20 - SEPARÁTOR NEPROPOUŠTĚL POUZDRA | init, provoz | OG |  | ANO
Linka 24 | 2020-01-12 | ne | 12:00 | ztráta komunikace | init, provoz |  |  | ANO
Linka 9 | 2020-01-15 | st | 8:00 | L9.D15 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 20 | 2020-01-21 | út | 13:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 19 | 2020-01-22 | st | 11:30 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | OG, LZ |  | ANO
Linka 8 | 2020-01-22 | st | 13:00 | L8.D14 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 21 | 2020-01-30 | čt | 8:50 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-01-31 | pá | 12:00 | L29.D28 - nefunkční signalizace | restart stanice | LZ, TP |  | ANO
Linka 23 | 2020-02-04 | út | 7:30 | zásilka se zkumavkou zablokovala potrubí | demontáž separátoru => vytažení zkumavky | MK, TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-02-04 | út | 14:45 | L1.D11 - TURN X1 | výměna displeje a karty XCB | LZ, OG |  | ANO
Linka 13 | 2020-02-05 | st | 14:00 | L13.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP, OG |  | ANO
Linka 11 | 2020-02-06 | čt | 10:00 | L11.D24 - TURN X3 X1 | výměna displeje a karty XCB | TP, OG |  | ANO
Systém | 2020-02-10 | po | 13:50 | výpadek napájení | vyjmutí pouzder, odsátí systému, restart | MK, LZ, OG, TP |  | ANO
Linka 30 | 2020-02-11 | út | 11:00 | L30.D53 - nefunkční senzorová lišta | výměna senzorové lišty | TP, LZ |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-11 | út | 11:45 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP, LZ |  | ANO
Linka 12 | 2020-02-13 | čt |  | L12.D32 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, OG |  | ANO
Linka 4 | 2020-02-13 | čt | 14:00 | L4.D24 - zamrzlý displej | restart stanice, přeinstalování displeje | TP |  | ANO
Linka 25 | 2020-02-14 | pá | 9:00 | pouzdra vypadávala do sběrného koše | bus reset, init | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-14 | pá | 9:15 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 6 | 2020-02-17 | po | 13:45 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, TP |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-17 | po | 14:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Systém | 2020-02-18 | út | 7:30 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | TVRDÝ RESTART ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, ODSÁTÍ, RESTART | MK, TP |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-18 | út | 13:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-19 | st | 14:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2020-02-20 | čt | 9:30 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 6 | 2020-02-20 | čt | 10:00 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 6 | 2020-02-26 | st | 11:00 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 12 | 2020-02-26 | st | 14:00 | L12.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 7 | 2020-03-03 | út | 9:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 8 | 2020-03-05 | čt | 14:15 | L8.D14 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 6 | 2020-03-06 | pá | 12:15 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 25 | 2020-03-06 | pá | 21:30 | nefunkční vozík na stanici | výměna relátek | OG |  | ANO
Linka 7 | 2020-03-07 | so | 7:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-03-09 | po | 13:45 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 21 | 2020-03-10 | út | 9:00 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | LZ, TP |  | ANO
Linka 8 | 2020-03-10 | út | 9:20 | L8.D14 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 6 | 2020-03-12 | čt | 9:00 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-03-13 | pá | 6:15 | L1.D12 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2020-03-13 | pá | 13:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-03-16 | po | 14:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-03-18 | st | 8:30 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 6 | 2020-03-18 | st | 11:40 | L6.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 5 | 2020-03-18 | st | 15:00 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 24 | 2020-03-19 | čt | 7:20 | ztráta komunikace | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 29 | 2020-03-20 | pá | 14:00 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna RFID | LZ |  | ANO
Linka 8 | 2020-03-24 | út | 10:00 | L8.D18 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-03-24 | út | 19:20 | L1.D12 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 26 | 2020-03-26 | čt | 2:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | TP |  | ANO
Linka 7 | 2020-03-28 | so | 21:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 26 | 2020-03-29 | ne | 7:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | TP |  | ANO
Linka 5 | 2020-03-30 | po | 11:45 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 19 | 2020-03-30 | po | 15:00 | manuální pouzdro v separátoru | uvolnění pouzdra, init | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2020-03-30 | po | 15:30 | pouzdra chodila na jiná oddělení | ODSÁTÍ, RESTARt centrály | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2020-03-31 | út |  | L21.D21 - zabezpečený systém nemohl najít pozici | restart stanice, vyhnutí čidla do správné pozice | TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-04-01 | st | 16:55 | L32.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2020-04-02 | čt | 11:00 | L7.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna XCB za SCB, tlačítkový displej | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-02 | čt | 14:15 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-04 | so | 10:00 | L5.D25 - TURN X1 X3, zaseklé pouzdro ve stanici | manuální otočení stanice a vytažení pouzdra | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-06 | po | 6:45 | L5.D25 - TURN X3 | výměna displeje a XCB | LZ, TP |  | ANO
Linka 11 | 2020-04-07 | út | 8:00 | L11.D12 - černý displej | restart stanice | LZ, TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-04-10 | pá | 6:20 | ztráta komunikace | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-14 | út | 9:40 | L5.D25 - displej nereagoval | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-14 | út | 15:45 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-15 | st | 8:30 | L5.D25 - recv | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-04-16 | čt | 8:00 | pouzdro nechtělo odjet ze stanice | odsátí pouzdra ze stanice | LZ, MK |  | ANO
Linka 8 | 2020-04-16 | čt | 9:00 | L8.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2020-04-16 | čt | 10:30 | pouzdro odjelo se sáčkem, BM se následně rozbil v potrubí | vytažení zkumavek z potrubí, dezinfekce potrubí | LZ, MK |  | ANO
Linka 29 | 2020-04-17 | pá | 14:30 | poudra nechtěla odcházet z karuselu na danou linku | restart systému | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-04-20 | po | 12:30 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-04-20 | po | 13:00 | L1.D12 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-04-20 | po | 13:15 | L29.D20 - zaseklé pozdro ve výhybce | otevření výhybky, a odsátí pouzdra do centrály | LZ, OG |  | ANO
Linka 5 | 2020-04-20 | po | 14:45 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-04-23 | čt | 8:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Karusel 27 | 2020-04-24 | pá | 20:40 | karusel v testu | INIT | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-04-25 | so | 22:40 | Als defect, ztráta komunikace | INIT | MK |  | ANO
Linka 13 | 2020-04-26 | ne | 8:30 | L13.D3 - TURN X2 | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 11 | 2020-04-27 | po | 7:40 | L11.D28 - zavřená stanice | seřízení pozic | TP |  | ANO
Linka 8 | 2020-04-29 | st | 12:30 | L8.D18 - TURN X1 X2 | plný koš, stanice se nemohla otáčet | LZ |  | ANO
Linka 32 | 2020-04-29 | st | 15:15 | L32.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 39 | 2020-05-02 | so | 10:00 | L39.D42 - po vyložení BM došlo k odsávání | restart systému | LZ |  | ANO
Linka 39 | 2020-05-04 | po | 8:00 | L39.D42 - stanice odesílala pouzdra na špatná oddělení | restart stancie, systému | LZ, OG |  | ANO
Linka 32 | 2020-05-06 | st | 6:20 | L32.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 39 | 2020-05-06 | st | 9:45 | L39.D77 - recv | výměna karty DCB | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-05-07 | čt | 6:45 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 25 | 2020-05-07 | čt | 10:00 | AUX1, TURN X1,X2 | výměna magnetického čidla | TP, LZ |  | ANO
Linka 39 | 2020-05-08 | pá | 9:00 | L39.D42 - stanice odesílala pouzdra na špatná oddělení | výměna SCB a RFID | TP |  | ANO
Linka 13 | 2020-05-10 | ne | 9:00 | L13.D48 - TURN X2, SEN X5 | bus reset, init | TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-05-14 | čt | 10:30 | L32.D4 - TURN X3, sáček v diodě | vytažení sáčku z diody | TP, LZ |  | ANO
Linka 32 | 2020-05-14 | čt | 12:00 | L32.D22 - TURN X3 | výměna karty XCB a displeje | TP, LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-05-18 | po | 7:30 | L1.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 2 | 2020-05-19 | út | 12:00 | L2.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 4 | 2020-05-20 | st | 8:00 | L4.D34 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Karusel 27 | 2020-05-22 | pá | 17:00 | SHB 110 - TURN Y2, poškozená vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | TP, MK |  | ANO
Linka 24 | 2020-05-24 | ne | 22:30 | ztráta komunikace | bus reset, init | MK |  | ANO
Linka 10 | 2020-05-29 | pá | 12:00 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 9 | 2020-06-04 | čt | 1:30 | L9.D13 - nefunkční signalizace | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 9 | 2020-06-04 | čt | 16:30 | L9.D13 - nefunkční signalizace | výměna karty XCB a displeje | TP, MK |  | ANO
Linka 24 | 2020-06-07 | ne | 6:20 | stanice v testu | bus reset, init | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-06-08 | po | 7:20 | L29.D28 - ztráta komunikace | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-06-08 | po | 8:40 | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 35 | 2020-06-09 | út | 11:30 | L35 - ztráta komunikace | odsátí | MK |  | ANO
Linka 24 | 2020-06-09 | út | 14:30 | nefunkční pásy | výměna relátek | OG, LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-06-15 | po | 14:15 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Systém | 2020-06-16 | út | 15:05 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | MK, TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-06-18 | čt | 11:00 | L1.D31 - stanice vyjetá z ozubení | vytažení motoru, seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-06-19 | pá | 13:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna RFID | OG, TP |  | ANO
Linka 13 | 2020-06-24 | st | 6:30 | L13 - zaseklé pouzdro v potrubí | vyřezání potrubí a vytažení pouzdra, slepení potrubí | TP, OG, LZ, MK |  | ANO
Linka 8 | 2020-06-26 | pá | 6:30 | L8.D18 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty XCB a displeje | TP |  | ANO
Systém | 2020-07-01 | st | 8:00 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | OG, LZ |  | ANO
Linka 39 | 2020-07-01 | st | 9:15 | L39.D42 - stanice odesílala pouzdra na špatná oddělení | restart stanice | LZ, TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-07-08 | st | 20:00 | L32 - pouzdra zůstala v přejezdu, nechtěla odjíždět | vytažení pouzder, restart systému | OG |  | ANO
Linka 24 | 2020-07-13 | po | 6:20 | stanice nepřímala pouzdra | bus reset, init | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-07-13 | po | 6:30 | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-07-13 | po | 6:40 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-07-13 | po | 12:45 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ, TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-07-13 | po | 22:00 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 4 | 2020-07-14 | út | 2:00 | L4.D23 - TURN X1 | init | TP |  | ANO
Linka 8 | 2020-07-15 | st | 8:00 | L8.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Systém | 2020-07-13 | po | 7:00 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | TP |  | ANO
Systém | 2020-07-15 | st | 9:00 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-07-17 | pá | 12:00 | L29 - pouzdro nechtělo odjet z karuselu | restart, odsátí | TP, LZ |  | ANO
Linka 26 | 2020-07-17 | pá | 13:00 | opakovaně v testu, neuvolnění pouzdra | uvolnění pouzder, init, odsátí | LZ, TP |  | ANO
Linka 38 | 2020-07-18 | so | 6:40 | L38.D62 - nefunkční šíbr | výměna karty PHARMACY KIT | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-07-19 | ne | 9:00 | Als defect, ztráta komunikace | restart, odsátí | TP |  | ANO
Linka 6 | 2020-07-22 | st | 7:30 | L6.D51 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 4 | 2020-07-22 | st | 12:00 | L4.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 8 | 2020-07-28 | út | 10:00 | L8.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-07-29 | st | 10:00 | L5.D77 - Recv Sen!X4 | výměna karty DCB | LZ, OG |  | ANO
Linka 24 | 2020-07-29 | st |  | ztráta komunikace | bus reset, init | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2020-07-30 | čt | 8:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 6 | 2020-07-31 | pá |  | L6.D51 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 1 | 2020-08-05 | st | 18:30 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 6 | 2020-08-06 | čt | 10:00 | L6.D51 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna RFID | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-08-07 | pá | 9:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 2 | 2020-08-08 | so | 8:00 | L2.D22 - TURN X2, stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-08-09 | ne | 13:30 | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Karusel 27 | 2020-08-10 | po | 13:40 | TURN Y1, TURN Y2 | restart karty SCB, init | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-10 | po | 13:50 | stanice nepřímala pouzdra | bus reset, init, výměna karty RFID | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-08-11 | út | 9:00 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-08-11 | út | 10:15 | L5.D27 - displej nereagoval na dotyk | výměna XCB za SCB, tlačítkový displej | OG, TP |  | ANO
Linka 21 | 2020-08-12 | st | 7:00 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 20 | 2020-08-12 | st | 7:30 | L20.D20 - MANUÁLNÍ POUZDRO V SEPARÁTORU | vytažení pouzdra | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2020-08-12 | st | 9:30 | L10.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-08-14 | pá | 7:45 | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, LZ |  | ANO
Linka 39 | 2020-08-14 | pá |  | L39.D42 - stanice odesílala pouzdra na špatná oddělení | restart a odsátí systému | LZ, TP |  | ANO
Linka 37 | 2020-08-15 | so | 7:30 | L37.D76 - SEN!X4 | návrat frekvenčního měniče do aut. Provozu | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-15 | so | 12:30 | stanice nepřímala pouzdra | bus reset | TP |  | ANO
Linka 39 | 2020-08-15 | so | 16:30 | nelze zasílat pouzdra na stanici | překliklý displej | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-08-17 | po | 14:30 | L29.D27 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Systém | 2020-08-18 | út | 0:00 | Výpadek | odstávka PP | OG |  | ANO
Linka 5 | 2020-08-18 | út | 8:30 | L5.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 11 | 2020-08-20 | čt | 7:00 | L11.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-20 | čt | 7:00 | stanice nepřímala pouzdra | init | MK |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-22 | so | 22:00 | stanice nepřímala pouzdra | init | OG |  | ANO
Linka 21 | 2020-08-24 | po | 7:00 | L21.D21 - porucha zebezpečeného příjmu | odpojení zabezpečeného příjmu | TP LZ |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-24 | po | 14:35 | stanice nepřímala pouzdra | init | MK |  | ANO
Systém | 2020-08-24 | po | 17:00 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | vypnutí a následný restart řídící jednotky | MK |  | ANO
Linka 10 | 2020-08-26 | st | 10:35 | L10.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-08-26 | st | 13:30 | L29.D28 - nefunkční displej | restart stanice | LZ TP |  | ANO
Linka 12 | 2020-08-26 | st | 21:00 | L12.D22 - pouzdra nedojížděla na stanici | restart celého systému | LZ |  | ANO
Linka 5 | 2020-08-27 | čt | 12:00 | L5.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 8 | 2020-08-27 | čt | 13:30 | L8.D16 - TURN X3, zamrzlá adresa | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 10 | 2020-08-28 | pá | 7:00 | L10.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 24 | 2020-08-29 | so | 7:00 | stanice nepřímala pouzdra | init | TP |  | ANO
Linka 10 | 2020-08-29 | so | 7:30 | L10.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 9 | 2020-08-29 | so | 9:45 | L9.D14 - TURN X2 | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2020-08-31 | po | 7:00 | L9.D15 - chyba registrace pouzder | bus reset | MK TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-09-07 | po | 13:15 | L32.D22 - nefunkční displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2020-09-07 | po | 14:00 | L10.D13 - TURN X1, X3 | poškozená senzorová lišta | OG LZ TP |  | ANO
Linka 32 | 2020-09-08 | út | 7:15 | L32.D22 - nefunkční displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2020-09-08 | út | 14:30 | L10.D24 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-09-10 | čt | 12:00 | L1.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 3 | 2020-09-09 | st | 17:40 | L3.D11 - stanice v zabezpečeném příjmu | odblokování zabez. Příjmu | TP |  | ANO
Linka 10 | 2020-09-10 | čt | 14:00 | L10.D13 - TURN X1, X3 | výměna senzorové lišty | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-09-10 | čt | 19:30 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2020-09-15 | út | 11:00 | L21.D33 - poškozená senzorová lišta |  | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-09-15 | út | 13:30 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice |  |  | ANO
Linka 3 | 2020-09-15 | út | 13:45 | L3.D11 - nefunkční displej | výměna karty XCB a displeje | OG |  | ANO
Linka 1 | 2020-09-17 | čt | 6:42 | L1.D42 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 13 | 2020-09-21 | po | 6:30 | L13.D43 - nefunkční karta SCB | výměna SCB a tlačítkového displeje | OG |  | ANO
Linka 9 | 2020-09-23 | st | 11:45 | L9.D14 - nefunkční displej | výměna karty XCB a displeje | OG TP |  | ANO
Linka 29 | 2020-09-25 | pá | 13:45 | L29.D28 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Karusel 28 | 2020-09-27 | ne | 9:30 | sen?x4, TURN X1, X2, X3 | restart systému, odsátí systému | TP |  | ANO
Linka 20 | 2020-09-29 | út | 5:00 | L20.Dab - nefunkční separátor | výměna motoru separátoru | TP MK OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-09-29 | út | 9:12 | L29.D28 - nefunkční displej | výměna karty XCB a displeje | OG LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-09-30 | st | 20:30 | L1.D32 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty XCB a displeje | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2020-10-01 | čt | 7:30 | L9.D14 - nefunkční displej | výměna karty XCB a displeje | OG |  | ANO
Linka 1 | 2020-10-01 | čt | 10:00 | L1.D42 - TURN X3 | restart stanice, seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 32 | 2020-10-05 | po | 7:30 | L32.D11 - nefunkční displej | restart stanice, přeinstalování displeje | OG LZ |  | ANO
Linka 33 | 2020-10-05 | po | 8:30 | L33.D40 - přetržený pás na separátoru | demontáž separátoru a výměna pásů | TP LZ |  | ANO
Linka 1 | 2020-10-05 | po | 12:15 | L1.D11 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2020-10-06 | út | 10:00 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 11 | 2020-10-07 | st | 10:30 | L11.D27 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 32 | 2020-10-07 | st | 12:15 | L32.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Systém | 2020-10-08 | čt |  | ÚDRŽBA | sanitární den
Linka 1 | 2020-10-14 | st |  | L1.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-10-16 | pá | 13:00 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 23 | 2020-10-16 | pá | 20:00 | L23.D6 - separátor nepropouštěl pouzdra | výměna relátek | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-10-18 | ne | 16:00 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 29 | 2020-10-20 | út | 12:00 | L29.D26 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty XCB a displeje | OG |  | ANO
Linka 24 | 2020-10-30 | pá | 10:00 | stanice nepřímala pouzdra | výměna karty SCB a RFID (L24.D30) a výměna SCB (L24.D40) | TP |  | ANO
Karusel 28 | 2020-11-02 | po | 13:00 | docházelo k stálému odsávání, zaseklé pouzro na šíbru | vytažení pouzdra, restart systému, odsátí | LZ TP OG |  | ANO
Linka 21 | 2020-11-02 | po | 13:45 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 5 | 2020-11-03 | út | 9:45 | L5.D26 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 8 | 2020-11-06 | pá | 9:00 | L8.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 2 | 2020-11-08 | ne | 18:06 | L2.D12 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | MK TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-11-14 | so | 8:00 | stanice nepřímala pouzdra | init | OG |  | ANO
Linka 3 | 2020-11-14 | so | 9:00 | L3.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2020-11-14 | so | 12:00 | L9.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 24 | 2020-11-16 | po | 17:00 | oprava zásuvky vozíku | překonektorování kabelu u vozíku | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-11-16 | po | 21:00 | L1.D42 - TURN X3 | výměna karty XCB a displeje | MK |  | ANO
Linka 10 | 2020-11-18 | st | 8:00 | L10.D25 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 9 | 2020-11-21 | so | 7:30 | L9.Dab link bio - SEN?X4, pouzdro nechtělo propadnout do karuselu | restart systému, odsátí systému | TP |  | ANO
Linka 24 | 2020-11-22 | ne | 21:27 | L24.D30 - ztráta komunikace | init | TP |  | ANO
Linka 1 | 2020-11-30 | po | 12:00 | L1.D31 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 32 | 2020-12-01 | út | 11:00 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 32 | 2020-12-07 | po | 8:00 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | TP |  | ANO
Linka 11 | 2020-12-08 | út | 7:00 | L11.D12 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 39 | 2020-12-08 | út | 9:00 | nelze zasílat pouzdra na stanici | restart systému | LZ |  | ANO
Linka 10 | 2020-12-09 | st | 8:45 | L10.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 7 | 2020-12-11 | pá | 7:15 | L7.D11 - zaseklý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2020-12-11 | pá | 9:00 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 21 | 2020-12-11 | pá | 9:30 | L21.D33 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 9 | 2020-12-11 | pá | 15:40 | L9.D13 - zaseklý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 2 | 2020-12-13 | ne | 16:30 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 23 | 2020-12-14 | po | 12:00 | L23.D6 - separátor nepropouštěl pouzdra | výměna relátek | TP |  | ANO
Linka 11 | 2020-12-14 | po | 14:00 | L11.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 7 | 2020-12-15 | út | 16:10 | L7.D11 - recv, sepnuté relé | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 2 | 2020-12-19 | so | 10:00 | L2.D12 - nefunkční displej | výměna karty XCB a displeje | TP |  | ANO
Linka 11 | 2020-12-22 | út | 8:00 | L11.D22 - neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 32 | 2020-12-30 | st | 9:10 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 32 | 2020-12-30 | st | 12:00 | L32.D22 - nefunkční displej | restart stanice |  |  | ANO
Linka 33 | 2020-12-31 | čt | 10:00 | L33.D40 - přetržený pás na separátoru | demontáž separátoru a výměna pásů | OG, TP |  | ANO
Linka 23 | 2021-01-04 | po | 0:30 | L23 zobrazeny pouzdra, kde nebyly, odsávání | restart, odsátí | MK |  | ANO
Linka 13 | 2021-01-07 | čt | 5:45 | L13.D48 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG, TP |  | ANO
Linka 21 | 2021-01-07 | čt | 8:40 | L21.D33 - černý displej | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 29 | 2021-01-07 | čt | 12:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ, OG |  | ANO
Linka 29 | 2021-01-08 | pá | 11:00 | L29.D23 - stanice neregistrovala pouzdra | odpojení zabezpečeného příjmu, restart stanice | TP, OG |  | ANO
Linka 4 | 2021-01-11 | po | 14:00 | výpadek napájení od pracovníka elprema | nahození hl. jističe pracovníkem elprema | MK, LZ, TP |  | ANO
Linka 13 | 2021-01-12 | út | 7:30 | L13.D48 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 13 | 2021-01-13 | st | 14:25 | L13.D48 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty RFID | TP |  | ANO
Linka 19 | 2021-01-18 | po | 10:00 | L19.daa - TURNX2, každý průjezd linka odsávala | bus reset, restart systému, odsátí systému | LZ, TP, OG |  | ANO
Linka 22 | 2021-01-19 | út | 10:15 | L22.D10 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2021-01-19 | út | 16:00 | L12.D24 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 32 | 2021-01-22 | pá | 14:30 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 32 | 2021-01-24 | ne | 13:45 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 32 | 2021-01-24 | ne | 22:30 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 26 | 2021-01-26 | út | 10:15 | L26.daf - sen?X2X4X6 | vyjmutí sáčku z potrubí, odsátí | TP, LZ, OG |  | ANO
Karusel 28 | 2021-01-26 | út | 10:30 | opakovaně v testu, zaseklý sáček na vzduchové klapce | vyjmutí sáčku z potrubí, odsátí | TP, LZ, OG |  | ANO
Linka 2 | 2021-01-27 | st | 6:15 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 32 | 2021-01-27 | st | 10:30 | L32.D21 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | OG |  | ANO
Linka 11 | 2021-01-31 | ne | 9:30 | L11.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | MK |  | ANO
Linka 2 | 2021-01-31 | ne | 10:30 | L2.D22 - stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | MK |  | ANO
Linka 10 | 2021-02-01 | po | 16:30 | L10.D11 - černý displej | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 25 | 2021-02-01 | po | 21:00 | stanice nepřímala pouzdra | bus reset, init | OG |  | ANO
Linka 11 | 2021-02-02 | út | 7:00 | L11.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | TP |  | ANO
Linka 11 | 2021-02-02 | út | 16:00 | L11.D22 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty XCB a displeje | LZ |  | ANO
Linka 12 | 2021-02-04 | čt | 10:40 | L12.D5 - TURN X2, SEN?X4, výhybka se nemohla otočit, seklé pouzdro | zasunutí pouzdram, otočení výhybka, odsátí | TP, LZ, OG |  | ANO
Linka 25 | 2021-02-02 | út | 10:00 | L25.D30 - úlomek pouzdra v slideru | vyjmutí úlomku pouzdra ze slideru, odsátí | TP, OG |  | ANO
Linka 5 | 2021-02-07 | ne | 9:30 | L5.D25 - displej nereagoval | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2021-02-10 | st | 11:00 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka 13 | 2021-02-13 | so | 9:00 | L13.D48 - stanice neregistrovala pouzdra | bus reset, init, nová registrace | TP |  | ANO
Linka 25 | 2021-02-15 | po | 8:00 | kontaminace stanice, špatně uzavřený sáček | desinfekce stanice | TP, MK |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-15 | po | 14:00 | ÚDRŽBA | seřízení karuselu firmou profiterm |  |  | ANO
Systém | 2021-02-16 | út | 9:50 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | MK,TP,OG,LZ |  | ANO
Linka 13 | 2021-02-19 | pá | 17:00 | L13.D48 - RECV | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 24 | 2021-02-21 | ne | 10:30 | stanice nepřímala pouzdra | bus reset, init | OG |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-22 | po | 16:30 | L28.D59 - vadná vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | MK, TP |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-22 | po | 19:00 | karusel v testu | init | TP |  | ANO
Systém | 2021-02-22 | po | 20:00 | ZTRÁTA KOMUNIKACE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU | restart, odsátí | TP |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-23 | út | 16:30 | L28.D55 - vadná vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | MK, TP |  | ANO
Linka 10 | 2021-02-23 | út | 20:20 | L10.D24 - stanice neregistrovala pouzdra, zabezpečený příjem | test, vypnutí zabezpečeného příjmu, odsátí | TP |  | ANO
Linka 29 | 2021-02-24 | st | 14:00 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | LZ |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-24 | st | 16:30 | L28.D52 - vadná vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | MK, TP |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-24 | st | 16:30 | L28.D62 - vadná vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | MK, TP |  | ANO
Karusel 28 | 2021-02-24 | st | 16:30 | L28.D60 - vadná vzduchová klapka | výměna vzduchové klapky | MK, TP |  | ANO
Linka 2 | 2021-02-25 | čt | 13:30 | L2.D22 - turn X2, stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | LZ |  | ANO
Linka 29 | 2021-02-26 | pá | 11:30 | L29.D21 - stanice neregistrovala pouzdra | výměna karty XCB a displeje | TP |  | ANO
Systém | 2021-03-08 | po | 7:00 | ÚDRŽBA | sanitární den |  |  | ANO
Linka 24 | 2021-03-08 | po |  | ALS DEFECT, SEN!X6 | senzorové ramínko stále signalizovala pouzdro, dotažení sen. Ramínka | TP, OG |  | ANO
Linka 3 | 2021-03-06 | so | 9:40 | L3.D13 - TURN X2, zavřená dvířka s pouzdrem | otevření stanice, vytažení pouzdra | OG |  | ANO
Linka 11 | 2021-03-08 | po | 9:30 | L11.D27 - černý displej | restart stanice | LZ |  | ANO
Linka 20 | 2021-03-08 | po | 14:50 | L20.D20 - recv separátoru | výměna SCB karty | MK, TP |  | ANO
Linka 2 | 2021-03-08 | po | 15:20 | L2.D22 - turn X2, stanice vyjetá z ozubení | seřízení pozic | TP |  | ANO
Linka 10 | 2021-03-12 | pá | 16:00 | L10.D77 - recv sen!x4 | reset frekvenčního měniče | TP |  | ANO
Linka 8 | 2021-03-15 | po | 10:00 | L8.D16 - stanice neregistrovala pouzdra | restart stanice | OG |  | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO

## List2
Název | Datum | Den | Čas | Závada | Odstranění | Odstranil | Termín | Odstraněno | Hlášeno
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO
Linka | [7 empty] | ANO