## A
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt A |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.01-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 7 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 8 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 5 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 6 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 8 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 16 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 16 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 24 | ks
12 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (široké) pro transport velkoobjemových zásilek a mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
13 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 8 | ks
14 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 8800 | ks
VÝHYBKY
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 4 | ks
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
17 | Značení komponentů | 4 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 890 | m
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 120 | m
20 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 162 | m
21 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
22 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 40 | m
23 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
24 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 553 | m
25 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 143 | ks
26 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 35 | m
27 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 8 | ks
28 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 16 | ks
29 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 8 | m
30 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 3 | ks
31 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
32 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
34 | Protipožární manžety EI 120 | 62 | ks
35 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 62 | ks
36 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 62 | ks
37 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
38 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
39 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
40 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks
41 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks
42 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks
43 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
44 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
45 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
46 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
47 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
48 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
49 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
50 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
51 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
52 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
53 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
54 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
55 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
56 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
57 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## B
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt B |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.02-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 3 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
11 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (široké) pro transport velkoobjemových zásilek a mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
14 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 65 | m
15 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 20 | m
16 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 211 | m
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 43 | m
19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 5 | ks
20 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 202 | m
21 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 34 | ks
22 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
23 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 8 | m
24 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
26 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
28 | Protipožární manžety EI 120 | 8 | ks
29 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 8 | ks
30 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 8 | ks
31 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
32 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
33 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
34 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
35 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
36 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
37 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
38 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
39 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
40 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
41 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
42 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
43 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
44 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
45 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## C
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt C |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.03-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
2 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
4 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 6 | ks
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 3 | ks
6 | Opticko-akustická signalizace | 4 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 12 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 12 | ks
11 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 12 | ks
12 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 18 | ks
13 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (široké) pro transport velkoobjemových zásilek a mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
14 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 6 | ks
15 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 6600 | ks
VÝHYBKY
16 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
18 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
19 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 190 | m
20 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 80 | m
21 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 25 | m
22 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
23 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 31 | m
24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
25 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 118 | m
26 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 25 | ks
27 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 25 | m
28 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 10 | ks
29 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 12 | ks
30 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 50 | m
31 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 8 | ks
32 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
33 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
35 | Protipožární manžety EI 120 | 11 | ks
36 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 11 | ks
37 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 11 | ks
38 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
39 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
40 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
41 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks
42 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks
43 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks
44 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
45 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
46 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
47 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
48 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
49 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
50 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
51 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
52 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
53 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
54 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
55 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
56 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
57 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
58 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
59 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## D
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt D |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.04-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 10 | kpl
2 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
4 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 14 | ks
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 3 | ks
6 | Opticko-akustická signalizace | 10 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 24 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 28 | ks
11 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 28 | ks
12 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 45 | ks
13 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (široké) pro transport velkoobjemových zásilek a mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
14 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 14 | ks
15 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 15400 | ks
VÝHYBKY
16 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 2 | ks
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
18 | Značení komponentů | 2 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
19 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 270 | m
20 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 200 | m
21 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 55 | m
22 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
23 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 18 | m
24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
25 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 169 | m
26 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 33 | ks
27 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 17 | m
28 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 1 | ks
29 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 28 | ks
30 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 28 | m
31 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 7 | ks
32 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
33 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
35 | Protipožární manžety EI 120 | 34 | ks
36 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 34 | ks
37 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 34 | ks
38 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
39 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
40 | Posilující napájecí zdroj | 4 | ks
41 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 4 | ks
42 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 4 | ks
43 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 4 | ks
44 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 2 | ks
45 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
46 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
47 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
48 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
49 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
50 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
51 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
52 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
53 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
54 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
55 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
56 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
57 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
58 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
59 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## E
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt E |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.05-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
4 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 4 | ks
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 4 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 8 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 8 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
12 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (široké) pro transport velkoobjemových zásilek a mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
13 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 4 | ks
14 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 4400 | ks
VÝHYBKY
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
17 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 152 | m
19 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 4 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 109 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 13 | ks
23 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 4 | m
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 8 | ks
25 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 4 | m
26 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
28 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
31 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 5 | ks
33 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 5 | ks
34 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
35 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
36 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
37 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
38 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
39 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
40 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
41 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
42 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
43 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
44 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
45 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
46 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
47 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
48 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## F
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt F |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.06-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 2 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Opticko-akustická signalizace | 2 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 2 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 4 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 4 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 5 | ks
11 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 2 | ks
12 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 2200 | ks
VÝHYBKY
13 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
15 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
16 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 66 | m
17 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 40 | m
18 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
19 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 41 | m
20 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 12 | ks
21 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 4 | ks
22 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
23 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
25 | Protipožární manžety EI 120 | 3 | ks
26 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks
27 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 3 | ks
28 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
30 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
31 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
32 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
33 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
34 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
35 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
36 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
37 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
38 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
39 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
40 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
41 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
42 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## G
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt G |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.07-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 3 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 2 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 3 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 6 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 6 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 9 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 3 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 3300 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
16 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 155 | m
18 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 40 | m
19 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 6 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 109 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 15 | ks
23 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 6 | m
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 6 | ks
25 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 40 | m
26 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 4 | ks
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
28 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
30 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks
31 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 5 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 5 | ks
33 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
35 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
36 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
37 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
38 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
39 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
40 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
41 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
42 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
43 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
44 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
45 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
46 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
47 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
48 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
49 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
50 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
51 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
52 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
53 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## H
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt H |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.08-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 5 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 8 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 2 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 5 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 8 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 16 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 16 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 24 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 8 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 8800 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
16 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 202 | m
18 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 100 | m
19 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 16 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 138 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 24 | ks
23 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 18 | m
24 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 8 | ks
25 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 16 | ks
26 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 25 | m
27 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 6 | ks
28 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
29 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
30 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
31 | Protipožární manžety EI 120 | 10 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 10 | ks
33 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 10 | ks
34 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
35 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
36 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
37 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
38 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
39 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
40 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
41 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
42 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
43 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
44 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
45 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
46 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
47 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
48 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
49 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
50 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
51 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
52 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
53 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
54 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, C | 2 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks
6 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 2 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 2 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 4 | ks
11 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 4 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 89 | m
13 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 20 | m
14 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 6 | m
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
16 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 73 | m
17 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 16 | ks
18 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 4 | m
19 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 2 | ks
20 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 4 | ks
21 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 4 | m
22 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
23 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
24 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
25 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
26 | Protipožární manžety EI 120 | 3 | ks
27 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks
28 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 3 | ks
29 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
30 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
31 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
32 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
33 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
34 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
35 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
36 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
37 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
38 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
39 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
40 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
41 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
42 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
43 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## I
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt I |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.09-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků - TYP „E“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Laboratorní robotická stanice s vícenásobným příjmem a vícenásobným odesláním pouzder a automatickou vykládkou vzorků - TYP „F“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) - stanice musí zajistit automatické doručení a bezobslužné vyložení zásilky (vzorků) z autovykládkového pouzdra i příjem standardních zásilek ve standardních pouzdrech | 1 | kpl
4 | Zásobník pro příjem vzorků pro stanici typ E | 1 | ks
5 | Zásobník pro příjem vzorků a pouzder pro stanici typ F | 1 | ks
6 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
7 | Opticko-akustická signalizace | 3 | ks
8 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
10 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
11 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
12 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
13 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
14 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 2 | ks
15 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
VÝHYBKY
16 | Třícestná elektronická výhybka - vzduchová | 1 | ks
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
18 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
19 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 102 | m
20 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
22 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 62 | m
23 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 19 | ks
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
26 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
28 | Protipožární manžety EI 120 | 6 | ks
29 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 6 | ks
30 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 6 | ks
31 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
32 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
ŘÍDICÍ CENTRÁLA - vizualizace
33 | Samostatné vizualizační pracoviště včetně 1 monitoru | 1 | kpl
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - pohon systému
34 | Dmychadla pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6-3,7 kW), včetně požadovaného příslušenství (např. tlakový snímač, dynamické řízení rychlosti), regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz | 1 | kpl
35 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 - 3,7 kW, dle typu dmychadla, včetně požadovaného příslušenství a nastavení | 1 | ks
36 | Rozvaděčová skříň s přivedením napájení 400V / 16 A pro napojení dmychadla VN linky a pro umístění frekvenčního měniče, včetně výzbroje | 1
37 | Kabel systémový | 20 | m
38 | Kabel k napojení ovládání otáček dmychadla (např. FTP 4x2x0.5) | 20 | m
39 | Kabel k napojení termokontaktu (např. YSLCY 2Ax1) | 20 | m
40 | Kabel k napojení dmychadla (např. YSLCY 4Bx2,5) | 20 | m
41 | Elektrorevize | 1 | kpl
42 | Vzduchový oblouk, 160 mm. | 3 | ks
43 | Značení linek a komponentů PP | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
44 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
45 | Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť | 1 | kpl
46 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
47 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
48 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
49 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
50 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
51 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
52 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
53 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
54 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
55 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
56 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
57 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## J
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt J |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.10-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 4 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 2 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 3 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 4 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 10 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 15 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 4 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 4400 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
16 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 306 | m
18 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
19 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 40 | m
20 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
21 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 28 | m
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
23 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 203 | m
24 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 42 | ks
25 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 25 | m
26 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 3 | ks
27 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 8 | ks
28 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 16 | m
29 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 7 | ks
30 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
31 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
32 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
33 | Protipožární manžety EI 120 | 21 | ks
34 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 21 | ks
35 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 21 | ks
36 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
37 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
38 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
39 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
40 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
41 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
42 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
43 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
44 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
45 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
46 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
47 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
48 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
49 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
50 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 48 | m
2 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 3 | m
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
4 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 40 | m
5 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 8 | ks
6 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 2 | m
7 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 1 | ks
8 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 2 | m
9 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 1 | ks
10 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
11 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
13 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks
14 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 5 | ks
15 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 5 | ks
16 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
18 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
19 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
20 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
21 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
22 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
23 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
24 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
25 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
26 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
27 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
28 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
29 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
30 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## K
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt K |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.11-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků - TYP „E“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
3 | Zásobník pro příjem vzorků pro stanici typ E | 1 | ks
4 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
6 | Opticko-akustická signalizace | 4 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 2 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
11 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
12 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 7 | ks
13 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 2 | ks
14 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 2200 | ks
VÝHYBKY
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
17 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 80 | m
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 80 | m
20 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 8 | m
21 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
23 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 70 | m
24 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 10 | ks
25 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 4 | ks
26 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
27 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
28 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
29 | Protipožární manžety EI 120 | 7 | ks
30 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 7 | ks
31 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 7 | ks
32 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
34 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
35 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
36 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
37 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
38 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
39 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
40 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
41 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
42 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
43 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
44 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
45 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
46 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
47 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
48 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
49 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
50 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
51 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
52 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, C | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 1 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
VÝHYBKY
10 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
12 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 46 | m
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
15 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 36 | m
16 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 10 | ks
17 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
18 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
19 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
21 | Protipožární manžety EI 120 | 3 | ks
22 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks
23 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 3 | ks
24 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
25 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
26 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
27 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
28 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
29 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
30 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
31 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
32 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
33 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
34 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
35 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
36 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
37 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
38 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
39 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
40 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
41 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
42 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
43 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
44 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## L
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt L |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.12-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 5 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 2 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 2 | ks
6 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 2 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 5 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
11 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 10 | ks
12 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 15 | ks
13 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 5 | ks
14 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 5500 | ks
VÝHYBKY
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
17 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 190 | m
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 40 | m
20 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 10 | m
21 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
22 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 46 | m
23 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
24 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 128 | m
25 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 21 | ks
26 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 42 | m
27 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 4 | ks
28 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 10 | ks
29 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 10 | m
30 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 3 | ks
31 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
32 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
34 | Protipožární manžety EI 120 | 11 | ks
35 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 11 | ks
36 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 11 | ks
37 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
38 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
39 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
40 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
41 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
42 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
43 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
44 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
45 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
46 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
47 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
48 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
49 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
50 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
51 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
52 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
53 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
54 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
55 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
56 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
57 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
58 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, C | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Opticko-akustická signalizace | 3 | ks
5 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 1 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
VÝHYBKY
11 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
13 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
14 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 86 | m
15 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
17 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 71 | m
18 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 15 | ks
19 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
20 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
21 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
23 | Protipožární manžety EI 120 | 6 | ks
24 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 6 | ks
25 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 6 | ks
26 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
28 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
29 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
30 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
31 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
32 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
33 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
34 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
35 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
36 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
37 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
38 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
39 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
40 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## M
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt M |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.13-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 4 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 4 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 8 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 4 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 3 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 8 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 16 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 16 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 24 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 8 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 8800 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 2 | ks
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
16 | Značení komponentů | 2 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 340 | m
18 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
19 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 16 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 217 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 48 | ks
23 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 16 | m
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 16 | ks
25 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 40 | m
26 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 7 | ks
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
28 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
30 | Protipožární manžety EI 120 | 16 | ks
31 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 16 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 16 | ks
33 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
35 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
36 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
37 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
38 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
39 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
40 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
41 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
42 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
43 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
44 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
45 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
46 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
47 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
48 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
49 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
50 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
51 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
52 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
53 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 44 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 40 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 4 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
8 | Protipožární manžety EI 120 | 3 | ks
9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks
10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 3 | ks
11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
13 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
14 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
15 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## N
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt N |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.14-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 61 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 50 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 11 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
8 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks
9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 5 | ks
10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 5 | ks
11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
13 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
14 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
15 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 61 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 50 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 11 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
8 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks
9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 5 | ks
10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 5 | ks
11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
13 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
14 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
15 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## P
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt P |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.15-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Opticko-akustická signalizace | 2 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
11 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
12 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
VÝHYBKY
13 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
15 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
16 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 260 | m
17 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 40 | m
18 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 80 | m
19 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
20 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 42 | m
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
22 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 175 | m
23 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 19 | ks
24 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 42 | m
25 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
26 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 20 | m
27 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
28 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
29 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
30 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
31 | Protipožární manžety EI 120 | 11 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 11 | ks
33 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 11 | ks
34 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
35 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
36 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
37 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
38 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
39 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
40 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
41 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
42 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
43 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
44 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
45 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
46 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
47 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
48 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
49 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
50 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
51 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
52 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
53 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
54 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
55 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 40 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 30 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 10 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
8 | Protipožární manžety EI 120 | 6 | ks
9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 6 | ks
10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 6 | ks
11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
13 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
14 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
15 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## Q
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt Q |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.16-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 4 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 7 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 4 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 7 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 14 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 14 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 21 | ks
11 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 7 | ks
12 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 7700 | ks
VÝHYBKY
13 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 2 | ks
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
15 | Značení komponentů | 2 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
16 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 460 | m
17 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 100 | m
18 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
19 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 28 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 327 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 38 | ks
23 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 28 | m
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 14 | ks
25 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 50 | m
26 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 4 | ks
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
28 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
30 | Protipožární manžety EI 120 | 29 | ks
31 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 29 | ks
32 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 29 | ks
33 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
35 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
36 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks
37 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks
38 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks
39 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
40 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
41 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
42 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
43 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
44 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
45 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
46 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
47 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
48 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
49 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
50 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
51 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
52 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
53 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
54 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, C | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 1 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
10 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 79 | m
11 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 16 | m
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
13 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 68 | m
14 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 11 | ks
15 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 16 | m
16 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
17 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 24 | m
18 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
19 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
20 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
22 | Protipožární manžety EI 120 | 7 | ks
23 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 7 | ks
24 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 7 | ks
25 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
27 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
28 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
29 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
30 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
31 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
32 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
33 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
34 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
35 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
36 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
37 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
38 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
39 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## R
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt R |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.17-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
5 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
6 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
7 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
8 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
10 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
11 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
VÝHYBKY
12 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
14 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
15 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 50 | m
16 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 24 | m
17 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
18 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 2 | m
19 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
20 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 40 | m
21 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 10 | ks
22 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 2 | m
23 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
24 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 4 | m
25 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 1 | ks
26 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
27 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
28 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
29 | Protipožární manžety EI 120 | 3 | ks
30 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks
31 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 3 | ks
32 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
34 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
35 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
36 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
37 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
38 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
39 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
40 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
41 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
42 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
43 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
44 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
45 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
46 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## S
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt S |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.18-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
2 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 4 | ks
4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks
6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 4 | ks
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
8 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 8 | ks
10 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 8 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
12 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 4 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 4400 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
16 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 240 | m
18 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 20 | m
19 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 8 | m
20 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
21 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 6 | m
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
23 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 138 | m
24 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 47 | ks
25 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 6 | m
26 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 8 | ks
27 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 4 | m
28 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 2 | ks
29 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
30 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
31 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
32 | Protipožární manžety EI 120 | 15 | ks
33 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 15 | ks
34 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 15 | ks
35 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
36 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
37 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
38 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks
39 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks
40 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks
41 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
42 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
43 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
44 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
45 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
46 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
47 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
48 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
49 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
50 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
51 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
52 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
53 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
54 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
55 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
56 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## T
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt T |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.19-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
5 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
6 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
7 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
8 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
10 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
11 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 44 | m
13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
14 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 32 | m
15 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 12 | ks
16 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
17 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
18 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
19 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
20 | Protipožární manžety EI 120 | 2 | ks
21 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 2 | ks
22 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 2 | ks
23 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
25 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
26 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
27 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
28 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
29 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
30 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
31 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
32 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
33 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
34 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
35 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
36 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
37 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## U
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt U |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.20-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kód, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Opticko-akustická signalizace | 3 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 3 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
11 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
12 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 6 | m
14 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
16 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 5 | m
17 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 1 | ks
18 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
19 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
20 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
22 | Protipožární manžety EI 120 | 2 | ks
23 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 2 | ks
24 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 2 | ks
25 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
27 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
28 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
29 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
30 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
31 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
32 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
33 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
34 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
35 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
36 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
37 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
38 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
39 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## UP1
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt UP1 |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.21-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 38 | m
2 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 30 | m
3 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
4 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
5 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 28 | m
6 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 10 | ks
7 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
8 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
10 | Protipožární manžety EI 120 | 4 | ks
11 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 4 | ks
12 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 4 | ks
13 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
15 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
16 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
17 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
18 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
19 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
20 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
21 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
22 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
23 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
24 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
25 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
26 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
27 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## UP2
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt UP2 |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.22-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
VÝHYBKY
1 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
3 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
4 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 46 | m
5 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 40 | m
6 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
8 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 35 | m
9 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 11 | ks
10 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
11 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
13 | Protipožární manžety EI 120 | 6 | ks
14 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 6 | ks
15 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 6 | ks
16 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
18 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
19 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
20 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
21 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
22 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 1 | ks
23 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
24 | Značení komponentů | 1 | kpl
NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ PP V AREÁLU FN OLOMOUC
25 | Napojení stávajícího systému PP v objektu UMTM LF UP k nové přejezdové centrále PP (úpravy, doplnění, přepojení, demontáže a přesuny,..) | 1 | kpl
26 | Napojení stávajícího systému PP v objektu Teoretických ústavů LF UP k nové přejezdové centrále PP (úpravy, doplnění, přepojení, demontáže a přesuny,..) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
27 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
28 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
29 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
30 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
31 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
32 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
33 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
34 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
35 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
36 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
37 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
38 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
39 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## WP
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt WP |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.23-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 36 | m
2 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 26 | m
3 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
4 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
5 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 29 | m
6 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 7 | ks
7 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
8 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
10 | Protipožární manžety EI 120 | 4 | ks
11 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 4 | ks
12 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 4 | ks
13 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
15 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
16 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
17 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
18 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
19 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
20 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
21 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
22 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
23 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
24 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
25 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
26 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
27 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## XC
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt XC |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.24-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 74 | m
2 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 50 | m
3 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
4 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
5 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 68 | m
6 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 6 | ks
7 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
8 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
10 | Protipožární manžety EI 120 | 8 | ks
11 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 8 | ks
12 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 8 | ks
13 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
15 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
16 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
17 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
18 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
19 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
20 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
21 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
22 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
23 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
24 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
25 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
26 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
27 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 37 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 34 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 3 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
8 | Protipožární manžety EI 120 | 4 | ks
9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 4 | ks
10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 4 | ks
11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
13 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
14 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
15 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## lékárna
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt nové lékárny |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.27-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 1 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
10 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
11 | Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm | 1 | ks
12 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1100 | ks
VÝHYBKY
13 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
15 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
16 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 111 | m
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 93 | m
19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 18 | ks
20 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
21 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
22 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
23 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
24 | Protipožární manžety EI 120 | 7 | ks
25 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 7 | ks
26 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 7 | ks
27 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
28 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
29 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
30 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
31 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
32 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
33 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
34 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
35 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
36 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
37 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
38 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
39 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
40 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
41 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
42 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
43 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
44 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
45 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
46 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
47 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, C | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Integrovaná čtečka čárového kódů napojená ke stanici | 1 | ks
5 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
7 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
8 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
9 | Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů). | 2 | ks
VÝHYBKY
10 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
12 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 92 | m
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
15 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 79 | m
16 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 13 | ks
17 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
18 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
19 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
21 | Protipožární manžety EI 120 | 10 | ks
22 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 10 | ks
23 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 10 | ks
24 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
25 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
26 | Posilující napájecí zdroj | 1 | ks
27 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 1 | ks
28 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 1 | ks
29 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 1 | ks
30 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
31 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
32 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
33 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
34 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 4 | hod
35 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
36 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
37 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
38 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
39 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
40 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
41 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
42 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
43 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
44 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## centrála
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt centrály |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.25-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
STANICE
1 | Servisní stanice - TYP „D“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ D | 1 | ks
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
4 | Značení komponentů | 1 | kpl
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
5 | Čistící / dezinfekční pouzdro včetně 2 čipů, s minimálně 20 l dezinfekčního přípravku | 1 | ks
VÝHYBKY
6 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 18 | ks
7 | Třícestná elektronická výhybka - vzduchová | 19 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 37 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
10 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 750 | m
11 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 100 | m
12 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
14 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 200 | m
15 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 60 | ks
16 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, průhledné | 300 | m
17 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, průhledné | 98 | ks
18 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 1 | ks
19 | Zemnící Cu vodič, 16mm2 | 100 | m
20 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
22 | Protipožární manžety EI 120 | 32 | ks
23 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 32 | ks
24 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 32 | ks
25 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
26 | Napojení technologie na EPS (zajištění automatické odstávky zařízení při požáru) | 1 | kpl
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
28 | Napájecí zdroj - linkový | 17 | ks
29 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
30 | Značení komponentů | 1 | kpl
ŘÍDICÍ CENTRÁLA
31 | Řídící centrála pro řízení minimálně 500 systémových komponentů (stanic, výhybek, …) | 1 | kpl
32 | ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 1100 VA (centrála, optický rozvaděč) | 2 | ks
33 | Server potrubní pošty - hlavní vizualizační pracoviště včetně 2 ks monitorů | 1 | kpl
34 | Barevná laserová tiskárna - server | 1 | ks
35 | Samostatný vzdálený přístup s vizualizací - notebook včetně napájecího zdroje a brašny | 1 | kpl
36 | Samostatné vizualizační pracoviště včetně 2 monitorů (pro velín PP - umístění mimo objekt centrály) | 1 | kpl
37 | Záložní zdroj UPS, minimálně 650 VA (velín) | 1 | ks
38 | Barevná laserová tiskárna (velín) | 1 | ks
39 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 8 licencí pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti (Vizualizační a programovací SW , Linkový řídicí SW , SW pro statistiky a vyhodnocování , Čipová RFID technologie , Řízení rizika , Funkce kalendář – plánování , Automatická údržba pouzder , Automatická údržba komponentů, Zasílání informací mailem , RFID manager , Dynamické řízení rychlosti přepravy) | 1 | kpl
40 | Zařízení pro dálkový dohled a správu zařízení prostřednictvím internetu (se zabezpečeným přístupem) včetně SW vybavení a nastavení. | 1 | kpl
41 | Programátor (čipy pouzder a ID karty FN Olomouc) | 1 | ks
42 | Zavedení uživatelů do systému na základě karet FN Olomouc (ke každé stanici až 15 uživatelů) | 88 | kpl
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
43 | Přejezdová centrála - propojení jednotlivých linek mezi sebou, pro minimálně 28 samostatných nezávislých linek, s minimálně 60 samostatnými adresovanými zásobníky pro uložení pouzder s paralelním přístupem | 1 | kpl
44 | Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále (HW+SW) | 14 | kpl
45 | Vícenásobná linka - připojení vícenásobných linek pro vícenásobný kontinuální transport pouzder (HW+SW) | 2 | kpl
46 | Dmychadla pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6-3,7 kW), včetně požadovaného příslušenství (např. tlakový snímač, dynamické řízení rychlosti), regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz | 18 | kpl
47 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 - 3,7 kW, dle typu dmychadla, včetně požadovaného příslušenství a nastavení | 18 | ks
48 | Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení pro kontrolu správné funkčnosti. | 17 | kpl
49 | Kabel k napojení ovládání otáček dmychadel (např. FTP 4x2x0.5) | 580 | m
50 | Kabel k napojení STOP tlačítek (např. JYTY 2x1) | 100 | m
51 | Kabel k napojení termokontaktů (např. YSLCY 2Ax1) | 580 | m
52 | Kabel k napojení dmychadel (např. YSLCY 4Bx2,5) | 580 | m
53 | Elektrorevize | 1 | kpl
54 | Optické rozvaděče pro jednotlivé linky, včetně optických převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí | 9 | kpl
55 | Rack pro optické rozvaděče | 1 | ks
56 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále | 1 | kpl
57 | Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále | 1 | kpl
58 | Vzduchový oblouk, 160 mm. | 45 | ks
59 | Značení linek a komponentů PP | 1 | kpl
Rozvaděč - 1.pole
60 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
61 | Montážní deska | 1 | ks
62 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
63 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
64 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
65 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
66 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
67 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
68 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
69 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
70 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
71 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
72 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
73 | Hl. vypínač (nouzový), 160A, uzamykatelný ve vypnuté poloze, montáž na zadní stěnu, 3+1-pólový, včetně podpěťové cívky 230V | 1 | kpl
74 | Dveřní páka MC1 | 1 | ks
75 | Prodlužovací tyč 400mm, MC1/2 | 1 | ks
76 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do panelu, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks
77 | Skříňka, IP67, jeden otvor | 3 | ks
78 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do krabičky, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 3 | ks
79 | Tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, v krabičce pod sklíčkem, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks
80 | Hlavice pro signálku, LED signálka 230V, zelená | 3 | ks
81 | Třífázový měřič spotřeby el. energie, pro nepřímé měření do 160A, jednosazbový, s imp. výstupem, včetně proudových transformátorů | 1 | ks
82 | Přepěťová ochrana typu 2, 3+1, 230V, max. předjištění 160A | 1 | ks
83 | Přepěťová ochrana typu 3, 3+1, 230V, max. předjištění 63A | 1 | ks
84 | Rázová oddělovací tlumivka | 4 | ks
85 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
86 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 20 | ks
87 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 120mm2 | 4 | ks
88 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
89 | Pojistková svorka včetně pojistky, 230VAC | 3 | ks
90 | Pojistkový odpínač, In=10A | 1 | ks
91 | Válcová pojistková vložka 1A, charakteristika gG | 1 | ks
92 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 2 | ks
93 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika gG | 6 | ks
94 | Čtyřpólový proudový chránič 100A, jmenovitý vypínací proud 30mA | 2 | ks
95 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
96 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 6 | ks
97 | Průchodky kabelové PVC | 15 | ks
98 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
99 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
100 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 2.pole
101 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
102 | Montážní deska | 1 | ks
103 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
104 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
105 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
106 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
107 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
108 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
109 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
110 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
111 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
112 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
113 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
114 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
115 | Průmyslové relé včetně patice na DIN lištu, cívka 24V DC, 2P | 20 | ks
116 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 60 | ks
117 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
118 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 10 | ks
119 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika gG | 30 | ks
120 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
121 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
122 | Průchodky kabelové PVC | 35 | ks
123 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
124 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
125 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 3.pole
126 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
127 | Montážní deska | 1 | ks
128 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
129 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
130 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
131 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
132 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
133 | Stranová spojovací sada | 1 | ks
134 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
135 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
136 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
137 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
138 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
139 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
140 | Průmyslové relé včetně patice na DIN lištu, cívka 24V DC, 2P | 20 | ks
141 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 60 | ks
142 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
143 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 10 | ks
144 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika gG | 30 | ks
145 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
146 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
147 | Průchodky kabelové PVC | 35 | ks
148 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
149 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
150 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 4.pole
151 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
152 | Montážní deska | 1 | ks
153 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
154 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
155 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
156 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
157 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
158 | Stranová spojovací sada | 1 | ks
159 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
160 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
161 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
162 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
163 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
164 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
165 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
166 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks
167 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
168 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
169 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
170 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
171 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
172 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 5.pole
173 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
174 | Montážní deska | 1 | ks
175 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
176 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
177 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
178 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
179 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
180 | Stranová spojovací sada | 1 | ks
181 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
182 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
183 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
184 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
185 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
186 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
187 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
188 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks
189 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
190 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
191 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
192 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
193 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
194 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 6.pole
195 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
196 | Montážní deska | 1 | ks
197 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
198 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
199 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
200 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
201 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
202 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
203 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
204 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
205 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
206 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
207 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
208 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
209 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
210 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks
211 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
212 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
213 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
214 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
215 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
216 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 7.pole
217 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
218 | Montážní deska | 1 | ks
219 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
220 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
221 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
222 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
223 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
224 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
225 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
226 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
227 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
228 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
229 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
230 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
231 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
232 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks
233 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
234 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
235 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
236 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
237 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
238 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
Rozvaděč - 8.pole
239 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
240 | Montážní deska | 1 | ks
241 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
242 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
243 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
244 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
245 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
246 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
247 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
248 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
249 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
250 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
251 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
252 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
253 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
254 | 1-fázový jistič, char. C, 10A | 6 | ks
255 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
256 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 2 | ks
257 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
258 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
259 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
260 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ PP V AREÁLU FN OLOMOUC
261 | Napojení stávajícího systému PP v objektu UMTM LF UP k systému řízení v nové centrále PP (úpravy, doplnění, přepojení, demontáže a přesuny,..) | 1 | kpl
262 | Zaintegrování stávajícího systému PP v objektu UMTM LF UP do systému vizualizace - centrální monitoring | 1 | kpl
263 | Napojení stávajícího systému PP v objektu Teoretických ústavů LF UP k systému řízení v nové centrále PP (úpravy, doplnění, přepojení, demontáže a přesuny,..) | 1 | kpl
264 | Zaintegrování stávajícího systému PP v objektu Teoretických ústavů LF UP do systému vizualizace - centrální monitoring | 1 | kpl
265 | Samostatné vizualizační pracoviště včetně 1 monitoru pro LF UP | 1 | kpl
266 | Napojení stávajícího systému PP v objektu L k systému řízení v nové centrále PP | 1 | kpl
267 | Zaintegrování stávajícího systému PP v objektu L do systému vizualizace - centrální monitoring | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
268 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
269 | Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť | 1 | kpl
270 | Testovací a zkušební provoz (20 dnů přítomnosti technika na místě) | 1 | kpl
271 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
272 | Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. | 1 | kpl
273 | Školení údržby (včetně požadované dokumentace) | 24 | hod
274 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
275 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
276 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
277 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
278 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
279 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
280 | Provozní řád a hygienické stanovisko k potrubní poště ve FN Olomouc včetně projednání s místním epidemiologem | 3 | paré
281 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
282 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré
283 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
284 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
VÝHYBKY
1 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
2 | Třícestná elektronická výhybka - vzduchová | 1 | ks
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
4 | Značení komponentů | 2 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
5 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 30 | m
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
7 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 40 | m
8 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 9 | ks
9 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
10 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
12 | Kovové konstrukce pro uchycení trasy potrubí | 1 | ks
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
13 | Protipožární manžety EI 120 | 2 | ks
14 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 2 | ks
15 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | 2 | ks
16 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl
17 | Napojení technologie na EPS (zajištění automatické odstávky zařízení při požáru) | 1 | kpl
18 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
19 | Napájecí zdroj - linkový | 1 | ks
20 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
21 | Značení komponentů | 1 | kpl
ŘÍDICÍ CENTRÁLA
22 | Rozšíření HW a SW vybavení řídicí centrály včetně napojení na kompletní vizualizaci celé technologie | 1 | kpl
23 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - minimálně 8 licencí pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti (Vizualizační a programovací SW , Linkový řídicí SW , SW pro statistiky a vyhodnocování , Čipová RFID technologie , Řízení rizika , Funkce kalendář – plánování , Automatická údržba pouzder , Automatická údržba komponentů, Zasílání informací mailem , RFID manager , Dynamické řízení rychlosti přepravy) | 1 | kpl
24 | Zařízení pro dálkový dohled a správu zařízení prostřednictvím internetu (se zabezpečeným přístupem) včetně SW vybavení a nastavení. | 1 | kpl
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
25 | Standardní linka PP - nezávislý systém (HW+SW) | 1 | kpl
26 | Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (3,7 kW), včetně požadovaného příslušenství (např. tlakový snímač, dynamické řízení rychlosti), regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz | 1 | kpl
27 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 3,7 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení | 1 | ks
28 | Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení pro kontrolu správné funkčnosti. | 1 | kpl
29 | Vzduchový oblouk, 160 mm. | 3 | ks
30 | Kabel k napojení ovládání otáček dmychadla (např. FTP 4x2x0.5) | 20 | m
31 | Kabel k napojení STOP tlačítek (např. JYTY 2x1) | 100 | m
32 | Kabel k napojení termokontaktu (např. YSLCY 2Ax1) | 20 | m
33 | Kabel k napojení dmychadla (např. YSLCY 4Bx2,5) | 20 | m
34 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále | 1 | kpl
35 | Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále | 1 | kpl
36 | Značení linek a komponentů PP | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
37 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
38 | Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť | 1 | kpl
39 | Testovací a zkušební provoz (20 dnů přítomnosti technika na místě) | 1 | kpl
40 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
41 | Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. | 1 | kpl
42 | Školení údržby (včetně požadované dokumentace) | 24 | hod
43 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
44 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
45 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
46 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
47 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
48 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
49 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
50 | Provozní řád a hygienické stanovisko k potrubní poště ve FN Olomouc včetně projednání s místním epidemiologem | 3 | paré
51 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré
52 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
53 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## venkovní rozvody
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  |  |  |  | DPS
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - venkovní rozvody |  |  |  |  | 12/2014
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D2.01.26-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
Hlavní systém
VÝHYBKY
1 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 3 | ks
2 | Ochranná skříň na elektronickou systémovou výhybku , dostatečné krytí pro umístění v kolektoru, včetně temperování | 3 | ks
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
4 | Značení komponentů | 3 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
5 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 2600 | m
6 | Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování | 1362 | m
7 | Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu) | 1 | kpl
8 | Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového/optického) do země/výkopu | 1224 | m
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
10 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 2941 | m
11 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 315 | ks
12 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 140 | m
13 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 25 | ks
14 | Zemnící Cu vodič, 25mm2 | 50 | m
15 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 50 | ks
16 | Jízdní potrubí plastové předizolované - pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek | 2340 | m
17 | Jízdní oblouky plastové předizolované - poloměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek | 220 | ks
18 | Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - svařované - pro uložení do země, včetně speciálních spojek | 75 | m
19 | Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - svařované - poloměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do země, včetně speciálních spojek | 6 | ks
20 | Přechodky tlustostěnné potrubí - standardní potrubí | 4 | ks
21 | Kompenzátory délkové roztažnosti - eliminující dilataci min. 12 cm | 52 | ks
22 | Tepelná izolace trasy potrubí v tepelném kanálu, minimální tloušťka izolace 30mm | 90 | m
23 | Výstražná fólie do země | 2587 | m
24 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
25 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, butylkaučuková těsnící páska pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla, svářečka tlustostěnného potrubí) | 1 | kpl
27 | Kovové konstrukce pro uchycení trasy potrubí | 196 | ks
NAPÁJENÍ
28 | Posilující napájecí zdroj | 2 | ks
29 | Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro napojení na minimálně 4 zásuvky) | 2 | ks
30 | Rack (minimální rozměry v35xh50xš60cm ) | 2 | ks
31 | Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 650 VA | 2 | ks
32 | Optický rozvaděč s příslušenstvím (včetně převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí) | 2 | ks
33 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl
34 | Značení komponentů | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
35 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
36 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
37 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
38 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
39 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
40 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
41 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
42 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
43 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré
44 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
45 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Samostatný - nezávislý systém
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 570 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 148 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 15 | ks
5 | Jízdní potrubí plastové předizolované - pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek | 309 | m
6 | Jízdní oblouky plastové předizolované - poloměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek | 33 | ks
7 | Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - svařované - pro uložení do země, včetně speciálních spojek | 40 | m
8 | Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - svařované - poloměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do země, včetně speciálních spojek | 3 | ks
9 | Přechodky tlustostěnné potrubí - standardní potrubí | 2 | ks
10 | Tepelná izolace trasy potrubí v tepelném kanálu, minimální tloušťka izolace 30mm | 14 | m
11 | Výstražná fólie do země | 330 | m
12 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 1 | kpl
13 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, butylkaučuková těsnící páska pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla, svářečka tlustostěnného potrubí) | 1 | kpl
15 | Kovové konstrukce pro uchycení trasy potrubí | 8 | ks
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
16 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
17 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 1 | kpl
18 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
19 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
20 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
21 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
22 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
23 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
24 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré
25 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
26 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | 5 | paré
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## rekapitulace-hlavní systém
Zakázka |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  | DPS
Kapitola |  | Datum
Soupis prací - souhrnný |  | 12/2014
Zhotovitel
Ing. Petr Březina
Hlavní systém
Položka | Objekt | Cena celkem
1 | A – Operační a vyšetřovací centrum
2 | B – Hlavní budova F. JOSEFA
3 | C – Klinika porodnicko-gynekologická
4 | D – Klinika I.interní
5 | E – Klinika otolaringologická a oční
6 | F – Klinika alergologie a imunologie
7 | G – Klinika II.interní
8 | H – Klinika onkologická, plicních nemocí, pracovní lékařství
9 | I – Oddělení konsolidovaných biochemických laboratoří
10 | J – Klinika III.interní, KNM
11 | K – Klinika hemato-onkologická
12 | L – Klinika hematom-onkologická, transfuzní stanice
13 | M – Klinika neurologická, neurochirurgická
14 | N – stará lékárna
15 | P – Klinika kožní, pracovní lékařství
16 | Q – Klinika dětská
17 | R – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
18 | S – Klinika ortopedická
19 | T – Klinika psychiatrická
20 | U – Klinika psychiatrie
21 | LF UP 1
22 | LF UP 2
23 | WP
24 | XC
25 | Objekt nové lékárny
26 | Objekt nové centrály potrubní pošty
27 | Venkovní rozvody
Cena celkem za hlavní systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## rekapitulace-samostatný systém
Zakázka |  | Stupeň
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY |  | DPS
Kapitola |  | Datum
Soupis prací - souhrnný |  | 12/2014
Zhotovitel
Ing. Petr Březina
Samostatný - nezávislý systém
Položka | Objekt | Cena celkem
1 | H – Klinika onkologická, plicních nemocí, pracovní lékařství
2 | J – Klinika III.interní, KNM
3 | K – Klinika hemato-onkologická
4 | L – Klinika hematom-onkologická, transfuzní stanice
5 | M – Klinika neurologická, neurochirurgická
6 | N – stará lékárna
7 | P – Klinika kožní, pracovní lékařství
8 | Q – Klinika dětská
9 | XC
10 | Objekt nové lékárny
11 | Objekt nové centrály potrubní pošty
12 | Venkovní rozvody
Cena celkem za nezávislý systém bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.