## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika a chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Fakultní nemocnice olomouc centrála a rozvody potrubní pošty
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Fakultní nemocnice olomouc centrála a rozvody potrubní pošty |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání strojovny potr. pošty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Větrání pobytových místn. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Podtlakové větrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Chlazení pracovišť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Chlazení telefonní ústředny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Větrání hasicího zař. telefoní ústředny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Soupis prací
| Stavba:Fakultní nemocnice olomouc centrála a rozvody potrubní pošty |  |  |  | Soupis prací:
| Objekt: Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání strojovny potr. pošty
1 | 1.01 | Radiální ventilátor přívodní do potrubí 800x500, 8050 m3/hod při 270Pa, 2,142kW, 400V, proud 4A | ks | 1 | 0 | 0 | IRT/4-400B
2 |  | Pružná spojka 800x500 | ks | 2 | 0 | 0 | IAE400
1.NP, D2.02 -102- 1ks+2ks
3 | 1.02 | Radiální ventilátor odvodní do potrubí 800x500, 8050 m3/hod při 270Pa, 2,142kW, 400V, proud 4A | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Pružná spojka | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení závěsů ventilátorů poz- 1.01 a 1.02 | m2 | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+2ks+1ks
6 | 1.03 | Regulační klapka se servo pohonem 1000x500 Servo pohon zajišťuje profese MaR | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks
| 1.04 | Neobsazeno
7 | 1.05 | Regulační klapka se servo pohonem 315x315 Servo pohon zajišťuje profese MaR | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
8 | 1.06 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200x500x1000 náběh, výběh | ks | 12 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 12ks
9 | 1.07 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 1000x500x2000 náběh, výběh | ks | 4 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 4ks
10 | 1.08 | Protidešťová žaluzie AL 1400x710 s mřížkou a zedním rámem | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks
| 1.09 | 1.11 Neobsazeno
11 | 1.12 | Filtrační kazeta do potrubí 1000x500 délka 583 pro kapsový filtr F5 | ks | 1 | 0 | 0 | IFL 400/80-50
12 |  | Kapsový filtr F5 do kazety | ks | 1 | 0 | 0 | IFR 400/80-50 F5
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
13 | 1.13 | Dvouřadá komfortní výustka 1225x225 | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks
14 | 1.14 | Mřížka TAHOKOV 800x500 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
15 | 1.15 | Mřížka TAHOKOV 1000x400 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
| 1.16 | 1.17 Neobsazeno
| 1.18 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
16 |  | do obvodu 3500/ 60% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
17 |  | do obvodu 2630/50% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 24bm
| 1.19 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
18 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
19 |  | do obvodu 2630/20% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
20 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 19 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 30bm
21 | 1.20 | Montážní, spojovací, nosný a těsnicí mat. | kg | 120 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 120kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
22 | 1.21 | Požární izolace 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou, odolnost EI 30 DP1 Veškeré potrubí vedeno v 1.NP mimo strojovnu PP | m2 | 30 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 30m2
23 | 1.22 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Přívodní a odvodní potrubí ve strojovně PP od průchodu zdivem po regulační klapku. By-pas neizolovat | m2 | 70 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 70m2
24 | Montáž vč. zaregulování: |  |  |  |  | 0
| 2. | Větrání pobytových místn.
25 | 2.01 | Kompaktní přívodní jednotka s elektrickým ohřevem ohřívač 5kW/400V, 13A filtr G4, připojení f 200, 400m3/h, 310Pa, 43dB v 1,5m, ventilátor 170W/230V, rozměry 580x980x425, váha 43kg | ks | 1 | 0 | 0 | RME 800/200
26 |  | Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení závěsů jedn. | m2 | 0.5 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+0,5m2
27 | 2.02 | Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1000 náběh, výběh | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
28 |  | Řídící systém, pro kompletní ovládání jednotky a ventilátoru vč.kompletní výbavy pro řízení zařízení (rozvaděč, ovladače, týdení spínací hodiny, čidel a servopohonu pro klapku 200 24V) dle výrobce jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | Rsada 505/EO/9-10
1.NP, D2.02 -102- 1ks
29 |  | Kabely pro propojení regulace s jednotkou, rozvaděčem, oladačem, klapkou, regulačním uzlem a regulačními čidly - dle schematu výrobce vzdálenost 12m | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
30 | 2.03 | Regulační klapka,f200, pro osazení servopohonu | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
31 | 2.04 | Protidešťová žaluzie 315x200 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
32 | 2.05 | Přívodní dvouřadá vyústka konfortní 200x100 vč reg.R1 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
| 2.06 | Neobsazeno
33 | 2.07 | Talířový ventil přívodní f 160 | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
| 2.08 | 2.09 Neobsazeno
35 | 2.10 | Zvukoltumicí hadice f 160 | bm | 3 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 3bm
36 | 2.11 | Ohebna hadice Flexo f 160 | bm | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2bm
| 2.12 | Neobsazeno
37 | 2.13 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 8bm
38 | 2.14 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1bm
39 | 2.15 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 25 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 25bm
| 2.16 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
40 |  | do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
41 |  | do obvodu1050/ 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
|  | do obvodu650/ 40% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 6bm
42 | 2.17 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 50 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 50kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
43 | 2.18 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Přívodní potrubí od průchodu zdivem po regulační klapku | m2 | 10 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 10m2
44 | Montáž zařízení vč. regulace a kabeláže |  |  |  |  | 0
| 3. | Podtlakové větrání
45 | 3.01 | Potrubní diagonální ventilátor f 160, 200 m3/hod při 200Pa, 0,050kW, 230V, proud 0,22A | ks | 1 | 0 | 0 | TD160
1.NP, D2.02 -102- 1ks
| 3.01a | Potrubní diagonální ventilátor f 160, 200 m3/hod při 200Pa, 0,050kW, 230V, proud 0,22A | ks | 1 | 0 | 0 | TD160
|  | Zpětná klapka násuvná na ventilátor f 160 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Ochraná mřížka s dýzou na ventilátor f 160 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
46 | 3.02 | Malý radiální ventilátor do podhledu f 100, 80 m3/hod při 70 Pa, 0,030kW, 230V | ks | 2 | 0 | 0 | BP/2 200
1.NP, D2.02 -102- 1ks
47 | 3.03 | Žaluziová klapka f 160 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
48 | 3.04 | Zpětná klapka f 125 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
49 | 3.05 | Talířový ventil odvodní f 160 | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
51 | 3.06 | Talířový ventil odvodní f 100 | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
53 | 3.07 | Zvukoltumicí hadice f 160 | bm | 10 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 10bm
54 | 3.08 | Zvukoltumicí hadice f 125 | bm | 3 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 3bm
55 | 3.09 | Zvukoltumicí hadice f 100 | bm | 5 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 5bm
| 3.11 | 3.12 Neobsazeno
56 | 3.13 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 5bm
57 | 3.14 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 13bm
58 | 3.15 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 30 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 30kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
59 | Montáž |  |  |  |  | 0
| 4. | Chlazení pracovišť
60 | 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=1,3/2,5/3,2 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 1,3/2,8/4,7 kW ( ti20°C/ te7°C) 230V, příkon: nom. 0,8kW, doporučené jištění 10A, delká potrubí max. 20m | ks | 2 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -10 až +46°C, vytápění -15 až 18°C rozměry: 550x765x285, hmotnost: 34kg, hluk: chlazení/vytápění 46/47 dBA
61 |  | Konzola pro na terén, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
62 |  | Konzola pro osazení na fasádu, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks+1ks+1ks
63 | 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka , 230V napojena z venkovní, Qch=2,5 kW, rozměry: 289x780x215, hmotnost: 8kg,ovládání ventilátorů ve 3. stupně plus tichí provoz, hluk: 41/33/25/19dBA | ks | 2 | 0 | 0
vč. infra ovladače
1.PP, D2.02 -101- 1ks
1.NP, D2.02 -102- 2ks
| 4.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
64 |  | f 9,52 | bm | 35 | 0 | 0
65 |  | f 6,35 | bm | 35 | 0 | 0
1.PP, D2.02 -101- 6bm
1.NP, D2.02 -102- 64bm
66 | 4.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks
67 | 4.05 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | bm | 40 | 0 | 0
1.PP, D2.02 -101- 5bm
1.NP, D2.02 -102- 35bm
68 | 4.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 60 | 0 | 0
1.PP, D2.02 -101- 15kg
1.NP, D2.02 -102- 45kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
69 | Montáž |  |  |  |  | 0
| 5. | Chlazení telefonní ústředny
70 | 5.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=1,7/6,0/6,7 kW (ti27°C/ te35°C) 230V, příkon: nom. 1,99kW, doporučené jištění 20A, delká potrubí max. 20m | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -15 až +46°C, vytápění -15 až 18°C rozměry:735x825x300, hmotnost: 48kg, hluk: chlazení/vytápění 49/46 dBA
71 |  | Konzola pro na terén, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
72 | 5.02 | Vnitřní nástěnná jednotka , 230V napojena z venkovní, Qch=6,0 kW, rozměry: 290x1050x238, hmotnost: 12kg,ovládání ventilátorů ve 3. stupně plus tichí provoz, hluk: 45/41/36/33dBA | ks | 1 | 0 | 0
vč. infra ovladače
1.NP, D2.02 -102- 1ks
| 5.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
73 |  | f 12,70 | bm | 15 | 0 | 0
74 |  | f 6,35 | bm | 15 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 15bm+15bm
75 | 5.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
76 | 5.05 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | bm | 20 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 20bm
77 | 5.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 30 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 30kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
78 | Montáž |  |  |  |  | 0
| 6. | Větrání hasicího zař. telefoní ústředny
79 | 6.01 | Axiální ventilátor f 250, 1200 m3/hod při 85 Pa, 0,123kW, 230V, proud 0,5A | ks | 1 | 0 | 0 | TCBB/2-250 H IP44
1.NP, D2.02 -102- 1ks
80 | 6.02 | Tlumič hluku pro axiální ventilátory f 250 délka 900 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
81 | 6.03 | Žaluziová klapka f 250 | ks | 1 | 0 | 0 | PER
1.NP, D2.02 -102- 1ks
82 | 6.04 | Výustka komfortní jednořadá 400x200 bez regulace | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 2ks
83 | 6.05 | Ochranná mřížka f 250 na ventilátor | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks
84 | 6.06 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 6bm
85 | 6.07 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 10 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 10kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
86 | Montáž |  |  |  |  | 0
| 7. | Protipožární ucpávky
| 7.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
87 |  | do obvodu potrubí 3500 | ks | 1 | 0 | 0
88 |  | do obvodu 650 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2.02 -102- 1ks+1ks
| Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
| 8. | Zkoušky a zaregulování
| 8.01 | Základní zkoušky
89 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 8.02 | Zaregulování
90 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 8.03 | Zaškolení obsluhy
91 |  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 6hod | hod | 6 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně, prosinec 2014