## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D2.03 - Měření a regulace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Centrála a rozvody potrubní pošty
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Olomouc
Projektant : |  | LT PROJEKT a.s. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Siemens s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FN Olomouc |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Centrála a rozvody potrubní pošty |  |  | D2.03 - Měření a regulace
REKAPITULACE MAR
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Služby |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## položky
č.pol. | Položka | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[5 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
R1 | B1 B3 | Venkovní teplotní čidlo, -50…+70°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.1.1
R2 | B2 | Kanálové teplotní čidlo - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.1.2
R3 | F2 F3 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.2.1
R4 | B2 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.2.1
R5 | Y1 Y2 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.3.1
R6 | Y3 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.3.2
R7 | FM1 FM2 | Frekvenční měnič, 2.2kW, filtr třídy B, IP20, bez panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Ovládací panel k frekvenčnímu měniči | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.4.1
R8 | DDC1 | Podstanice vč. I/O (8xUI,4xAO,4xDI,6xDO) a displejem, vč. svorkovnice a montážjní sady na Din lištu | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče DT1
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.5.1
R9 | DDC1 | Aplikační modul (komunikace kompatibilní s používanou ve FN Olomouc+LON) | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče DT1
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.5.1
R10 | DDC1 | LON vzdálené I/O karty (4xUI,2xAO,4xDI,4xDO) | ks | 2 |  | 0 |  | Součást rozvaděče DT1
D2.03-003, D2.03-005 - POZ.5.1
R11 |  | SW licence - rozšíření databáze o I/O body pro SCADA | ks | 1 |  | 0
D2.03-005 - POZ.6.1
R12 |  | Rozvaděč MaR DT1, ovládá, napájí VZT 1, rozvaděč je osazen v technologické m.č.01-01 instalovaný výkon Pi = 8 kW, součinitel současnosti beta = 0.9 druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 1200x800x300 mm (může se měnit dle skutečně dodaných FM) počet polí 1 větrání rozvaděče napájené obvody-viz dokument D2.03-006 | ks | 1 |  |  |  | 0
D2.03-006, D2.03-005 - POZ.7.1
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL
R13 |  | Kovový žlab 65/50 + příslušenství | m | 5 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R14 |  | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 55 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R15 |  | Trubka Ø16 + příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R16 |  | Trubka ocelová Ø32 + příslušenství | m | 5 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R17 |  | Kabel CYA 1,5mm pevně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R18 |  | Kabel CYKFY-J 4x1,5 pevně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R19 |  | Kabel JYTY-O 2x1 pevně uložený | m | 235 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R20 |  | Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený | m | 90 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R21 |  | Kabel BELDEN 8025 pevně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R22 |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený | m | 80 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R23 |  | Protipožární zapravení prostupů | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R24 |  | Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva | ks | 50 |  |  |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
R25 |  | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu | ks | 50 |  |  |  | 0
D2.03-101, D2.03-102
|  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
|  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [5 empty] | 0
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
SLUŽBY
R26 |  | SW datových bodů | I/O bodů | 24 |  | 0
D2.03-003
R27 |  | Uvedení do provozu MaR | I/O bodů | 24 |  | 0
D2.03-003
R28 |  | Změna stávající grafiky na velínu | I/O bodů | 24 |  | 0
D2.03-003
R29 |  | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) | ks | 1 |  | 0
R30 |  | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro, VZT a topení | ks | 1 |  | 0
R31 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0
R32 |  | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace. | ks | 1 |  | 0
R33 |  | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0
|  | SLUŽBY - CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka:
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny
písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů.
Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.