## List1
| Transformátory | Motorgenerátory | poznámka
TS1 | 4*630kVA | 1*486kW
TS2 | 2*1000kVA | 1*800kW | stavebně dimenzováno na 4 transformátory a 2MG
TS3 | 2*630kVA, letos přestavba na 2*1000kVA | 1*344kW | není možný paralelní chod transformátorů
TS4 | 4*630kVA | 1*528kW
TS5 | 1*160kVA, letos přestavba na 1*630kVA | 0, letos rekonstrukce na 80kW

## MG
| Typ | Výrobce | Rok výroby/uvedení do provozu | Výkon [kVA/kW] | spotřeba nafty [l/hod] | objem provozní nádrže [l] | objem venkovní nádrže [l] | sudy [l] | výdrž [hod] | 6h | 12h | mimo nádrž 12h
TS1 | EFK 4456/16-10 | BEZ Bratislava | 1982/1989 | 608/486 | 130 | 400 | x | 2*200 | 3.0769 | 780 | 1560 | 1160
TS2 | P 1000 E1 | FG Wilson | 2012/2012 | 1000/800 | 218 | 1450 | 10000 | x | 6.6514 | 1308 | 2616 | 1166
TS3 | BCD 430P | Broadcrown | 2001/2013 | 430/344 | 91 | 560 | x | 2*200 | 6.1538 | 546 | 1092 | 532
TS4 | BCV 660-50 | Broadcrown | 2013/2013 | 660/528 | 117 | 685 | x | 2*200 | 5.8547 | 702 | 1404 | 719
TS5 | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 556 | 3095 |  | 0 |  | 3336 | 6672 | 3577