| - Zpracovatel: - Datum: | - Ing. Petr Novák, - U hájovny 11d, 641 00 Brno - E-mail: energ.auditor@seznam.cz - Telefon: 724 697 448 - 20.1.2014 |
| --- | --- |

# 1. Zpracovatel

|  | Obchodní název, adresa |  | Ing. Petr Novák U hájovny 11d, 641 00 Brno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO |  | 48873314 |
|  | Odborná způsobilost |  | osvědčení č. 186 Ministerstva průmyslu a obchodu |
|  | E-mail |  | energ.auditor@seznam.cz |
|  | Telefon |  | 724 697 448 |

# 2. účel zpracování

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle zákona č. 318/2012 Sb. v návaznosti na Směrnici 2010/13/ES o energetické náročnosti budov (EPBDII) za účelem splnění povinností z tohoto zákona vyplývajících.

Pro zpracování průkazu byly použity zejména následující normy:

[1]  ČSN 73 0540 - 1	Tepelná ochrana budov. Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování.

[2]  ČSN 73 0540 - 2 	Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky.

[3]  ČSN 73 0540 - 3	Tepelná ochrana budov. Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování.

[4] ČSN 73 0540 - 4	Tepelná ochrana budov. Výpočtové metody pro navrhování a ověřování.

[5] ČSN EN 12 831	Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného  výkonu.

[6] ČSN EN ISO 13790	Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění

TNI 73 0331	Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

Výpočet a zhodnocení byl proveden pomocí programu Protech, s.r.o. –  zpracování dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

3. PODKLADY PRO VÝPOCET

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován podle vyhl. č. 78/2013 Sb. Tato vyhláška stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov, včetně porovnávacích ukazatelů, výpočtové metody a obsah průkazu energetické náročnosti.

Pro hodnocení budovy se dle této vyhlášky používá hodnocení založené na výpočtech energie užívané nebo předpokládané k užití v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, za standardizovaného užívání budovy.

PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

|  | Nová budova |  | Budova užívaná orgánem veřejné moci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prodej budovy nebo její části |  | Pronájem budovy nebo její části |
|  | Větší změna dokončené budovy |  |  |
|  | Jiný účel zpracování : |  |  |

Základní informace o hodnocené budově

| Identifikační údaje budovy |  |
| --- | --- |
| Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : | Objekt „M“, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc |
| Katastrální území : | 710717 Nová Ulice |
| Parcelní číslo : | st. 127/1, st. 127/2 |
| Datum uvedení do provozu | 1947, 1991 |
| (nebo předpokládané uvedení do provozu) : |  |
| Vlastník nebo stavebník : | Fakultní nemocnice Olomouc |
| Adresa : | I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| IČ : | 00098892 |
| Telefon : |  |
| email : |  |

| Typ budovy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodinný dům |  | Bytový dům |  | Budova pro ubytování |
|  |  |  |  |  | a stravování |
|  | Administrativní budova |  | Budova pro zdravotnictví |  | Budova pro vzdělávání |
|  | Budova pro sport |  | Budova pro obchodní účely |  | Budova pro kulturu |
|  | Jiné druhy budovy : |  |  |  |  |

| Geometrické charakteristiky budovy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | jednotky | hodnota |
| Objem budovy V |  |  |
| (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený | [m3] | 22 140,0 |
| vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) |  |  |
| Celková plocha obálky A | [m2] | 7 806,2 |
| (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) |  |  |
| Objemový faktor tvaru budovy A/V | [m2/m3] | 0,353 |
| Celková energeticky vztažná plocha Ac | [m2] | 6 922,0 |

| Druhy energie (energonositelé) užívané v budově |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hnědé uhlí |  | Černé uhlí |
|  | Topný olej |  | Propan - butan |
|  | Kusové dřevo, dřevní štěpka |  | Dřevěné peletky |
|  | Zemní plyn |  | Elektřina |
|  | Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : |  |  |

|  | Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podíl OZE: |  | do 50% včetně, |  | nad 50% do 80%, |  | nad 80% |

|  | Energie okolního prostředí : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | účel: |  | na vytápění, |  | pro přípravu teplé vody, |  | na výrobu elektrické energie |

| Druhy energie dodávané mimo budovu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektřina |  | Teplo |  | Žádné |

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

| a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce obálky budovy | Plocha Aj | Součinitel prostupu tepla |  |  | Činitel teplotní redukce bj | Měrná ztráta prostupem tepla HT,j |
|  |  | Vypočtená hodnota Uj | Referenční hodnota UN,rq,j | Splněno |  |  |
|  | [m2] | [W/(m2·K)] | [W/(m2·K)] | (ano/ne) | [-] | [W/K] |
| SO1 Vnější stěny | 1 164,6 | 0,36 | 0,30/0,25 | - | 1,00 | 414,7 |
| OZ1 Okna | 261,0 | 1,50 | 1,50/1,20 | - | 1,00 | 391,5 |
| DO1 Dveře | 14,4 | 1,50 | 1,60/1,20 | - | 1,00 | 21,6 |
| SCH1 Střecha | 406,0 | 0,23 | 0,24/0,25 | - | 1,00 | 95,1 |
| SO2 Vnější stěny | 2 014,4 | 0,94 | 0,30/0,25 | - | 1,00 | 1 893,3 |
| OZ2 Okna | 755,8 | 2,80 | 1,50/1,20 | - | 1,00 | 2 116,3 |
| DO2 Dveře | 37,8 | 2,90 | 1,70/1,20 | - | 1,00 | 109,6 |
| SO3 Stěny k sousední budově | 330,2 | 1,12 | 1,05/0,70 | - | 0,30 | 110,6 |
| SCH2 Střecha | 632,0 | 0,61 | 0,24/0,25 | - | 1,00 | 385,9 |
| PDL1 Podlaha | 1 614,0 | 0,98 | 0,45/0,25 | - | 0,30 | 474,4 |
| STR1 Strop | 576,0 | 0,73 | 0,30/0,20 | - | 1,00 | 419,0 |
| Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 7 806,2 | 0,100 | - | - | 1,00 | 780,6 |
| Celkem | 7 806,2 |  |  |  |  | 7 212,6 |

Poznámka

Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší

změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

| a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zóna | Převažující návrhová vnitřní teplota im,j | Objem zóny Vj | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny Uem,R,j |
|  | [°C] | [m3] | [W/(m2·K)] |
| Zóna 1 - Zóna 1 | 22,0 | 22 140,0 | 0,44 |

| Budova | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypočtená hodnota Uem (Uem = HT/A) | Referenční hodnota Uem,R (Uem,R = (Vi·Uem,R,j)/V) | Splněno |
|  | [W/(m2·K)] | [W/(m2·K)] | (ano/ne) |
|  | 0,924 | 0,444 | NE |

B) technické systémy

| b.1.a) vytápění |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocená budova / zóna | Typ zdroje | Energo- nositel | Pokrytí dílčí potřeby energie na vytá- pění | Jmeno- vitý tepelný výkon | Účinnost výroby energie zdrojem tepla H,gen | Účinnost distribu- ce energie na vytápění H,dis | Účinnost sdílení energie na vytápění H,em |
|  | [-] | [-] | [%] | [kW] | [%] | [%] | [%] |
| Referenční budova | x | x | x | x | 80,0 | 85,0 | 80,0 |
| Zóna 1 | Předávací stanice | Soustava CZT do 50% | 100 |  | 99,0 | 85,0 | 88,0 |

| b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocená budova / zóna | Typ zdroje | Účinnost výroby energie zdrojem tepla H,gen nebo COPH,gen | Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla H,gen,rq nebo COPH,gen | Požadavek splněn |
|  | [-] | [%] | [%] | [ano/ne] |
| Zóna 1 | Předávací stanice | 99,0 | 80,0 | ANO |

| b.5.a) příprava teplé vody (TV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocená budova / zóna | Systém přípravy TV v budově | Energo- nositel | Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody | Jmenovitý příkon pro ohřev TV | Objem zásobníku TV | Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen | Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody QW,st | Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody QW,dis |
|  | [-] | [-] | [%] | [kW] | [litry] | [%] | [Wh/(l·den)] | [Wh/(m·den)] |
| Referenční budova | x | x | x | x | x | 85 | 5 | 150 |
|  | Centrální | Soustava CZT do 50% | 100,0 | 75,0 | 1 700 | 99 | 2,9 | 5,8 |

| b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocená budova / zóna | Typ systému k přípravě teplé vody | Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyW,gen nebo COPW,gen | Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyW,gen,rq nebo COPW,gen | Požadavek splněn |
|  | [-] | [%] | [%] | [ano/ne] |
|  | Centrální | 99 | 85 | ANO |

| b.6) osvětlení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocená budova / zóna | Typ osvětlovací soustavy | Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení | Celkový elektrický příkon osvětlení budovy | Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny pL,lx |
|  | [-] | [%] | [kW] | [W/(m2·lx)] |
| Referenční budova | x | x | x | 0,10 |
| Zóna 1 | Osvětlení | 100 | 32,813 | 0,09 |
| Budova celkem |  |  | 32,813 |  |

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

| Hodnocená budova zóna | Vytápění EPH | Chlazení EPC | Nucené větrání EPF |  | Příprava teplé vody EPW | Osvětlení EPL | Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NV1 | NV2 |  |  | OZE I | OZE E |
| Zóna 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) dílčí dodané energie

|  | Budova | Potřeba energie | Vypočtená spotřeba energie | Pomocná energie | Dílčí dodaná energie | Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/(m2·rok)] |
| Vytápění | Hodnocená | 434 542 | 586 806 | 810 | 587 617 | 84,9 |
|  | Referenční | 67 957 | 124 921 | 438 | 125 359 | 18,1 |
| Chlazení | Hodnocená | 135 534 | 0 | 41 024 | 41 024 | 5,9 |
|  | Referenční | 243 561 | 0 | 41 206 | 41 206 | 6,0 |
| Větrání | Hodnocená |  |  | 39 603 | 39 603 | 5,7 |
|  | Referenční |  |  | 39 603 | 39 603 | 5,7 |
| Úprava vzduchu | Hodnocená |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Referenční |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| Příprava TV | Hodnocená | 128 036 | 144 080 | 0 | 144 080 | 20,8 |
|  | Referenční | 128 036 | 157 673 | 0 | 157 673 | 22,8 |
| Osvětlení | Hodnocená | 131 121 | 131 121 | 0 | 131 121 | 18,9 |
|  | Referenční | 149 852 | 149 852 | 0 | 149 852 | 21,6 |

c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

| Typ výroby | Využitelnost vyrobené energie | Vyrobená energie | Faktor celkové primární energie | Faktor neobnovitelné primární energie | Celková primární energie | Neobnovitelná primární energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednotky |  | [kWh/rok] | [-] | [-] | [kWh/rok] | [kWh/rok] |
| Kogenerační jednotka EPCHP - teplo | Budova | 0 | 1,10 | 1,10 | 0 | 0 |
|  | Dodávka mimo budovu | 0 | -1,10 | -1,00 | 0 | 0 |
| Kogenerační jednotka EPCHP - elektřina | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Fotovoltaické panely EPPV - elektřina | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Solární termické systémy QH,sc,sys - teplo | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Jiné | Budova | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Dodávka mimo budovu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie

podle energonositelů

| Energonositel | Dílčí vypočtená spotřeba energie/ Pomocná energie | Faktor celkové primární energie | Faktor neobnovitelné primární energie | Celková primární energie | Neobnovitelná primární energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh/rok] | [-] | [-] | [kWh/rok] | [kWh/rok] |
| Elektřina ze sítě | 212 557 | 3,2 | 3,0 | 680 183 | 637 671 |
| Soustava CZT do 50% | 730 886 | 1,1 | 1,0 | 803 975 | 730 886 |
| Celkem | 943 444 | x | x | 1 484 158 | 1 368 558 |

e) požadavek na celkovou dodanou energii

| (6) | Referenční budova | [kWh/rok] | 513 692,3 | Splněno (ano/ne) | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | Hodnocená budova |  | 943 443,5 |  |  |
| (8) | Referenční budova | [kWh/(m2·rok)] | 74,2 |  |  |
| (9) | Hodnocená budova |  | 136,3 |  |  |

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

| (10) | Referenční budova | [kWh/rok] | 1 004 148,5 | Splněno (ano/ne) | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) | Hodnocená budova |  | 1 368 557,8 |  |  |
| (12) | Referenční budova | [kWh/(m2·rok)] | 145,1 |  |  |
| (13) | Hodnocená budova |  | 197,7 |  |  |

g) primární energie hodnocené budovy

| (14) | Celková primární energie | [kWh/rok] | 1 484 157,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| (15) | Obnovitelná primární energie | [kWh/rok] | 115 600,1 |
| (16) | Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie | [%] | 7,8 |

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů

dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

| Posouzení proveditelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativní systémy | Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | Soustava zásobování tepelnou energií | Tepelné čerpadlo |
| Technická proveditelnost | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Ekonomická proveditelnost | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Ekologická proveditelnost | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Doporučení k realizaci a zdůvodnění | Objekt využívá dodávek energií z alternativních systémů – je zásobován tepelnou energií ze soustavy CZT. Dalším možným způsobem využití dodávek energie z obnovitelných zdrojů je instalace solárního ohřevu teplé vody. Tímto opatřením by došlo k úspoře energií, prostá návratnost vložených prostředků se však obvykle pohybuje za hranicí předpokládané životnosti tohoto zařízení, a tudíž není jednoznačně doporučena. |  |  |  |
| Datum vypracování analýzy |  |  |  |  |
| Zpracovatel analýzy |  |  |  |  |

| Energetický posudek | povinnost vypracovat energetický posudek | Ne |
| --- | --- | --- |
|  | energetický posudek je součástí analýzy | Ne |
|  | datum vypracování energetického posudku |  |
|  | zpracovatel energetického posudku |  |

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

| Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splňuje požadavek podle §6 odst.1 |  |
|  | Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy |  |  |
|  | Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) |  |
|  | Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) |  |
|  | Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) |  |
|  | Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje |  |
|  | Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Budova užívaná orgánem veřejné moci |  |  |
|  | Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii | E - nehospodárná |
| Prodej nebo pronájem budovy nebo její části |  |  |
|  | Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Jiný účel zpracování průkazu |  |  |
|  | Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

| Jméno a příjmení | Ing. Petr Novák |
| --- | --- |
| Číslo oprávnění MPO | 186 |
| Podpis energetického specialisty |  |

Datum vypracování průkazu

| Datum vypracování průkazu | 20.1.2014 |
| --- | --- |
| Doba platnosti průkazu | 20.1.2024 |