## 1
Seznam vyvažovacích ventilů topné vody | [5 empty] | Vstupní hodnoty |  |  | Hodnoty pro korigovaný průtok |  |  | Hodnoty pro maximální průtok
Odběrné místo | Budova | Číslo | Typ | DN | PN | Qmax (kg/s) | Qkor (kg/s) | Δp (kPa) | q(kor) (l/s) | Kv(kor) (m3/h) | Otáčky (kor) | q(max) (l/s) | Kv(max) (m3/h) | Otáčky (max)
C530-427/021 | A*** | -
C530-427/038 | B | 1.6 | STAF | 100 | 16 | 19.84 | 11.11 | 46 | 11.13 | 59.0772 | 3.9 | 19.8758 | 105.4988 | 5.2
C530-427/012 | C | 1.8 | STAF | 100 | 16 | 7.7 | 4.31 | 25 | 4.3178 | 31.088 | 3.1 | 7.7139 | 55.54 | 3.8 | Hydraulicky nejvzdálenější odběratel
C530-427/014 | D*** | - |  |  |  | 7.26 | 4.07 | 31 | 4.0773 |  |  | 7.2731
C530-427/043 | E | 2017-04-01 | STAF | 80 | 16 | 4.48 | 2.51 | 54 | 2.5145 | 12.3186 | 2.9 | 4.4881 | 21.987 | 3.6
C530-427/041 | F | 5.8 | STAF | 80 | 16 | 3.12 | 1.75 | 95 | 1.7532 | 6.4753 | 1.6 | 3.1256 | 11.5446 | 2.6
C530-427/042 | G | 5.8 | STAF | 80 | 16 | 4.25 | 2.38 | 105 | 2.3843 | 8.3766 | 2.1 | 4.2577 | 14.9582 | 3.1
C530-427/044 | H1 | 4.10 | STAF | 80 | 16 | 4.14 | 2.32 | 106 | 2.3242 | 8.1268 | 2 | 4.1475 | 14.5021 | 3
C530-427/045 | H2 | 1.3 | STAF | 100 | 16 | 5.49 | 3.08 | 69 | 3.0856 | 13.3725 | 2.2 | 5.4999 | 23.836 | 2.9
C530-427/035 | I*** | - |  |  |  | 1.79 | 1 | 83 | 1.0018 |  |  | 1.7932
C530-427/036 | J1,2*** | -
C530-427/037 | J3 | 5.7 | STAF | 80 | 16
C530-427/011 | T | 6.5 | STAF | 65 | 16 | 1.83 | 1.02 | 26 | 1.0218 | 7.2144 | 2.1 | 1.8333 | 12.9434 | 2.8
C530-427/008 | U | 7.5 | STAF | 80 | 16 | 1.71 | 0.96 | 27 | 0.96173 | 6.6631 | 1.7 | 1.7131 | 11.8686 | 2.7
C530-427/034 | WA | 5.7 | STAF | 65 | 16
C530-427/031 | WD*** | - |  |  |  | 8.98 | 5.03 | 179 | 5.0391 |  |  | 8.9962
C530-427/030 | WE* | 5.1** | STAD, bez vypouštění | 40 | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
C530-427/030 | WE* | 5.2** | STAD, bez vypouštění | 50 | 20 | 1.19 | 0.67 | 182 | 0.67121 | 1.7911 | 0.3 | 1.1921 | 3.1812 | 0.7
C530-427/032 | WF* | 6.1** | STAD, bez vypouštění | 32 | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
C530-427/032 | WF* | 6.2** | STAD, bez vypouštění | 40 | 20 | 0.92 | 0.51 | 182 | 0.51092 | 1.3634 | 0.4 | 0.92166 | 2.4594 | 0.7
C530-427/046 | WG* | 7.3 | STAD, s vypouštěním | 40 | 20 | 0.79 | 0.44 | 182 | 0.44079 | 1.1763 | 0.3 | 0.79142 | 2.1119 | 0.6
C530-427/039 | WJ | 6.7 | STAF | 80 | 16 | 2.63 | 1.47 | 156 | 1.4727 | 4.2446 | 1.1 | 2.6347 | 7.5941 | 1.9
C530-427/040 | WK | 5.7 | STAD, bez vypouštění | 32 | 20 | 0.9 | 0.5 | 106 | 0.5009 | 1.7515 | 0.9 | 0.90162 | 3.1526 | 1.5
C530-427/018 | WV | 2.16 | OVENTROP, Hydrocontrol R | 25 |  | 0.55 | 0.31 | 27 | 0.31056 | 3.82 | 3.1 | 0.55099 | 2.2 | 1.6
C530-427/047 | X | 7.6 | OVENTROP, Hydrocontrol R | 40 |  | 1.07 | 0.7 | 57 | 0.70126 | 5.42 | 1.4 | 1.0719 | 3.54 | 0.75
C530-427/013 | YF | 1.4 | STAD, bez vypouštění | 50 | 20 | 0.79 | 0.44 | 28 | 0.44079 | 2.9989 | 0.6 | 0.79142 | 5.3843 | 1.2
* Tyto budovy mají společný sběrač/rozdělovač, který se nachází v budově CVS.
** Pro tyto budovy jsou umístěny dva vyvažovací ventily za sebou.
*** Tyto OPS nemají hlavní vyvažovací ventil.
Údaje diferenčního tlaku platí pro uvažovanou ztrátu sítě (potrubí+objekty) cca 182kPa.
Pro přepočet průtoku je využita hustota vody |  |  | ρvoda (kg/m3) při 20 °C | 998.2
1) Kv pro ventily STAD a STAF se vypočítá dle rovnice (1)
(1)
2) Ze známého typu, DN a Kv se poté z tabulek určí počet otáček. Není-li spočítané Kv v tabulce, využije se lineární interpolace k zjištění přesného otočení ventilu.
Lineární interpolace
| Kv | otáčky
| x0 | y0 | Tabulkové hodnoty
| x | #VALUE! | Vypočítané hodnoty
| x1 | y1 | Tabulkové hodnoty
3) Počet otáček u ventilů OVENTROP R se získá pomocí průtoku a tlakové ztráty z grafu (známe-li Kv, lze přímo odečíst z tabulek).
Qmax (kg/s) Maximální průtok
Qkor (kg/s) Korigovaný průtok
Δp (kPa) Diferenční tlak
Kv (m3/h) Průtokový součinitel