## Kabelová listina
Akce | Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00
D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Číslo zak. | MO0118
Investor | Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00
Kabelová listina
Trasa | Kabel |  | Délka | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V)
A – Instalace obousměrné závory na parc.č. 290/31
NAPÁJENÍ 230V pro terminály ( každý terminál napájen samostatně silovým kabelem z rozváděče PRN1+2, doplnění jištění 2x jistič 10A/C)
WL1 | CYKY-J | 3x2,5 | 16 | PRN1+2 | Napájení 230V pro vjezdový terminál, ve výkrese č.02 označen jako A1 (ENTRY) | A1 |  | 230
WL2 | CYKY-J | 3x2,5 | 28 | PRN1+2 | Napájení 230V pro výjezdový terminál, ve výkrese č.02 označen jako A2 (EXIT) | A2 |  | 230
DATOVÉ PROPOJE (každý terminál napojen samostatně 3xUTP kabely do 80m z datového switche, který je umístěn v rozváděči PRN1+2)
WD1.A1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 16 | PRN1+2 SWITCH | Datový (optický) kabel pro vjezdový terminál,ve výkrese č.02 označen jako A1 (ENTRY) | A1 |  | data
WD2.A1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 16
WD3.A1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 16
WD1.A2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 28 | PRN1+2 SWITCH | Datový (optický) kabel pro výjezdový terminál,ve výkrese č.02 označen jako A2 (EXIT) | A2 |  | data
WD2.A2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 28
WD3.A2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 28
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VJEZD
K101 | CYKY-J | 3x1,5 | 17 | A1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem A1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K301 | CYKY-J | 5x1,5 | 17 | A1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem A1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K201 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 17 | A1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem A1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
K401 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 17 | A1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem A1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VÝJEZD
K102 | CYKY-J | 3x1,5 | 9 | A2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem A2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K302 | CYKY-J | 5x1,5 | 9 | A2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem A2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K202 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 9 | A2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem A2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | data
K402 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 9 | A2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem A2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | data
B – Instalace platebního automatu PA1 na parc.č. 290/31
NAPÁJENÍ 230V pro platební terminál
WLPA1 | CYKY-J | 3x2,5 | 120 | m.č.R46 | Napájení 230V pro platební automat - zálohovaný z externího zdroje, silový a datový rozváděč je umístěn v místnosti č.R46 ve 2.NP budovy jídelny, AWD102270 | PA1 |  | 230
OPTICKÉ PROPOJE
WDPA1 | SM 9/125 | 8 vlákno | 120 | m.č.R46 | Datový (optický) kabel pro platební automat, datový rozváděč je umístěn v místnosti č.R46 ve 2.NP budovy jídelny, AWD102270 | PA1 |  | data
C – Instalace obousměrné závory na parc.č. 153/2
NAPÁJENÍ 230V pro terminály ( každý terminál napájen samostatně silovým kabelem z rozváděče R-DAT, objekt investičního oddělení, místnost č. 020)
WL1 | CYKY-J | 3x2,5 | 72 | R-DAT | Napájení 230V pro vjezdový terminál, ve výkrese č.03 označen jako C1 (ENTRY) | C1 |  | 230
WL2 | CYKY-J | 3x2,5 | 72 | R-DAT | Napájení 230V pro výjezdový terminál, ve výkrese č.03 označen jako C2 (EXIT) | C2 |  | 230
DATOVÉ PROPOJE (každý terminál napojen samostatně 3xUTP kabely do 80m z datového switche, který je umístěn v rozváděči R-DAT budovy investice)
WD1.C1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 68 | R-DAT SWITCH | Datový (optický) kabel pro vjezdový terminál,ve výkrese č.03 označen jako C1 (ENTRY) | C1 |  | data
WD2.C1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 68
WD3.C1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 68
WD1.C2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78 | R-DAT SWITCH | Datový (optický) kabel pro výjezdový terminál,ve výkrese č.03 označen jako C2 (EXIT) | C2 |  | data
WD2.C2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78
WD3.C2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VJEZD
K101 | CYKY-J | 3x1,5 | 11 | C1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem C1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K301 | CYKY-J | 5x1,5 | 11 | C1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem C1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K201 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 11 | C1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem C1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
K401 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 11 | C1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem C1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VÝJEZD
K102 | CYKY-J | 3x1,5 | 8 | C2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem C2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K302 | CYKY-J | 5x1,5 | 8 | C2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem C2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K202 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 8 | C2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem C2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | data
K402 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 8 | C2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem C2(EXIT) a závorou Z1 | Z1 |  | data
D,E – Instalace obousměrných závor na parc.č. 290/31
NAPÁJENÍ 230V pro terminály ( každý terminál napájen samostatně silovým kabelem z rozváděče R-DAT, prostor parkoviště, doplnění jištění 2x10A/1/C)
WL1 | CYKY-J | 3x2,5 | 48 | R-DAT | Napájení 230V pro vjezdový terminál, ve výkrese č.03 označen jako D1 (ENTRY) | D1 |  | 230
WL2 | CYKY-J | 3x2,5 | 48 | R-DAT | Napájení 230V pro výjezdový terminál, ve výkrese č.03 označen jako E2 (EXIT) | E2 |  | 230
DATOVÉ PROPOJE (každý terminál napojen samostatně 3xUTP kabely do 80m z datového switche, který je umístěn v rozváděči RIS v pilířku)
WD10 | SM 9/125 | 24 vlákno | 90 | RIS SWITCH | Datový (optický propoj) mezi objektem investičního oddělení XN (datový rozváděč v místnosti č. 020) a datovým switchem na horním parkovišti (datový switch umístěn v nové skříni na pilířku) | R-DAT |  | data
WD1.D1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 70 | RIS SWITCH | Datový (optický) kabel pro vjezdový terminál,ve výkrese č.03 označen jako D1 (ENTRY) | D1 |  | data
WD2.D1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 70
WD3.D1 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 70
WD1.E2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 35 | RIS SWITCH | Datový (optický) kabel pro výjezdový terminál,ve výkrese č.03 označen jako E2 (EXIT) | E2 |  | data
WD2.E2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 35
WD3.E2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 35
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VJEZD
K101 | CYKY-J | 3x1,5 | 7 | D1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem D1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K301 | CYKY-J | 5x1,5 | 7 | D1 | Propoj silový mezi vstupním terminálem D1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | 230
K201 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 7 | D1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem D1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
K401 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 7 | D1 | Propoj datový mezi vstupním terminálem D1(ENTRY) a závorou Z1 | Z1 |  | data
Kabelové propoje TERMINÁL - ZÁVORA - VÝJEZD
K102 | CYKY-J | 3x1,5 | 7 | E2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem E2(EXIT) a závorou Z2 | Z2 |  | 230
K302 | CYKY-J | 5x1,5 | 7 | E2 | Propoj silový mezi vstupním terminálem E2(EXIT) a závorou Z2 | Z2 |  | 230
K202 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 7 | E2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem E2(EXIT) a závorou Z2 | Z2 |  | data
K402 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 7 | E2 | Propoj datový mezi vstupním terminálem E2(EXIT) a závorou Z2 | Z2 |  | data
F – Instalace platebního automatu PA2 v hlavní budově A
NAPÁJENÍ 230V pro platební terminál
WLPA2 | CYKY-J | 3x2,5 | 120 | m.č.R21 | Napájení 230V pro platební automat - zálohovaný z externího zdroje, silový a datový rozváděč je umístěn v místnosti č.R21 v 1.NP budovy A, A_A101160 | PA2 |  | 230
DATOVÉ PROPOJE (platební terminál napojen samostatně 4xUTP kabely do 80m z datového switche, který je umístěn v rozváděči R-DAT m.č.160)
WD1.PA2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78 | m.č.R21 | Datový (optický) kabel pro platební automat, datový rozváděč je umístěn v místnosti č.R21 v 1.NP budovy A, A_A101160 | PA2 |  | data
WD2.PA2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78
WD3.PA2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78
WD4.PA2 | UTP kabel | 4x2x0,5 cat 6 | 78
Optický propoj mezi budovou D1 a budovou XN
OPTICKÉ PROPOJE
WD20 | SM 9/125 | 24 vlákno | 160 | budova D1 | Kabelový (optický) propoj mezi datovým rozváděčem budovy D1 (umístěn v 1.PP,místnost č.450) a datovým rozváděče R-DAT v objektu investiční výstavby (místnost č. 020) | Budova XN |  | data
Poznámka: | Všechny terminály, závory a ostatní ocelové konstrukce budou připojeny na uzemnění a bude provedeno ochranné pospojení.
… Zpět
Zamknout list
Kopírovat řádek
Odemknout list
Odstranit řádek
Další ...