V Olomouci 13.2.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Zadavatel dne 7.2.2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy A ze dne 7.2.2024

- Ve výkazu výměr v části „D.1.5a_1 Zdravotnická technologie pevně spojené se stavbou“ v etapě 1 i etapě 2 se nachází mimo jiné nerezové pracovní linky, v projektové dokumentaci jsme nenašli žádná schémata těchto linek, tak jako je tomu u ostatních pozinkovaných (viz „D.1.5a-S1 Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek“). Prosíme zadavatele o doplnění konfigurace sestav i pro nerezové pracovní linky.

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel uvádí, že nerozkreslené nerezové pracovní linky jsou v projektové dokumentaci definovány názvem, rozměrem, popisem materiálu, členěním a vybavením jednotlivých dílů linky. Součástí popisu je odkaz na specifikaci materiálu (příloha č. 2), která stanovuje parametry materiálu. Dle výše uvedeného tedy konstatujeme, že u těchto položek není nutné dokládat rozkreslení schémat těchto linek a nacenění výroků je možné provést na základě uvedeného popisu.

- Vysvětlení ZD č. 6 je uvedeno:

Jaké činnosti jsou součástí záručního servisu, kromě odstranění závad v záruční lhůtě? Činnosti mohou vycházet z platných zákonů a návodů na použití a předpisů výrobců.

- PBTK každý rok

- revize elektrických zařízení každé dva roky

- kontrola vyhrazených plynových zařízení každý rok

- revize plynových zařízení každé tři roky

- kalibrace čidel, u kterých je vyžadována

- ND a spotřební materiál potřebný k plánovaným, předepsaným servisním úkonům?

Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel uvádí, že součástí záručního servisu jsou veškeré pravidelné činnosti, které jsou vyžadovány platnou legislativou a/nebo vycházejí z doporučení výrobce. Zadavatel neví, jaké konkrétní zařízení uvažuje dodavatel VZ dodávat, a tak nemůže konkretizovat všechny činnosti, které je potřeba na zařízení provádět. Zadavatel je toho názoru, že tazatel správně uvádí, že do záručního servisu patří minimálně jim vyjmenované činnosti s tím, že jim uváděná perioda a dané činnosti vychází z platné legislativy a doporučení výrobce vztahují se k jeho nabízeným zařízením.

- D.1.1 ARCH STAVEB ŘEŠENÍ

D 1.1-506 Výpis oken

Pozice, kde křídla oken mají rozměr 1510x1910mm – 1900x2200mm, což je 2,90-4,10 m2 nelze vyrobit otevíravá a sklápěcí tak, aby křídla fungovala.

Jedná se o pozice O-06, O-07 a, O-07 b, O-11, O-12, O-13, O-14, O-15, O-16, O-20, O-25, O-26, O-29, O-34, O-35, O-38

Navrhujeme tyto prvky vyrobit fixní, jelikož vždy křídlo vedle je úzké a otvíravosklopné.

Připouští zadavatel tuto možnost?

Odpověď k dotazu č. 3

Zadavatel uvádí, že v průběhu projekčních prací byla projektantem ověřena vyrobitelnost požadovaných rozměrů u výrobců okenních výplní, a to s kladným závěrem. Zadavatel nepřipouští fixní provedení. V dotazu uvedené rozměry jsou rozměry osového členění výrobků, nejedná se tedy o rozměry „čistých“ šířek otevíravých okenních křídel.

Dotazy B ze dne 7.2.2024

Odpověď k dotazu č. 1

Oprava listu č. 78, 95 v části dokumentace D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků.

Popis výrobku Z/199 a Z/225 byl doplněn o nákres výrobku včetně doplnění informace o povrchové úpravě. Součástí obecného popisu výrobků na titulním listě je, že pokud není uvedeno jinak, budou veškeré prvky žárově zinkovány.

Odpověď k dotazu č. 2

Oprava ve výkazu výměr.

Položka č. 29 - pro šířku 100 mm byla opravena hodnota na výměru 41 m. Celková hodnota položky č. 29 je nově 65,2 m.

Hodnota položky č. 30 je správně.

Odpověď k dotazu č. 3

Oprava ve výkazu výměr.

Položky 1090, 1091 byly ze soupisu prací odstraněny.

Odpověď k dotazu č. 4

Zadavatel vyjmul tuto část z předmětu díla. V soupisu prací E3_SO05 Architektonicko-stavební řešení odstraněna položka č. 44, v soupisu prací E3_SO05_VON odstraněna položka č. 62.

Odpověď k dotazu č. 5

Zadavatel vyjmul tuto část z předmětu díla. Položky č. 49 a č. 52 byly z oddílu VON výkazu E1 odstraněny.

Odpověď k dotazu č. 6

Oprava ve výkazu výměr, oprava zakreslení ve výkresech č. D.1.1-105.A1, A2, A3, B1, B2, B3.

V soupisu E1 – SO01.e1 opraven popis položky č. 300, v soupisu E3 – SO02 opraven popis položky č. 173 – opravena informace o tloušťce 150 mm, nově uvedeno >150 mm.

Odpověď k dotazu č. 7

Oprava výkazu výměr, oprava výkresů č. D.1.1-106.A2, A3, A2, B3; D.1.1-403.A1, A2; D.1.1-404.A2, A3, B2, B3.

Ve výkresech došlo k opravě údaje o velikosti rastru v legendě místností.

Došlo k opravě popisu položky č. 1 a 2 v části D.1.5b-1 – opravena informace o rastru na 625x625 mm a velikosti revizní kazety na 625x625.

Velikost svítidla - u všech svítidel je v Legendě na půdorysech i v Knize svítidel uvedeno, do jakého typu (minerální nebo kovový) a do jakého rastru (M600 nebo M625) je svítidlo určeno.

V projektu se vyskytují oba typy podhledů a svítidla do obou typů podhledů (kovový M625 nebo minerální M600).

Montáž - Do kovových podhledů M625 se svítidla montují zespodu. Navržená svítidla nepotřebují žádnou montážní sadu pro spodní montáž. Jejich provedení je takové, že se do podhledu instalují přímo, bez použití montážní sady.

Do minerálních podhledů M600 se svítidla montují shora, bez nutnosti dalšího příslušenství.

Do sádrokartonových podhledů se svítidla montují zespodu, montážní konzoly jsou součástí navržených svítidel.

Odpověď k dotazu č. 8

Oprava výkazu výměr.

Z legendy materiálů je jednoznačně zřejmé, jaká tloušťka cihelného bloku má být naceněna pro jakou skladebnou tloušťku zdiva. Tímto považujeme položku č. 34 za správnou.

V soupisu prací E1_SO01.e1 došlo k úpravě popisu položky č. 75, v soupisu prací E3_SO02 došlo k úpravě popisu položky – položka upravena pro cihelný blok šíře 190 mm.

Odpověď k dotazu č. 9

Informace v položce „bez dodávky materiálu“ znamená, že neobsahuje samotnou instalovanou armaturu. V případě, že neobsahuje žádný doplňkový text, tato armatura je dodávkou tohoto souboru v jiné položce výkazu. Pokud je doplněn text o dodávce jiného souboru, znamená to, že armatura je dodávkou jiného souboru a tento soubor řeší pouze její montáž. Položka tedy doplňuje montáž armatur, které nejsou specifikovány včetně montáže, nebo je dodává jiný souboru o jejich montáž. V položce montáže však musí být započítány potřebné připojovací prvky, tedy šroubení, protipříruby, případně drážkové spojky dle skutečně dodané armatury.

Odpověď k dotazu č. 10

Zadavatel provedl kontrolu místa plnění a následně aktualizoval počty ve výkazech výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 22.3.2024 do 10:00.

V tomto prodloužení lhůty je zahrnuto i povinné prodloužení lhůty v případě dle § 98 odst. 4 ZZVZ.

Aktualizovaná PD a upravené Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (označeny ve vysvětlení jako výkazy výměr) bude poskytnuta všem dodavatelům, kteří si zažádali o PD.

Přílohy:

Kompletní aktualizovaná PD včetně výkazů výměr ze dne 13.2.2024