Fakultní nemocnice Olomouc,

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Brno 20. března 2024

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce – „Novostavba budovy P4”, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.02.2024, evid. č. zakázky: Z2024-009196.

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1) Projektová dokumentace „D.1.4.G\_Silnoproud“ neobsahuje Protokol vnějších vlivů, který má být nedílnou součástí projektové dokumentace. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o vypracovaný a schválený Protokol vnějších vlivů.

Odpověď č. 1:

Zadavatel doplňuje dokumenty – Protokol vnějšních vlivů a přílohu č.1, jako součást profese D.1.4.G\_Silnoproud.

2) V projektové dokumentaci Silnoproudé elektroinstalace a systému Měření a regulace (MaR) chybí ve VV silové připojení elektrických zařízení, co dodává jiná profese (VZT jednotky, zařízení ZTI, čerpadla, ventily+servopohony, apod). Žádáme o doplnění a následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Silová připojení elektrických zařízení (VZT jednotky, čerpadla, ventily, servopohony apod.) jsou řešena profesí měření a regulace (MaR). Jedná se o položky č. 100 a č. 101 na listu D.1.4.D - Měření a regulace. Detailně je též uvedeno v seznamu datových bodů a kabelů v projektové dokumentaci (viz. D.1.4.D.02 Seznam\_datovych\_bodu\_a\_kabelu).

Profese silnoproud silové napájení VZT jednotek, čerpadel, ventilů, servopohonů apod. neřeší. Profese řeší napájení zařízení ZTI a dále například požárních klapek, SLP prvků apod., které jsou připojeny dle požadavku jednotlivých profesí a jsou zakresleny ve výkrese a v přehledu obvodů. V přehledu obvodů/nebo ve schématu rozvaděče je vždy uveden příslušný kabel pro připojení.

Např.:

RS2, MF-60, A\_P492240, 1-CXKH-R 3x2,5, 3, 16C/1N, 40, ZTI technická místnost

RS2, MF-61, A\_P492240, 1-CXKH-R 3x2,5, 2, 16C/1N, 40, ZTI technická místnost

3) Předaná projektová dokumentace a ani předaná specifikace neobsahuje Zhotovení dokumentace zdolávání požáru, která je pro tento objekt nutná a bude požadována HZS. Žádáme o doplnění položky Zhotovení dokumentace zdolávání požáru Zhotovení dokumentace zdolávání požáru.

Odpověď č. 3:

Zadavatel je toho názoru, že dokumentace zdolávání požáru pro tento objekt dotčeným orgánem HZS vyžadována není. V případě potřeby zadavatel zajistí její zpracování v požadovaném rozsahu prostřednictvími externí osoby.